## MENSUAL 2018 ZT
[6 empty] | causas que aportan al SAIDI |  |  |  | Circuitos que aportan mayor SAIDI | [8 empty] | Interrupciones por circuito
[6 empty] | Causa | Saidi | NI |  | CIRCUITO | SAIDI | % Aportacion | Us Afectados | NI | Fecha de entrega en Propiedad | Responsable del Circuito | Fecha de terminacion de ordenamiento de ramales |  | Circuito | Interrupciones ramales | Interrupcion en troncal | Area
[6 empty] | ANIMALES | 1.0864 | 34 | [10 empty] | JUY-04010 | 7 | 0 | Foranea
[6 empty] | FALSO CONTACTO | 0.8827 | 23 |  | TGD-04090 | 0.3057 | 9.421% | 235 | 4 |  |  | 2018-03-01 |  | GIA-04010 | 6 | 0 | Foranea
[6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 0.3819 | 11 |  | RDB-04045 | 0.2999 | 9.242% | 570 | 5 |  |  |  |  | RDB-04045 | 4 | 1 | Foranea
[6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA PUENTE ABIERTO | 0.18 | 1 |  | JUY-04010 | 0.2923 | 9.008% | 448 | 7 | 2017-04-20 | Romeo adin jonapa avenaño y luis a hernandez hdez |  |  | TGD-04090 | 4 | 0 | Foranea
[6 empty] | FALLA DE CONDUCTORES | 0.1516 | 1 |  | GIA-04010 | 0.2492 | 7.68% | 189 | 6 | 2017-04-20 | arco Antonio de Paz de Los Santos y Gilberto Armando de la Cruz Vazquez |  |  | LMX-04012 | 4 | 0 | Cintalapa
[6 empty] | Total Saidi | 2.6826 | 70 |  | TGD-04100 | 0.2285 | 7.042% | 2348 | 1 | 2017-04-21 | Rafael Antonio Palacios Jimenez y Pedro Jimenez Gonzalez |  |  | CIT-04040 | 4 | 0 | Cintalapa
[10 empty] | total saidi | 1.3756 | Minutos
falso contacto en donde
[6 empty] | animales en donde que tipo |  |  |  | los ramales de los circuitos RDB-4045, JUY-4010, GIA-4010 Y TGD-4100 que presentan interrupciones no se han realizado ordenamiento de ramales y estan programados para el mes de Junio los circuitos TGD-4100, RDB-4045 Y JUY-4010, el GIA-4010 se tenia programado en el mes de Marzo, los ramales del Circuito TGD-04090 ya se realizo ordenamiento de ramales y se concluyeron el dia 1 de marzo de 2018.
concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
real 17 | 1.17 | 0.74 | 1.72 | 6.94 | 5.43 | 2.66 | 1.91 | 5.46 | 2.46 | 3.98 | 1.97 | 1.03
meta 18 | 1.12 | 0.7 | 1.63 | 6.57 | 5.12 | 2.48 | 1.78 | 5.13 | 2.33 | 3.71 | 1.85 | 2.5
real 18 | 3.58 | 0.6 | 1.85 | 1.32 | 3.35
acciones
| En el mes de Mayo se tuvieron 85 interrupciones en la Zona Tuxtla de las cuales 4 son de troncales y 81 de ramales siendo los circuitos JUY-4010, GIA-4010, RDB-4045, TGD-4090, LMX-4012 Y CIT-04040 los que mas interrupciones han presentado. | [8 empty] | Urbana |  | Cintalapa |  | Bochil |  | Villaflores |  | Foranea |  | Zona
[10 empty] | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | 0
[10 empty] | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 1
[10 empty] | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 21 | 0

## ACUMULADO 2018 ZT
[6 empty] | causas que aportan al SAIDI |  |  |  | Circuitos que aportan mayor SAIDI | [8 empty] | Interrupciones por circuito
[6 empty] | Causa | Saidi | NI |  | circuito | saidi | % Aportacion | Us Afectados | NI | Fecha de entrega en Propiedad | Responsable del Circuito | Fecha de terminacion de ordenamiento de ramales |  | Circuito | Interrupciones ramales | Interrupcion en troncal | Area
[6 empty] | FALSO CONTACTO | 4.4979 | 56 | [10 empty] | JUY-04010 | 16 | 0 | Foranea
[6 empty] | ANIMALES | 3.5936 | 115 |  | LMX-04012 | 2.8161 | 26.98% | 6507 | 7 | 2017-04-19 | Javier González Franco | 2018-01-17 |  | GIA-04010 | 13 | 0 | Foranea
[6 empty] | DESC. ATMOSF. AISLADOR FLAMEADO | 0.38773 | 12 |  | JUY-04010 | 0.7435 | 7.122% | 1096 | 16 | 2017-04-20 | Romeo Adin Jonapa Avenaño y Luis A Hernandez Hdez |  |  | LGZ-04010 | 9 | 1 | Villaflores
[6 empty] | RAMA SOBRE LA LINEA | 0.33356 | 7 |  | TGD-04090 | 0.4452 | 4.265% | 600 | 8 |  |  | 2018-03-01 |  | TGD-04090 | 8 | 0 | Foranea
[6 empty] | D-141- CHOQUE O GOLPE | 0.30055 | 2 |  | GIA-04010 | 0.4041 | 3.871% | 471 | 13 | 2017-04-20 | arco Antonio de Paz de Los Santos y Gilberto Armando de la Cruz Vazquez |  |  | GIA-04020 | 8 | 0 | Foranea
[6 empty] | total saidi | 9.1134 | 192 |  | GIA-04020 | 0.3851 | 3.689% | 665 | 8 | 2017-04-20 | Francisco Sánchez Pérez y Jorge Vidal Miceli |  |  | VFD-04020 | 8 | 0 | Villaflores
[10 empty] | total saidi | 4.794 | Minutos | 9339 | 52
falso contacto en donde
[6 empty] | animakes en donde que tipo |  |  |  | Los ramales de los circuitos JUY-4010, GIA-4010 Y GIA-4020 que presentan interrupciones no se han realizado ordenamiento de ramales y estan programados para el mes de Junio los circuitos JUY-4010, el Circuito GIA-4010 se tenia programado en el mes de Marzo y el GIA-4020 para el mes de Abril, los ramales del Circuito TGD-04090 ya se realizo ordenamiento de ramales y se concluyeron el dia 1 de marzo de 2018,para el caso del circuito LMX-4012 se tiene ejecutado el 17 de Enero de 2018.
concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
real 17 | 1.17 | 1.91 | 3.63 | 10.57 | 16 | 18.66 | 20.57 | 26.03 | 28.49 | 32.47 | 34.44 | 35.47
meta 18 | 1.12 | 1.82 | 3.45 | 10.02 | 15.14 | 17.62 | 19.4 | 24.53 | 26.86 | 30.57 | 32.42 | 34.92
real 18 | 3.58 | 4.18 | 6.03 | 7.35 | 10.7
acciones
Acomulado al mes de Mayo se tienen 227 interrupciones en la Zona Tuxtla de las cuales 6 son de troncales y 221 de ramales siendo los circuitos JUY-4010, GIA-4010, LGZ-4010, TGD-4090, GIA-4020 Y VFD-4020 los que mas interrupciones han presentado. | [10 empty] | Urbana |  | Cintalapa |  | Bochil |  | Villaflores |  | Foranea |  | Zona
[11 empty] | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | 0
[11 empty] | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 1
[11 empty] | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 21 | 0

## RESULTADO META VS REAL
SAIDI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 0.14 | 0.138 | 0.289 | 1.717 | 1.018 | 0.653 | 0.394 | 1.358 | 0.433 | 0.765 | 0.474 | 0.598 | 7.977
| REAL | Ene: 0.31717; Feb: 0.2668; Mar: 0.5059; Abr: 0.47664; May: 1.3656 | 2.9321
URBANA | META | 0.534 | 0.135 | 0.607 | 1.644 | 1.097 | 0.646 | 0.356 | 1.475 | 0.498 | 0.765 | 0.491 | 0.582 | 8.83
| REAL | Ene: 0.31753; Feb: 0.11176; Mar: 0.65646; Abr: 0.46831; May: 1.0219 | 2.5759
VILLAFLORES | META | 0.109 | 0.13 | 0.22 | 1.434 | 1.057 | 0.439 | 0.365 | 0.958 | 0.489 | 0.74 | 0.35 | 0.526 | 6.817
| REAL | Ene: 0.18691; Feb: 0.10619; Mar: 0.50279; Abr: 0.27455; May: 0.25839 | 1.3288
CINTALAPA | META | 0.2 | 0.148 | 0.333 | 1.024 | 0.971 | 0.394 | 0.335 | 0.76 | 0.45 | 0.718 | 0.272 | 0.39 | 5.995
| REAL | Ene: 2.745; Feb: 0.085167; Mar: 0.18048; Abr: 0.082158; May: 0.5908 | 3.6836
BOCHIL | META | 0.139 | 0.151 | 0.174 | 0.743 | 0.967 | 0.333 | 0.308 | 0.553 | 0.427 | 0.69 | 0.228 | 0.365 | 5.078
| REAL | Ene: 0; Feb: 0.02578; Mar: 0.0059466; Abr: 0.018998; May: 0.013472 | 0.064196
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
Real Zona 2018 | META | 1.122 | 1.824 | 3.447 | 10.009 | 15.119 | 17.584 | 19.342 | 24.446 | 26.743 | 30.421 | 32.236 | 34.697
| REAL | 3.5666 | 4.1623 | 6.0139 | 7.3345 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846 | 10.5846
Meta Mensual 2018 | META | 1.122 | 0.702 | 1.623 | 6.562 | 5.11 | 2.465 | 1.758 | 5.104 | 2.297 | 3.678 | 1.815 | 2.461 | 34.697
| REAL | 3.5666 | 0.59569 | 1.8516 | 1.3207 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5846
SAIFI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.134
| REAL | Ene: 0.0011522; Feb: 0.00066885; Mar: 0.0017068; Abr: 0.0017517; May: 0.003451 | 0.0087306
URBANA | META | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.029 | 0.02 | 0.007 | 0.015 | 0.01 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.137
| REAL | Ene: 0.0016206; Feb: 0.00096861; Mar: 0.0033967; Abr: 0.0027466; May: 0.011131 | 0.019863
VILLAFLORES | META | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.017 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.116
| REAL | Ene: 0.0010492; Feb: 0.00061639; Mar: 0.0025199; Abr: 0.0012178; May: 0.0066379 | 0.012041
CINTALAPA | META | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.096
| REAL | Ene: 0.014932; Feb: 0.0005377; Mar: 0.00072693; Abr: 0.00018361; May: 0.0021564 | 0.018537
BOCHIL | META | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.073
| REAL | Ene: 1e-06; Feb: 8.0561e-05; Mar: 8.6182e-05; Abr: 0.00014613; May: 0.00014051 | 0.00045439
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0 | 0
Real Zona 2018 | META | 0.017 | 0.027 | 0.052 | 0.12 | 0.241 | 0.318 | 0.346 | 0.409 | 0.446 | 0.506 | 0.535 | 0.556
| REAL | 0.018755 | 0.021627 | 0.030064 | 0.036109 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626 | 0.059626
Meta Mensual 2018 | META | 0.017 | 0.01 | 0.025 | 0.068 | 0.121 | 0.077 | 0.028 | 0.063 | 0.037 | 0.06 | 0.029 | 0.021 | 0.556
| REAL | 0.018755 | 0.0028721 | 0.0084365 | 0.0060459 | 0.023516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059626
CAIDI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FORANEA | META | 35 | 69 | 48.1667 | 114.4667 | 32.8387 | 36.2778 | 49.25 | 97 | 61.8571 | 51 | 59.25 | 99.6667
| REAL | 275.2732 | 398.888 | 296.4083 | 272.0941 | 395.6998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
URBANA | META | 133.5 | 67.5 | 101.1667 | 102.75 | 37.8276 | 32.3 | 50.8571 | 98.3333 | 49.8 | 54.6429 | 54.5556 | 116.4
| REAL | 195.9318 | 115.3772 | 193.2642 | 170.5082 | 91.8086 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAFLORES | META | 54.5 | 65 | 44 | 119.5 | 36.4483 | 25.8235 | 60.8333 | 73.6923 | 69.8571 | 61.6667 | 58.3333 | 105.2
| REAL | 178.1464 | 172.2766 | 199.5301 | 225.4523 | 38.9263 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CINTALAPA | META | 50 | 74 | 66.6 | 73.1429 | 53.9444 | 30.3077 | 83.75 | 58.4615 | 64.2857 | 71.8 | 90.6667 | 130
| REAL | 183.8324 | 158.3902 | 248.2758 | 447.4694 | 273.9739 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BOCHIL | META | 46.3333 | 75.5 | 58 | 67.5455 | 69.0714 | 37 | 102.6667 | 69.125 | 71.1667 | 76.6667 | 76 | 182.5
| REAL | 0 | 320 | 69 | 130 | 95.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TPR
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 84 | 74 | 102 | 167 | 191 | 194 | 196 | 223 | 230 | 311 | 311 | 311
| REAL | 332 | 423.7143 | 359.3333 | 261.9333 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URBANA | META | 49 | 57 | 59 | 95 | 124 | 146 | 151 | 161 | 159 | 170 | 170 | 170
| REAL | 213.875 | 133.2 | 220.2 | 175.1111 | 175.76 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAFLORES | META | 63 | 101 | 106 | 120 | 144 | 171 | 182 | 146 | 250 | 246 | 246 | 246
| REAL | 158 | 695.4 | 197.6667 | 223.6667 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINTALAPA | META | 73 | 75 | 92 | 157 | 166 | 167 | 167 | 167 | 169 | 194 | 194 | 194
| REAL | 569.6 | 159 | 261.3333 | 512 | 494.8235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BOCHIL | META | 45 | 83 | 79 | 83 | 91 | 93 | 93 | 98 | 115 | 147 | 147 | 147
| REAL | 0 | 320 | 69 | 130 | 94.5 | 0.032317 | 0.014419 | 0.017056 | 0.046005 | 0.010174 | 0.088875 | 0.028519
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 13 | 12 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 45 | 14 | 14 | 220
| REAL | 8 | 7 | 12 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
URBANA | META | 20 | 15 | 17 | 45 | 23 | 12 | 14 | 24 | 12 | 47 | 15 | 18 | 262
| REAL | 8 | 5 | 20 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
VILLAFLORES | META | 12 | 13 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 39 | 14 | 14 | 214
| REAL | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
CINTALAPA | META | 17 | 8 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 38 | 14 | 14 | 213
| REAL | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
BOCHIL | META | 13 | 12 | 15 | 32 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 19 | 9 | 7 | 173
| REAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real Zona 2018 acumulado | META | 75 | 135 | 221 | 418 | 513 | 563 | 619 | 723 | 761 | 949 | 1015 | 1082
| REAL | 25 | 45 | 96 | 141 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
Meta Mensual 2018 | META | 75 | 60 | 86 | 197 | 95 | 50 | 56 | 104 | 38 | 188 | 66 | 67 | 1082
| REAL | 25 | 20 | 51 | 45 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
UPA
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
AREA FORANEA | META | 194.97 | 135.8 | 304.58 | 255.11 | 321.07 | 299.73 | 218.25 | 190.12 | 243.8261 | 236.245 | 227.9941 | 222.0146
| REAL | Ene: 76.875; Feb: 51; Mar: 75.9167; Abr: 62.3333; May: 61.4
AREA URBANA | META | 38.8 | 55.29 | 177.51 | 148.41 | 133.86 | 275.48 | 199.82 | 250.26 | 211.3689 | 215.494 | 207.2028 | 206.9548
| REAL | Ene: 108.125; Feb: 103.4; Mar: 90.65; Abr: 81.4444; May: 237.64
AREA VILLAFLORES | META | 69.84 | 64.02 | 406.43 | 739.14 | 618.86 | 554.84 | 527.68 | 478.21 | 491.445 | 506.3277 | 490.9028 | 483.9665
| REAL | Ene: 140; Feb: 65.8; Mar: 112.0833; Abr: 72.2222; May: 322.0909
AREA CINTALAPA | META | 74.69 | 74.69 | 70.81 | 190.12 | 311.37 | 252.2 | 201.76 | 260.93 | 264.2468 | 256.9642 | 256.0758 | 255.2973
| REAL | Ene: 1594; Feb: 143.5; Mar: 64.6667; Abr: 49; May: 67.7059
AREA BOCHIL | META | 695.49 | 373.45 | 323.01 | 323.98 | 268.69 | 480.15 | 308.46 | 300.7 | 297.2111 | 291.4244 | 285.4592 | 282.9448
| REAL | Ene: 0; Feb: 43; Mar: 46; Abr: 78; May: 37.5
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 7372 | 7372 | 7372 | 7372 | 13090.15 | 13089.665 | 9986.538 | 9986.538 | 9986.538
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0
LINEAS DE SUBTRANSMISION | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55967.06 | 55967.06 | 55967.06
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0

## CONFIABILIDAD MENSUAL 2018
CONFIABILIDAD POR MES ZONA TUXTLA
AREA | Mes | NI | SAIDI | Duración | DEMUA | Usuarios Afectados | Usuarios Zona | SAIFI | CAIDI | TPR | UPA
AREA FORANEA | ENERO | 8 | 0.31717 | 2656 | 169293 | 615 | 533754 | 0.0011522 | 275.2732 | 332 | 76.875
| FEBRERO | 7 | 0.2668 | 2966 | 142403 | 357 | 533754 | 0.00066885 | 398.888 | 423.7143 | 51
| MARZO | 12 | 0.5059 | 4312 | 270028 | 911 | 533754 | 0.0017068 | 296.4083 | 359.3333 | 75.9167
| ABRIL | 15 | 0.47664 | 3929 | 254408 | 935 | 533754 | 0.0017517 | 272.0941 | 261.9333 | 62.3333
| MAYO | 30 | 1.3656 | 14823 | 728879 | 1842 | 533754 | 0.003451 | 395.6998 | 494.1 | 61.4
AREA URBANA | ENERO | 8 | 0.31753 | 1711 | 169481 | 865 | 533754 | 0.0016206 | 195.9318 | 213.875 | 108.125
| FEBRERO | 5 | 0.11176 | 666 | 59650 | 517 | 533754 | 0.00096861 | 115.3772 | 133.2 | 103.4
| MARZO | 20 | 0.65646 | 4404 | 350388 | 1813 | 533754 | 0.0033967 | 193.2642 | 220.2 | 90.65
| ABRIL | 18 | 0.46831 | 3152 | 249965 | 1466 | 533754 | 0.0027466 | 170.5082 | 175.1111 | 81.4444
| MAYO | 25 | 1.0219 | 4394 | 545435 | 5941 | 533754 | 0.011131 | 91.8086 | 175.76 | 237.64
AREA VILLAFLORES | ENERO | 4 | 0.18691 | 632 | 99762 | 560 | 533754 | 0.0010492 | 178.1464 | 158 | 140
| FEBRERO | 5 | 0.10619 | 3477 | 56679 | 329 | 533754 | 0.00061639 | 172.2766 | 695.4 | 65.8
| MARZO | 12 | 0.50279 | 2372 | 268368 | 1345 | 533754 | 0.0025199 | 199.5301 | 197.6667 | 112.0833
| ABRIL | 9 | 0.27455 | 2013 | 146544 | 650 | 533754 | 0.0012178 | 225.4523 | 223.6667 | 72.2222
| MAYO | 11 | 0.25839 | 2101 | 137916 | 3543 | 533754 | 0.0066379 | 38.9263 | 191 | 322.0909
AREA CINTALAPA | ENERO | 5 | 2.745 | 2848 | 1465144 | 7970 | 533754 | 0.014932 | 183.8324 | 569.6 | 1594
| FEBRERO | 2 | 0.085167 | 318 | 45458 | 287 | 533754 | 0.0005377 | 158.3902 | 159 | 143.5
| MARZO | 6 | 0.18048 | 1568 | 96331 | 388 | 533754 | 0.00072693 | 248.2758 | 261.3333 | 64.6667
| ABRIL | 2 | 0.082158 | 1024 | 43852 | 98 | 533754 | 0.00018361 | 447.4694 | 512 | 49
| MAYO | 17 | 0.5908 | 8412 | 315344 | 1151 | 533754 | 0.0021564 | 273.9739 | 494.8235 | 67.7059
AREA BOCHIL | FEBRERO | 1 | 0.02578 | 320 | 13760 | 43 | 533754 | 8.0561e-05 | 320 | 320 | 43
| MARZO | 1 | 0.0059466 | 69 | 3174 | 46 | 533754 | 8.6182e-05 | 69 | 69 | 46
| ABRIL | 1 | 0.018998 | 130 | 10140 | 78 | 533754 | 0.00014613 | 130 | 130 | 78
| MAYO | 2 | 0.013472 | 189 | 7191 | 75 | 533754 | 0.00014051 | 95.88 | 94.5 | 37.5
LST | ENERO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 533754
Total general |  | 226 | 10.5846 | 68486 | 5649593 | 31825 | 533754 | 0.059625 | 177.5206 | 303.0354 | 140.8186

## SAIDI POR CIRCUITO vs MANTTO
SAIDI POR CIRCUITO VS MANTENIMIENTO
Subestación | Circuito | SAIDI | NI |  | Anomalias
|  |  | Troncal | Ramal | Encontradas | Atendidas | Pendientes
LMX | 4012 | 2.816 | 0 | 7 | 671 | 524 | 147
JUY | 4010 | 0.743 | 0 | 16 | 50 | 20 | 30
TGD | 4090 | 0.445 | 0 | 9 | 230 | 230 | 0
GIA | 4010 | 0.404 | 1 | 13 | 450 | 93 | 357
GIA | 4020 | 0.385 | 0 | 8 | 18 | 19 | 0
RDB | 4045 | 0.34 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1
VFD | 4030 | 0.33 | 0 | 6 | 32 | 34 | 0
IPD | 4042 | 0.29 | 0 | 2 | 155 | 136 | 19
GIA | 4030 | 0.257 | 0 | 7 | 144 | 17 | 127
OCZ | 4050 | 0.254 | 0 | 5 | 49 | 58 | 0
TXS | 4030 | 0.247 | 0 | 7 | 37 | 37 | 0
TGD | 4100 | 0.237 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0
RDB | 4015 | 0.214 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0
TGU | 4020 | 0.213 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0
TXN | 4010 | 0.184 | 0 | 7 | 66 | 66 | 0
LGZ | 4010 | 0.171 | 1 | 9 | 23 | 23 | 0
TGD | 4070 | 0.155 | 0 | 3 | 43 | 43 | 0
VFD | 4020 | 0.151 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3
TGU | 4030 | 0.148 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0
TXS | 4020 | 0.145 | 0 | 3 | 183 | 183 | 0
TXN | 4020 | 0.136 | 0 | 5 | 157 | 156 | 1
MAA | 4040 | 0.129 | 0 | 3 | 121 | 121 | 0
OCZ | 4040 | 0.128 | 0 | 2 | 53 | 66 | 0
GIA | 5010 | 0.115 | 0 | 3 | 191 | 88 | 103
COP | 4032 | 0.104 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0
CIT | 4040 | 0.103 | 0 | 4 | 153 | 72 | 81
CIT | 4010 | 0.101 | 0 | 4 | 158 | 146 | 12
TGU | 4060 | 0.099 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0
RDB | 4035 | 0.088 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0
TXN | 4050 | 0.084 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0
LGZ | 4040 | 0.08 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0
TGU | 4050 | 0.073 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0
VFD | 4050 | 0.072 | 0 | 3 | 23 | 25 | 0
TGD | 4060 | 0.071 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0
MPE | 4025 | 0.07 | 0 | 3 | 56 | 58 | 0
VFD | 4010 | 0.068 | 0 | 4 | 70 | 50 | 20
LMX | 4022 | 0.062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
LGZ | 4030 | 0.061 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0
TGD | 4050 | 0.058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
JUY | 5010 | 0.053 | 0 | 1 | 294 | 104 | 190
PED | 4015 | 0.049 | 0 | 1
TGD | 4020 | 0.048 | 0 | 2
SMJ | 4012 | 0.045 | 0 | 2 | 81 | 81 | 0
VFD | 4040 | 0.042 | 0 | 1 | 25 | 39 | 0
TGU | 4040 | 0.036 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0
AAA | 4015 | 0.036 | 0 | 2
MAA | 4050 | 0.033 | 0 | 1 | 29 | 33 | 0
TXS | 4040 | 0.032 | 0 | 1 | 204 | 204 | 0
CIT | 4030 | 0.032 | 0 | 1 | 55 | 33 | 22
MAA | 4020 | 0.03 | 0 | 2 | 45 | 45 | 0
IPD | 4020 | 0.027 | 0 | 1 | 96 | 92 | 4
CIT | 4020 | 0.026 | 0 | 1 | 119 | 133 | 0
OCZ | 4030 | 0.022 | 0 | 1 | 211 | 101 | 110
TXN | 4070 | 0.021 | 0 | 1 | 168 | 168 | 0
TXN | 4080 | 0.019 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0
IPD | 4010 | 0.018 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0
TXN | 4040 | 0.018 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0
OCZ | 4020 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
LGZ | 4020 | 0.017 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0
TXS | 4052 | 0.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SOY | 4035 | 0.013 | 0 | 2 | 135 | 144 | 0
TXN | 4060 | 0.01 | 0 | 1 | 223 | 238 | 0
SOY | 4025 | 0.006 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0
TGU | 4080 | 0.004 | 0 | 1 | 64 | 64 | 0
LMX | 4032 | 0.003 | 0 | 1 | 355 | 355 | 0
IPD | 4030 | 0.002 | 0 | 1
JUY | 4030 | 0 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24
|  |  | 5 | 221 | 5714 | 4548 | 1251

## SAIDI POR CAUSA
SAIDI ZONA POR CAUSA
CAUSA | NI | SAIDI
D-133- FALSO CONTACTO | 56 | 4.4979
D-145- ANIMALES | 115 | 3.5782
D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 12 | 0.38773
D-134- RAMAS SOBRE LA LINEA | 7 | 0.33356
D-141- CHOQUE O GOLPE | 2 | 0.30055
D-144- PROPAGACION FALLA AJENA | 7 | 0.19974
D-125J- DESCARGA ATMOSFERICA PUENTE ABIERTO | 1 | 0.18004
D-151- LIBRANZA | 1 | 0.1643
D-153 SOBRECARGA | 5 | 0.15926
D-164- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.15156
D-109- FUSIBLE INADECUADO | 2 | 0.14755
D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 5 | 0.1382
D-123M- VIENTOS FUERTES | 4 | 0.10279
D-125A- DESCARGA ATMOSFERICA LINEA ROTA | 1 | 0.068732
D-147- INCENDIO O EXPLOSION | 1 | 0.056918
D-151A- LIBRANZA POR EMERGENCIA | 3 | 0.041133
R-01A | 1 | 0.03926
R-02A- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.0365
D-149- QUEMA O INCENDIO | 1 | 0.00062014
W-A62 |  | 0
Total general | 226 | 10.5846

## RAMALES POR CAUSA-NI-SAIDI-TPR
ANALISIS DE RAMALES POR CIRCUITO ZONA TUXTLA
Subestacion | Circuito | Ramal | Causa | NI | SAIDI | Duracion | Suma de DEMUA | Usuarios afec | SAIFI | CAIDI | TPR | UPA | 533754
LMX | 4032 | TILTEPEC 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0030164 | 1610 | 1610 | 1 |  |  |  |  | 533754
| Total 4032 |  |  | 1 | 0.0030164 | 1610 | 1610 | 1 | 1.8735e-06 | 1610 | 1610 | 1 | 533754
| 4012 | ***** | D-133- FALSO CONTACTO |  | 0.19657 | 18 | 104922 | 5829 |  |  |  |  | 533754
|  | NVA LIBERACI | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 2.2811 | 1602 | 1217520 | 1520 |  |  |  |  | 533754
|  | *-F1552-ELOY | D-151- LIBRANZA | 1 | 0.1643 | 189 | 87696 | 464 |  |  |  |  | 533754
|  | NVA LIBERTAD | D-145- ANIMALES | 1 | 0.048921 | 384 | 26112 | 68 |  |  |  |  | 533754
|  | RIA ROSENDO | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.00033723 | 6 | 180 | 30 |  |  |  |  | 533754
|  | F_POMPOSO_3D | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.079046 | 1361 | 42191 | 31 |  |  |  |  | 533754
|  | TEHUACAN | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.029101 | 317 | 15533 | 49 |  |  |  |  | 533754
|  | LLANO GDE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016794 | 249 | 8964 | 36 |  |  |  |  | 533754
| Total 4012 |  |  | 7 | 2.8161 | 4126 | 1503118 | 8027 | 0.015039 | 187.2578 | 589.4286 | 1146.7143 | 533754
| 4022 | ***** | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.061832 | 171 | 33003 | 193 |  |  |  |  | 533754
| Total 4022 |  |  | 1 | 0.061832 | 171 | 33003 | 193 | 0.00036159 | 171 | 171 | 193 | 533754
Total LMX |  |  |  | 9 | 2.881 | 5907 | 1537731 | 8221 | 0.015402 | 187.0491 | 656.3333 | 913.4444 | 533754
GIA | 4010 | ***** | D-151A- LIBRANZA DE EMERGENCIA |  |  | 4 | [6 empty] | 533754
|  | 2OTE 2SUR | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.021823 | 896 | 11648 | 13 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0037751 | 155 | 2015 | 13 |  |  |  |  | 533754
|  | AMATAL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.024079 | 378 | 12852 | 34 |  |  |  |  | 533754
|  | CUPASMI | D-125A- DESCARGA ATMOSFERICA LINEA ROTA | 1 | 0.068732 | 1079 | 36686 | 34 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.031914 | 501 | 17034 | 34 |  |  |  |  | 533754
|  | MONTE RICO | D-145- ANIMALES | 2 | 0.077144 | 688 | 41176 | 116 |  |  |  |  | 533754
|  | MONTERRICO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.048498 | 602 | 25886 | 43 |  |  |  |  | 533754
|  | PAVAS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0033611 | 138 | 1794 | 13 |  |  |  |  | 533754
|  | PLANTA BOMBE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.011121 | 112 | 5936 | 53 |  |  |  |  | 533754
|  | SALVADOR URB | D-145- ANIMALES | 1 | 0.01286 | 104 | 6864 | 66 |  |  |  |  | 533754
|  | TIA AMELIA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.054192 | 445 | 28925 | 65 |  |  |  |  | 533754
|  | ZARAGOZA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.046565 | 731 | 24854 | 34 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 13 | 0.40406 | 5833 | 215670 | 518 | 0.00097048 | 416.3514 | 448.6923 | 39.8462 | 533754
| 4020 | CAHUARE | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.15166 | 1619 | 80950 | 50 |  |  |  |  | 533754
|  | EL MIRADOR | D-151A- LIBRANZA DE EMERGENCIA | 1 | 0.028946 | 103 | 15450 | 150 |  |  |  |  | 533754
|  | FLECHAS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.029883 | 110 | 15950 | 145 |  |  |  |  | 533754
|  | NANDAMBUA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.032172 | 477 | 17172 | 36 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.00951 | 141 | 5076 | 36 |  |  |  |  | 533754
|  | REFUGIO 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.038557 | 294 | 20580 | 70 |  |  |  |  | 533754
|  | STA CRUZ NIP | D-145- ANIMALES | 2 | 0.094377 | 566 | 50374 | 178 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 8 | 0.38511 | 3310 | 205552 | 665 | 0.0012459 | 309.1008 | 413.75 | 83.125 | 533754
| 4030 | BARTOLOME | D-145- ANIMALES | 1 | 0.033594 | 129 | 17931 | 139 |  |  |  |  | 533754
|  | C MIGUEL HGO | D-145- ANIMALES | 2 | 0.072179 | 597 | 38526 | 146 |  |  |  |  | 533754
|  | CARMEN TONAP | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.049124 | 285 | 26220 | 92 |  |  |  |  | 533754
|  | SAN JUDAS TA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.048202 | 268 | 25728 | 96 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.024303 | 141 | 12972 | 92 |  |  |  |  | 533754
|  | STA CECILIA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.029727 | 369 | 15867 | 43 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 7 | 0.25713 | 1789 | 137244 | 608 | 0.0011391 | 225.7303 | 255.5714 | 86.8571 | 533754
| 5010 | EST 141 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.050801 | 493 | 27115 | 55 |  |  |  |  | 533754
|  | EST 43A | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0014988 | 40 | 800 | 20 |  |  |  |  | 533754
|  | EST SN | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.062675 | 567 | 33453 | 59 |  |  |  |  | 533754
| Total 5010 |  |  | 3 | 0.11497 | 1100 | 61368 | 134 | 0.00025105 | 457.9701 | 366.6667 | 44.6667 | 533754
| 5030 | ***** | R-02A- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.0365 | 191 | 19482 | 102 |  |  |  |  | 533754
| Total 5030 |  |  | 1 | 0.0365 | 191 | 19482 | 102 | 0.0001911 | 191 | 191 | 102 | 533754
Total GIA |  |  |  | 32 | 1.1978 | 12223 | 639316 | 2027 | 0.0037976 | 315.4001 | 381.9688 | 63.3438 | 533754
TGD | 4020 | F0278-DOMINS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0037995 | 156 | 2028 | 13 |  |  |  |  | 533754
|  | F0288-PEÑITA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.043908 | 651 | 23436 | 36 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 2 | 0.047707 | 807 | 25464 | 49 | 9.1803e-05 | 519.6735 | 403.5 | 24.5 | 533754
| 4090 | 2A PTE 4SUR | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.004384 | 15 | 2340 | 156 |  |  |  |  | 533754
|  | F_F1280_3D | D-145- ANIMALES | 1 | 0.18728 | 833 | 99960 | 120 |  |  |  |  | 533754
|  | F0564-P.BOSQ | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.1019 | 1110 | 54390 | 49 |  |  |  |  | 533754
|  | LLANO TIGRE | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.095874 | 701 | 51173 | 73 |  |  |  |  | 533754
|  | F0310 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.037128 | 149 | 19817 | 133 |  |  |  |  | 533754
|  | F0312-LOMA03 | R-01A | 1 | 0.03926 | 381 | 20955 | 55 |  |  |  |  | 533754
|  | F0301-CERROH | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0021133 | 376 | 1128 | 3 |  |  |  |  | 533754
|  | F0573-COQUEL | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.015953 | 131 | 8515 | 65 |  |  |  |  | 533754
|  | F0575-OLAM | D-145- ANIMALES | 1 | 0.00057892 | 309 | 309 | 1 |  |  |  |  | 533754
| Total 4090 |  |  | 9 | 0.48447 | 4005 | 258587 | 655 | 0.0012272 | 394.7893 | 445 | 72.7778 | 533754
| 4050 | F0526-S.6JUN | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.0069245 | 66 | 3696 | 56 |  |  |  |  | 533754
|  | F0508-MISIO1 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.051192 | 276 | 27324 | 99 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 2 | 0.058117 | 342 | 31020 | 155 | 0.0002904 | 200.129 | 171 | 77.5 | 533754
| 4060 | F0548-INSURG | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.013639 | 65 | 7280 | 112 |  |  |  |  | 533754
|  | F0535-CTHIE1 | D-145- ANIMALES | 2 | 0.05732 | 211 | 30595 | 290 |  |  |  |  | 533754
| Total 4060 |  |  | 3 | 0.07096 | 276 | 37875 | 402 | 0.00075316 | 94.2164 | 92 | 134 | 533754
| 4070 | F0495-S.MAGI | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.026087 | 236 | 13924 | 59 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.014613 | 78 | 7800 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  | F0499- BRAVO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.11463 | 618 | 61182 | 99 |  |  |  |  | 533754
| Total 4070 |  |  | 3 | 0.15533 | 932 | 82906 | 258 | 0.00048337 | 321.3411 | 310.6667 | 86 | 533754
| 4100 | ***** | D-145- ANIMALES |  | 0.16922 | 68 | 90322 | 3138 |  |  |  |  | 533754
|  | F0610-TERMIN | D-123M- VIENTOS FUERTES | 1 | 0.008577 | 42 | 4578 | 109 |  |  |  |  | 533754
|  | F0603-PINO S | D-145- ANIMALES | 1 | 0.05925 | 115 | 31625 | 275 |  |  |  |  | 533754
| Total 4100 |  |  | 2 | 0.23705 | 225 | 126525 | 3522 | 0.0065985 | 35.9242 | 112.5 | 1761 | 533754
Total TGD |  |  |  | 21 | 1.0536 | 6587 | 562377 | 5041 | 0.0094444 | 111.5606 | 313.6667 | 240.0476 | 533754
JUY | 4010 | 16 DE SEP. S | D-109- FUSIBLE INADECUADO | 1 | 0.13208 | 705 | 70500 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.036159 | 193 | 19300 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  | CARDENAS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025667 | 137 | 13700 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  | F3319A | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.059943 | 1185 | 31995 | 27 |  |  |  |  | 533754
|  | JUY JUY | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.031468 | 494 | 16796 | 34 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.019938 | 313 | 10642 | 34 |  |  |  |  | 533754
|  | KINDER | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.0067784 | 54 | 3618 | 67 |  |  |  |  | 533754
|  | LIMONES | D-133- FALSO CONTACTO | 2 | 0.063973 | 459 | 34146 | 134 |  |  |  |  | 533754
|  | MARUSIA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.12953 | 414 | 69138 | 167 |  |  |  |  | 533754
|  | OBREGON | D-133- FALSO CONTACTO | 2 | 0.098287 | 1561 | 52461 | 67 |  |  |  |  | 533754
|  | TSITZUN | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.042529 | 227 | 22700 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.017049 | 91 | 9100 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  | VCENTE G | D-145- ANIMALES | 1 | 0.034994 | 283 | 18678 | 66 |  |  |  |  | 533754
|  | ZAPOTE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.045064 | 359 | 24053 | 67 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 16 | 0.74346 | 6475 | 396827 | 1163 | 0.0021789 | 341.2098 | 404.6875 | 72.6875 | 533754
| 4030 | BOMBEO SAN F | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.00049648 | 53 | 265 | 5 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 1 | 0.00049648 | 53 | 265 | 5 | 9.3676e-06 | 53 | 53 | 5 | 533754
| 5010 | COPANO | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.052837 | 239 | 28202 | 118 |  |  |  |  | 533754
| Total 5010 |  |  | 1 | 0.052837 | 239 | 28202 | 118 | 0.00022108 | 239 | 239 | 118 | 533754
Total JUY |  |  |  | 18 | 0.7968 | 6767 | 425294 | 1286 | 0.0024093 | 330.7107 | 375.9444 | 71.4444 | 533754
VFD | 4010 | F2209-7 PTE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.022876 | 66 | 12210 | 185 |  |  |  |  | 533754
|  | F2213 4 PTE | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.011466 | 60 | 6120 | 102 |  |  |  |  | 533754
|  | F2216-6 PTE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.033948 | 302 | 18120 | 60 |  |  |  |  | 533754
|  | PLAZA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.00014426 | 77 | 77 | 1 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 4 | 0.068434 | 505 | 36527 | 348 | 0.00065199 | 104.9626 | 126.25 | 87 | 533754
| 4020 | V.HGO.CAMINO | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.023494 | 209 | 12540 | 60 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 2 | 0.022383 | 201 | 11947 | 119 |  |  |  |  | 533754
|  | F2228- 8 OTE | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.02563 | 171 | 13680 | 80 |  |  |  |  | 533754
|  | F2225- 2 SUR | D-123M- VIENTOS FUERTES | 1 | 0.0093526 | 48 | 4992 | 104 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.050752 | 263 | 27089 | 103 |  |  |  |  | 533754
|  | F2229- 10 TE | D-145- ANIMALES | 2 | 0.019784 | 165 | 10560 | 128 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 8 | 0.1514 | 1057 | 80808 | 594 | 0.0011129 | 136.0404 | 132.125 | 74.25 | 533754
| 4030 | F2364-LA SIR | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.031543 | 92 | 16836 | 183 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.034685 | 153 | 18513 | 121 |  |  |  |  | 533754
|  | F2368-CATARI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.1299 | 428 | 69336 | 162 |  |  |  |  | 533754
|  | F2361 AMTES | D-145- ANIMALES | 1 | 0.045493 | 171 | 24282 | 142 |  |  |  |  | 533754
|  | F2366 FLORES | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.087765 | 347 | 46845 | 135 |  |  |  |  | 533754
|  | F2360 HVO | D-149- QUEMA O INCENDIO | 1 | 0.00062014 | 331 | 331 | 1 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 6 | 0.33001 | 1522 | 176143 | 744 | 0.0013939 | 236.7513 | 253.6667 | 124 | 533754
| 4050 | F2248- U DEP | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0026229 | 175 | 1400 | 8 |  |  |  |  | 533754
|  | F2255 S ANT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.043248 | 199 | 23084 | 116 |  |  |  |  | 533754
|  | F2258 S ANT | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.026464 | 113 | 14125 | 125 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 3 | 0.072335 | 487 | 38609 | 249 | 0.00046651 | 155.0562 | 162.3333 | 83 | 533754
| 4040 | F2410-LIBERT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.041967 | 175 | 22400 | 128 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 1 | 0.041967 | 175 | 22400 | 128 | 0.00023981 | 175 | 175 | 128 | 533754
Total VFD |  |  |  | 22 | 0.66414 | 3746 | 354487 | 2063 | 0.0038651 | 171.8308 | 170.2727 | 93.7727 | 533754
RDB | 4015 | F0857 | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.085403 | 407 | 45584 | 112 |  |  |  |  | 533754
|  | F0854 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0093339 | 94 | 4982 | 53 |  |  |  |  | 533754
|  | F0843 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.088809 | 346 | 47402 | 137 |  |  |  |  | 533754
|  | F0842 | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.030932 | 127 | 16510 | 130 |  |  |  |  | 533754
| Total 4015 |  |  | 4 | 0.21448 | 974 | 114478 | 432 | 0.00080936 | 264.9954 | 243.5 | 108 | 533754
| 4035 | RAMAL PACU 1 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.023007 | 307 | 12280 | 40 |  |  |  |  | 533754
|  | F0878 | D-123M- VIENTOS FUERTES | 1 | 0.065199 | 435 | 34800 | 80 |  |  |  |  | 533754
| Total 4035 |  |  | 2 | 0.088205 | 742 | 47080 | 120 | 0.00022482 | 392.3333 | 371 | 60 | 533754
| 4045 | ***** | D-125J- DESCARGA ATMOSFERICA PUENTE ABIERTO | 1 | 0.18004 | 224 | 96096 | 429 |  |  |  |  | 533754
|  | 3A SUR 1PTE | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.040063 | 324 | 21384 | 66 |  |  |  |  | 533754
|  | 6A OTE 2NTE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.023097 | 184 | 12328 | 67 |  |  |  |  | 533754
|  | BUENA VISTA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016019 | 342 | 8550 | 25 |  |  |  |  | 533754
|  | F1108_PACU2 | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.054004 | 1153 | 28825 | 25 |  |  |  |  | 533754
|  | F1113_RANCHO | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.0097892 | 209 | 5225 | 25 |  |  |  |  | 533754
|  | RAMAL PACU 1 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.017053 | 222 | 9102 | 41 |  |  |  |  | 533754
| Total 4045 |  |  | 7 | 0.34006 | 2658 | 181510 | 678 | 0.0012702 | 267.7139 | 379.7143 | 96.8571 | 533754
Total RDB |  |  |  | 13 | 0.64275 | 4374 | 343068 | 1230 | 0.0023044 | 278.9171 | 336.4615 | 94.6154 | 533754
TGU | 4020 | F0065-SUBMAZ | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.04773 | 193 | 25476 | 132 |  |  |  |  | 533754
|  | F0025-CHAPUL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.013152 | 135 | 7020 | 52 |  |  |  |  | 533754
|  | F0044-P.A.N3 | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.048524 | 518 | 25900 | 50 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0074641 | 83 | 3984 | 48 |  |  |  |  | 533754
|  | F0127-SAHOP | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.048086 | 313 | 25666 | 82 |  |  |  |  | 533754
|  | F0024-CHAPUL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.03541 | 315 | 18900 | 60 |  |  |  |  | 533754
|  | F0062-ESMER2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.012984 | 77 | 6930 | 90 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 7 | 0.21335 | 1634 | 113876 | 514 | 0.00096299 | 221.5486 | 233.4286 | 73.4286 | 533754
| 4030 | F0245-L.LOMA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.087921 | 419 | 46928 | 112 |  |  |  |  | 533754
|  | F9246-L.LOMA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.019661 | 106 | 10494 | 99 |  |  |  |  | 533754
|  | F0255-REMEDI | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.011548 | 67 | 6164 | 92 |  |  |  |  | 533754
|  | F0113-CANT2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.028796 | 106 | 15370 | 145 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 4 | 0.14793 | 698 | 78956 | 448 | 0.00083934 | 176.2411 | 174.5 | 112 | 533754
| 4050 | F0366-4ASURP | D-133- FALSO CONTACTO | 2 | 0.054688 | 278 | 29190 | 210 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.017873 | 90 | 9540 | 106 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 3 | 0.072562 | 368 | 38730 | 316 | 0.00059203 | 122.5633 | 122.6667 | 105.3333 | 533754
| 4040 | F0167-FCOSAB | D-145- ANIMALES | 1 | 0.019132 | 69 | 10212 | 148 |  |  |  |  | 533754
|  | F0169-ARAMON | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016918 | 105 | 9030 | 86 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 2 | 0.03605 | 174 | 19242 | 234 | 0.0004384 | 82.2308 | 87 | 117 | 533754
| 4060 | F0403-8APONI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.015856 | 91 | 8463 | 93 |  |  |  |  | 533754
|  | F0380-11NORT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.042297 | 272 | 22576 | 83 |  |  |  |  | 533754
|  | F0398-VISHER | D-145- ANIMALES | 1 | 0.01603 | 93 | 8556 | 92 |  |  |  |  | 533754
|  | F0404-7APONI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025203 | 114 | 13452 | 118 |  |  |  |  | 533754
| Total 4060 |  |  | 4 | 0.099385 | 570 | 53047 | 386 | 0.00072318 | 137.4275 | 142.5 | 96.5 | 533754
| 4080 | BRISAS 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0044908 | 51 | 2397 | 47 |  |  |  |  | 533754
| Total 4080 |  |  | 1 | 0.0044908 | 51 | 2397 | 47 | 8.8056e-05 | 51 | 51 | 47 | 533754
Total TGU |  |  |  | 21 | 0.57376 | 3495 | 306248 | 1945 | 0.003644 | 157.454 | 166.4286 | 92.619 | 533754
TXN | 4010 | F0330-ROSARI | D-145- ANIMALES | 3 | 0.070654 | 580 | 37712 | 197 |  |  |  |  | 533754
|  | F0327-PARAI2 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.033491 | 218 | 17876 | 82 |  |  |  |  | 533754
|  | F0322-MANGU3 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016483 | 106 | 8798 | 83 |  |  |  |  | 533754
|  | F0328-21SEPT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.048337 | 258 | 25800 | 100 |  |  |  |  | 533754
|  | F0332-ROSARI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.015007 | 90 | 8010 | 89 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 7 | 0.18397 | 1252 | 98196 | 551 | 0.0010323 | 178.2142 | 178.8571 | 78.7143 | 533754
| 4020 | F0626-A.BAJA | D-145- ANIMALES | 2 | 0.079778 | 307 | 42582 | 249 |  |  |  |  | 533754
|  | F0642-C.C.1 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0098922 | 32 | 5280 | 165 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.026585 | 86 | 14190 | 165 |  |  |  |  | 533754
|  | F0647-13MAY | D-145- ANIMALES | 1 | 0.019391 | 138 | 10350 | 75 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 5 | 0.13565 | 563 | 72402 | 654 | 0.0012253 | 110.7064 | 112.6 | 130.8 | 533754
| 4050 | F0676-5A ORI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.072243 | 241 | 38560 | 160 |  |  |  |  | 533754
|  | F0682-DELICI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.011934 | 98 | 6370 | 65 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 2 | 0.084177 | 339 | 44930 | 225 | 0.00042154 | 199.6889 | 169.5 | 112.5 | 533754
| 4040 | F0662-1A SUR | D-145- ANIMALES | 1 | 0.017943 | 61 | 9577 | 157 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 1 | 0.017943 | 61 | 9577 | 157 | 0.00029414 | 61 | 61 | 157 | 533754
| 4060 | F0698-S.TORR | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.010121 | 74 | 5402 | 73 |  |  |  |  | 533754
| Total 4060 |  |  | 1 | 0.010121 | 74 | 5402 | 73 | 0.00013677 | 74 | 74 | 73 | 533754
| 4080 | F0214-CCF 3D | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0098922 | 88 | 5280 | 60 |  |  |  |  | 533754
|  | F_F0214_3D | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0095831 | 155 | 5115 | 33 |  |  |  |  | 533754
| Total 4080 |  |  | 2 | 0.019475 | 243 | 10395 | 93 | 0.00017424 | 111.7742 | 121.5 | 46.5 | 533754
| 4070 | F0151-JARDPE | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.021429 | 133 | 11438 | 86 |  |  |  |  | 533754
| Total 4070 |  |  | 1 | 0.021429 | 133 | 11438 | 86 | 0.00016112 | 133 | 133 | 86 | 533754
Total TXN |  |  |  | 19 | 0.47276 | 2665 | 252340 | 1839 | 0.0034454 | 137.2159 | 140.2632 | 96.7895 | 533754
TXS | 4020 | F0767-HERRAD | D-145- ANIMALES | 1 | 0.060792 | 338 | 32448 | 96 |  |  |  |  | 533754
|  | F0820-C.CAMP | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.058469 | 188 | 31208 | 166 |  |  |  |  | 533754
|  | F0829-B.CALI | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025963 | 169 | 13858 | 82 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 3 | 0.14522 | 695 | 77514 | 344 | 0.00064449 | 225.3314 | 231.6667 | 114.6667 | 533754
| 4030 | 1NTE 4OTE | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.036837 | 339 | 19662 | 58 |  |  |  |  | 533754
|  | CHININAL | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.016693 | 495 | 8910 | 18 |  |  |  |  | 533754
|  | JERUSALEM | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.011397 | 553 | 6083 | 11 |  |  |  |  | 533754
|  | LINDA VISTA | D-164- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.15156 | 1576 | 80896 | 117 |  |  |  |  | 533754
|  | TRANS HOSPIT | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0081498 | 150 | 4350 | 29 |  |  |  |  | 533754
|  | BOMBEO SABIN | D-145- ANIMALES | 1 | 0.001926 | 514 | 1028 | 2 |  |  |  |  | 533754
|  | F0198-PSUR | D-145- ANIMALES | 1 | 0.020837 | 134 | 11122 | 83 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 7 | 0.2474 | 3761 | 132051 | 318 | 0.00059578 | 415.2547 | 537.2857 | 45.4286 | 533754
| 4040 | F0220-B.AIRE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.03247 | 159 | 17331 | 109 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 1 | 0.03247 | 159 | 17331 | 109 | 0.00020421 | 159 | 159 | 109 | 533754
| 4052 | F0862 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.013725 | 74 | 7326 | 99 |  |  |  |  | 533754
| Total 4052 |  |  | 1 | 0.013725 | 74 | 7326 | 99 | 0.00018548 | 74 | 74 | 99 | 533754
Total TXS |  |  |  | 12 | 0.43882 | 4689 | 234222 | 870 | 0.00163 | 269.2207 | 390.75 | 72.5 | 533754
OCZ | 4020 | RAMAL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016787 | 160 | 8960 | 56 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 1 | 0.016787 | 160 | 8960 | 56 | 0.00010492 | 160 | 160 | 56 | 533754
| 4030 | F_CTHIEL_3D | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.021954 | 186 | 11718 | 63 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 1 | 0.021954 | 186 | 11718 | 63 | 0.00011803 | 186 | 186 | 63 | 533754
| 4050 | VICENTE GRO | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.06838 | 158 | 36498 | 231 |  |  |  |  | 533754
|  | RANCH RAYMUN | D-123M- VIENTOS FUERTES | 1 | 0.019664 | 256 | 10496 | 41 |  |  |  |  | 533754
|  | BOMBANO2 | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.061452 | 410 | 32800 | 80 |  |  |  |  | 533754
|  | NVO SIMOJOVE | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.06977 | 1064 | 37240 | 35 |  |  |  |  | 533754
|  | OJO DE AGUA | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.035035 | 220 | 18700 | 85 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 5 | 0.2543 | 2108 | 135734 | 472 | 0.0008843 | 287.572 | 421.6 | 94.4 | 533754
| 4040 | RINCON DE LA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0065948 | 352 | 3520 | 10 |  |  |  |  | 533754
|  | EL GAVILAN | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.12126 | 938 | 64722 | 69 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 2 | 0.12785 | 1290 | 68242 | 79 | 0.00014801 | 863.8228 | 645 | 39.5 | 533754
Total OCZ |  |  |  | 9 | 0.42089 | 3744 | 224654 | 670 | 0.0012553 | 335.3045 | 416 | 74.4444 | 533754
IPD | 4010 | F2246-SAN RA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.017536 | 260 | 9360 | 36 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 1 | 0.017536 | 260 | 9360 | 36 | 6.7447e-05 | 260 | 260 | 36 | 533754
| 4020 | F2278-CHICHA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.027485 | 2934 | 14670 | 5 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 1 | 0.027485 | 2934 | 14670 | 5 | 9.3676e-06 | 2934 | 2934 | 5 | 533754
| 4030 | F2311 B AGUA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0020609 | 275 | 1100 | 4 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 1 | 0.0020609 | 275 | 1100 | 4 | 7.4941e-06 | 275 | 275 | 4 | 533754
| 4042 | F2319-GPE | D-141 CHOQUE O GOLPE | 1 | 0.23318 | 508 | 124460 | 245 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-147- INCENDIO O EXPLOSION | 1 | 0.056918 | 124 | 30380 | 245 |  |  |  |  | 533754
| Total 4042 |  |  | 2 | 0.2901 | 632 | 154840 | 490 | 0.00091803 | 316 | 316 | 245 | 533754
Total IPD |  |  |  | 5 | 0.33718 | 4101 | 179970 | 535 | 0.0010023 | 336.3925 | 820.2 | 107 | 533754
LGZ | 4010 | ***** | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.06639 | 12 | 35436 | 2953 |  |  |  |  | 533754
|  | F2444 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0025855 | 46 | 1380 | 30 |  |  |  |  | 533754
|  | SINALOENSE | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.0058229 | 259 | 3108 | 12 |  |  |  |  | 533754
|  |  | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0029077 | 194 | 1552 | 8 |  |  |  |  | 533754
|  | F2464-MELCHO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.015831 | 169 | 8450 | 50 |  |  |  |  | 533754
|  | F2433 GRANO2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.017825 | 134 | 9514 | 71 |  |  |  |  | 533754
|  | F2439 | D-151A- LIBRANZA DE EMERGENCIA | 1 | 0.00071194 | 190 | 380 | 2 |  |  |  |  | 533754
|  | SOMBRA SELVA | D-151A- LIBRANZA DE EMERGENCIA | 1 | 0.011475 | 175 | 6125 | 35 |  |  |  |  | 533754
|  | F2467 | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.035938 | 139 | 19182 | 138 |  |  |  |  | 533754
|  | F2449-VALLE | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.011129 | 396 | 5940 | 15 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 10 | 0.17062 | 1714 | 91067 | 3314 | 0.0062089 | 27.4795 | 171.4 | 331.4 | 533754
| 4020 | F2380-SARAG | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.016524 | 49 | 8820 | 180 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 1 | 0.016524 | 49 | 8820 | 180 | 0.00033723 | 49 | 49 | 180 | 533754
| 4030 | F2503-PORTIL | D-133- FALSO CONTACTO |  | 0.06059 | 462 | 32340 | 70 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  |  | 0.06059 | 462 | 32340 | 70 | 0.00013115 | 462 | 462 | 70 | 533754
| 4040 | F2517-PORTIL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.018098 | 84 | 9660 | 115 |  |  |  |  | 533754
|  | F2520-PROGRE | D-133- FALSO CONTACTO | 2 | 0.061686 | 439 | 32925 | 150 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 3 | 0.079784 | 523 | 42585 | 265 | 0.00049648 | 160.6981 | 174.3333 | 0.50669 | 533754
Total LGZ |  |  |  | 14 | 0.32751 | 2748 | 174812 | 3829 | 0.0071737 | 45.6547 | 196.2857 |  | 533754
CIT | 4010 | RAM GUACAMAY | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.0067222 | 299 | 3588 | 12 |  |  |  |  | 533754
|  | MELCHOR OCAM | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.072393 | 322 | 38640 | 120 |  |  |  |  | 533754
|  | FCO I MADERO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.020706 | 614 | 11052 | 18 |  |  |  |  | 533754
|  | CACAHUATERA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0015513 | 69 | 828 | 12 |  |  |  |  | 533754
| Total 4010 |  |  | 4 | 0.10137 | 1304 | 54108 | 162 | 0.00030351 | 334 | 326 | 40.5 | 533754
| 4020 | URBANA EJI 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025596 | 207 | 13662 | 66 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 1 | 0.025596 | 207 | 13662 | 66 | 0.00012365 | 207 | 207 | 66 | 533754
| 4030 | CENTR JIQ 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.032356 | 110 | 17270 | 157 |  |  |  |  | 533754
| Total 4030 |  |  | 1 | 0.032356 | 110 | 17270 | 157 | 0.00029414 | 110 | 110 | 157 | 533754
| 4040 | FELIPE ANGE | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.025266 | 1226 | 13486 | 11 |  |  |  |  | 533754
|  | TENEJAPA | D-109- FUSIBLE INADECUADO | 1 | 0.015468 | 192 | 8256 | 43 |  |  |  |  | 533754
|  | ZAPATA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.057914 | 552 | 30912 | 56 |  |  |  |  | 533754
|  | LOS POCITOS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0046969 | 109 | 2507 | 23 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 4 | 0.10335 | 2079 | 55161 | 133 | 0.00024918 | 414.7444 | 519.75 | 33.25 | 533754
Total CIT |  |  |  | 10 | 0.26267 | 3700 | 140201 | 518 | 0.00097048 | 270.6583 | 370 | 51.8 | 533754
MAA | 4020 | F0431-PARQUE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.021246 | 90 | 11340 | 126 |  |  |  |  | 533754
|  | F0437 | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0083934 | 56 | 4480 | 80 |  |  |  |  | 533754
| Total 4020 |  |  | 2 | 0.029639 | 146 | 15820 | 206 | 0.00038595 | 76.7961 | 73 | 103 | 533754
| 4050 | F0905 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.033165 | 167 | 17702 | 106 |  |  |  |  | 533754
| Total 4050 |  |  | 1 | 0.033165 | 167 | 17702 | 106 | 0.00019859 | 167 | 167 | 106 | 533754
| 4040 | F0456 L-MACT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.033723 | 225 | 18000 | 80 |  |  |  |  | 533754
|  | F0487-16 SUR | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.027428 | 244 | 14640 | 60 |  |  |  |  | 533754
|  | F0485-4Y12SU | D-141 CHOQUE O GOLPE | 1 | 0.067372 | 248 | 35960 | 145 |  |  |  |  | 533754
| Total 4040 |  |  | 3 | 0.12852 | 717 | 68600 | 285 | 0.00053395 | 240.7018 | 239 | 95 | 533754
Total MAA |  |  |  | 6 | 0.19133 | 1030 | 102122 | 597 | 0.0011185 | 171.0586 | 171.6667 | 99.5 | 533754
COP | 4032 | LUIS ESPINOZ | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.061579 | 498 | 32868 | 66 |  |  |  |  | 533754
|  | RANCHO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.00637 | 136 | 3400 | 25 |  |  |  |  | 533754
|  | SECUNDARIA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.021948 | 165 | 11715 | 71 |  |  |  |  | 533754
|  | TOMBAK | D-145- ANIMALES | 1 | 0.014098 | 215 | 7525 | 35 |  |  |  |  | 533754
| Total 4032 |  |  | 4 | 0.104 | 1014 | 55508 | 197 | 0.00036908 | 281.7665 | 253.5 | 49.25 | 533754
Total COP |  |  |  | 4 | 0.104 | 1014 | 55508 | 197 | 0.00036908 | 281.7665 | 253.5 | 49.25 | 533754
MPE | 4025 | ESPERANZA DE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.047202 | 442 | 25194 | 57 |  |  |  |  | 533754
|  | CAMP CHINT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0073086 | 47 | 3901 | 83 |  |  |  |  | 533754
|  | RAMAL CASETA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.015408 | 32 | 8224 | 257 |  |  |  |  | 533754
| Total 4025 |  |  | 3 | 0.069918 | 521 | 37319 | 397 | 0.00074379 | 94.0025 | 173.6667 | 132.3333 | 533754
Total MPE |  |  |  | 3 | 0.069918 | 521 | 37319 | 397 | 0.00074379 | 94.0025 | 173.6667 | 132.3333 | 533754
PED | 4015 | DIAZ ORD | D-145- ANIMALES | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 |  |  |  |  | 533754
| Total 4015 |  |  | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 | 0.00016487 | 298 | 298 | 88 | 533754
Total PED |  |  |  | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 | 0.00016487 | 298 | 298 | 88 | 533754
SMJ | 4012 | COL SAN JOSE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.02578 | 320 | 13760 | 43 |  |  |  |  | 533754
|  | MERCADO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.018998 | 130 | 10140 | 78 |  |  |  |  | 533754
| Total 4012 |  |  | 2 | 0.044777 | 450 | 23900 | 121 | 0.0002267 | 197.5207 | 225 | 60.5 | 533754
Total SMJ |  |  |  | 2 | 0.044777 | 450 | 23900 | 121 | 0.0002267 | 197.5207 | 225 | 60.5 | 533754
AAA | 4015 | BAJIO | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0086182 | 40 | 4600 | 115 |  |  |  |  | 533754
|  | BOMBEO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.027794 | 129 | 14835 | 115 |  |  |  |  | 533754
| Total 4015 |  |  | 2 | 0.036412 | 169 | 19435 | 230 | 0.00043091 | 84.5 | 84.5 | 115 | 533754
Total AAA |  |  |  | 2 | 0.036412 | 169 | 19435 | 230 | 0.00043091 | 84.5 | 84.5 | 115 | 533754
SOY | 4035 | IXTAPA | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.0094257 | 129 | 5031 | 39 |  |  |  |  | 533754
|  | F2863IGLESIA | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.0040468 | 60 | 2160 | 36 |  |  |  |  | 533754
| Total 4035 |  |  | 2 | 0.013472 | 189 | 7191 | 75 | 0.00014051 | 95.88 | 94.5 | 37.5 | 533754
| 4025 | ***** | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0059466 | 69 | 3174 | 46 |  |  |  |  | 533754
| Total 4025 |  |  | 1 | 0.0059466 | 69 | 3174 | 46 | 8.6182e-05 | 69 | 69 | 46 | 533754
Total SOY |  |  |  | 3 | 0.019419 | 258 | 10365 | 121 | 0.0002267 | 85.6612 | 86 | 40.3333 | 533754
ANG | 73730 | S | W-A62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 533754
| Total 73730 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 533754
Total ANG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 533754
Total general |  |  |  | 226 | 10.5846 | 68486 | 5649593 | 31825 |  |  | 303.0354 |  | 533754

## BASE DE DATOS
DK | 04 | I | 0046 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4030 | 2018.01.02 | 2018.01.02 | 8:37 | 10:09 | 73 | 183 | F2364-LA SIR | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16836 | 92 | 0.031645 | 533754 | 0.031543 | 0.112 | S | R | 0 | F2364-LA SIR | 9FB79 | N | -1 | N | -1 | - | 1
DK | 04 | I | 0019 | 2018 | 1 | F | * | TXS | 4030 | 2018.01.05 | 2018.01.05 | 9:12 | 14:51 | 56 | 58 | 1NTE 4OTE | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19662 | 339 | 0.036957 | 533754 | 0.036837 | 0.316 | S | R | 0 | 1NTE 4OTE | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | - | 2
DK | 04 | I | 0025 | 2018 | 1 | F | * | AAA | 4015 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 18:40 | 20:49 | 28 | 115 | BOMBEO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14835 | 129 | 0.027884 | 533754 | 0.027794 | 0.06 | S | R | 0 | BOMBEO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403188323 | 3
DK | 04 | I | 0073 | 2018 | 1 | G | G | TXN | 4020 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 14:27 | 18:26 | 125 | 150 | F0626-A.BAJA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35850 | 239 | 0.067384 | 533754 | 0.067166 | 0.498 | S | R |  | F0626-A.BAJA | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403188223 | 4
DK | 04 | I | 0032 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4030 | 2018.01.10 | 2018.01.10 | 14:52 | 22:00 | 98 | 162 | F2368-CATARI | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 69336 | 428 | 0.13032 | 533754 | 0.1299 | 0.699 | S | R | 0 | F2368-CATARI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403189676 | 5
DK | 04 | I | 0040 | 2018 | 1 | F | * | GIA | 4010 | 2018.01.12 | 2018.01.12 | 13:24 | 15:08 | 49 | 66 | SALVADOR URB | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6864 | 104 | 0.012902 | 533754 | 0.01286 | 0.085 | S | R | 0 | SALVADOR URB | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403191025 | 6
DK | 04 | I | 0052 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4010 | 2018.01.13 | 2018.01.13 | 19:07 | 20:13 | 49 | 185 | F2209-7 PTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12210 | 66 | 0.02295 | 533754 | 0.022876 | 0.054 | S | R | 0 | F2209-7 PTE | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403191286 | 7
DK | 04 | I | 0060 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4040 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 8:22 | 9:31 | 396 | 148 | F0167-FCOSAB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10212 | 69 | 0.019195 | 533754 | 0.019132 | 0.455 | S | R |  | F0167-FCOSAB | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403191308 | 8
DK | 04 | I | 0055 | 2018 | 1 | F | * | TGD | 4090 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 10:38 | 22:19 | 59 | 73 | LLANO TIGRE | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51173 | 701 | 0.096185 | 533754 | 0.095874 | 0.689 | S | R | 0 | LLANO TIGRE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403191332 | 9
DK | 04 | I | 0151 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 19:20 | 19:38 | 1852 | 5829 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 104922 | 18 | 0.19721 | 533754 | 0.19657 | 0.556 | S | T | ************ | 0 | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | 10
DK | 04 | I | 0095 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 13:00 | 19:20 | 125 | 760 | NVA LIBERACI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 288800 | 380 | 0.54283 | 533754 | 0.54107 | 0.792 | S | R | 0 | NVA LIBERACI | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | 11
DK | 04 | I | 0099 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.15 | 19:38 | 16:00 | 125 | 760 | NVA LIBERACI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 928720 | 1222 | 1.7456 | 533754 | 1.74 | 2.546 | S | R | 0 | NVA LIBERACI | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | 12
DK | 04 | I | 0102 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.16 | 2018.01.16 | 12:53 | 16:02 | 75 | 464 | *-F1552-ELOY | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 87696 | 189 | 0.16483 | 533754 | 0.1643 | 0.236 | S | R | 0 | *-F1552-ELOY | PM926 | N | 1513 | N | -1 | - | 13
DK | 04 | I | 0092 | 2018 | 1 | F | * | GIA | 4020 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 10:12 | 11:55 | 89 | 150 | EL MIRADOR | 100 | D-242 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15450 | 103 | 0.02904 | 533754 | 0.028946 | 0.153 | S | R | 0 | EL MIRADOR | 9B57L | N | -1 | N | -1 | - | 14
DK | 04 | I | 0091 | 2018 | 1 | F | * | JUY | 4010 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 12:05 | 18:05 | 55 | 80 | LIMONES | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28800 | 360 | 0.054133 | 533754 | 0.053957 | 0.33 | S | R | 0 | LIMONES | 9EX41 | N | -1 | N | -1 | K0403193353 | 15
DK | 04 | I | 0103 | 2018 | 1 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 17:54 | 18:40 | 50 | 30 | F2444 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1380 | 46 | 0.002594 | 533754 | 0.0025855 | 0.038 | S | R | 0 | F2444 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403193377 | 16
DK | 04 | I | 0115 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4060 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 9:15 | 10:46 | 79 | 93 | F0403-8APONI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8463 | 91 | 0.015907 | 533754 | 0.015856 | 0.12 | S | R | 0 | F0403-8APONI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403193500 | 17
DK | 04 | I | 0097 | 2018 | 1 | F | * | JUY | 4010 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 4:17 | 14:30 | 15 | 33 | OBREGON | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20229 | 613 | 0.038023 | 533754 | 0.037899 | 0.153 | S | R | 0 | OBREGON | 9FMH2 | N | -1 | N | -1 | K0403193435 | 18
DK | 04 | I | 0109 | 2018 | 1 | I | * | PED | 4015 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 8:32 | 13:30 | 65 | 88 | DIAZ ORD | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26224 | 298 | 0.049291 | 533754 | 0.049131 | 0.323 | S | R | 0 | DIAZ ORD | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | 19
DK | 04 | I | 0118 | 2018 | 1 | G | G | MAA | 4040 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 13:00 | 16:45 | 90 | 80 | F0456 L-MACT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18000 | 225 | 0.033833 | 533754 | 0.033723 | 0.338 | S | R | 0 | F0456 L-MACT | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403193772 | 20
DK | 04 | I | 0106 | 2018 | 1 | F | * | RDB | 4035 | 2018.01.20 | 2018.01.20 | 8:29 | 13:36 | 27 | 40 | RAMAL PACU 1 | 100 | D-243 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12280 | 307 | 0.023082 | 533754 | 0.023007 | 0.138 | S | R | 0 | RAMAL PACU 1 | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | 21
DK | 04 | I | 0117 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 14:29 | 17:42 | 72 | 132 | F0065-SUBMAZ | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25476 | 193 | 0.047885 | 533754 | 0.04773 | 0.232 | S | R | 0 | F0065-SUBMAZ | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403194507 | 22
DK | 04 | I | 0122 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 8:00 | 10:15 | 46 | 52 | F0025-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7020 | 135 | 0.013195 | 533754 | 0.013152 | 0.103 | S | R | 0 | F0025-CHAPUL | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403194170 | 23
DK | 04 | I | 0116 | 2018 | 1 | I | * | MPE | 4025 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 8:48 | 16:10 | 22 | 57 | ESPERANZA DE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25194 | 442 | 0.047355 | 533754 | 0.047202 | 0.162 | S | R | 0 | ESPERANZA DE | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403194191 | 24
DK | 04 | I | 0138 | 2018 | 1 | I | * | CIT | 4010 | 2018.01.23 | 2018.01.23 | 8:44 | 13:43 | 6 | 12 | RAM GUACAMAY | 100 | D-228 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3588 | 299 | 0.006744 | 533754 | 0.0067222 | 0.03 | S | R | 0 | RAM GUACAMAY | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403194864 | 25
DK | 04 | I | 0141 | 2018 | 1 | G | G | TXN | 4050 | 2018.01.24 | 2018.01.24 | 9:13 | 13:14 | 110 | 160 | F0676-5A ORI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38560 | 241 | 0.072478 | 533754 | 0.072243 | 0.442 | S | R | 0 | F0676-5A ORI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403195880 | 26
DK | 04 | I | 0142 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.24 | 2018.01.24 | 5:07 | 13:45 | 26 | 50 | F0044-P.A.N3 | 0 | D-228 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25900 | 518 | 0.048682 | 533754 | 0.048524 | 0.225 | S | R | 0 | F0044-P.A.N3 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403195388 | 27
DK | 04 | W | 0001 | 2018 | 1 | W | * | ANG | 73730 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 6:23 | 6:23 | 0 | 0 | S | 100 |  | W-A62 | DISTRIBUCION | LINEAS DE SUBTRANSMISION |  | 0 | 0 | 0 | 533754 | 0 | 0 | N | T | 0 | 0 | 9B56D | N | -1 | S | -1 | - | 28
DK | 04 | I | 0216 | 2018 | 2 | F | * | JUY | 4010 | 2018.02.01 | 2018.02.02 | 20:47 | 12:35 | 23 | 34 | OBREGON | 100 | D-243 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32232 | 948 | 0.060534 | 533754 | 0.060387 | 0.363 | S | R | 0 | OBREGON | 9MNYH | N | -1 | N | -1 | - | 29
DK | 04 | I | 0219 | 2018 | 2 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.02.01 | 2018.02.01 | 19:31 | 20:55 | 75 | 115 | F2517-PORTIL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9660 | 84 | 0.018142 | 533754 | 0.018098 | 0.105 | S | R | 0 | F2517-PORTIL | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403199692 | 30
DK | 04 | I | 0236 | 2018 | 2 | F | * | COP | 4032 | 2018.02.05 | 2018.02.05 | 11:15 | 19:33 | 64 | 66 | LUIS ESPINOZ | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32868 | 498 | 0.061729 | 533754 | 0.061579 | 0.531 | S | R | 0 | LUIS ESPINOZ | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | 31
DK | 04 | I | 0227 | 2018 | 2 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.02.06 | 2018.02.06 | 14:25 | 17:03 | 150 | 231 | VICENTE GRO | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 36498 | 158 | 0.068546 | 533754 | 0.06838 | 0.395 | S | R | 0 | VICENTE GRO | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403201301 | 32
DK | 04 | I | 0347 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4030 | 2018.02.15 | 2018.02.15 | 10:01 | 12:52 | 44 | 142 | F2361 AMTES | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24282 | 171 | 0.045604 | 533754 | 0.045493 | 0.125 | S | R | 0 | F2361 AMTES | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | 33
DK | 04 | I | 0289 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4020 | 2018.02.15 | 2018.02.15 | 10:34 | 12:00 | 145 | 165 | F0642-C.C.1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14190 | 86 | 0.02665 | 533754 | 0.026585 | 0.208 | S | R | 0 | F0642-C.C.1 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403204712 | 34
DK | 04 | I | 0292 | 2018 | 2 | G | G | TGD | 4060 | 2018.02.16 | 2018.02.17 | 22:55 | 0:00 | 125 | 112 | F0548-INSURG | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7280 | 65 | 0.013672 | 533754 | 0.013639 | 0.135 | S | R | 0 | F0548-INSURG | 9DY4F | N | -1 | N | -1 | K0403205607 | 35
DK | 04 | I | 0295 | 2018 | 2 | J | * | SMJ | 4012 | 2018.02.17 | 2018.02.17 | 7:43 | 13:03 | 55 | 43 | COL SAN JOSE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13760 | 320 | 0.025842 | 533754 | 0.02578 | 0.293 | S | R | 0 | COL SAN JOSE | 9M92B | N | -1 | N | -1 | K0403205611 | 36
DK | 04 | I | 0329 | 2018 | 2 | I | * | OCZ | 4020 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 11:50 | 14:30 | 35 | 56 | RAMAL | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8960 | 160 | 0.016828 | 533754 | 0.016787 | 0.093 | S | R | 0 | RAMAL | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | 37
DK | 04 | I | 0288 | 2018 | 2 | F | * | JUY | 4030 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 14:27 | 15:20 | 500 | 5 | BOMBEO SAN F | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 265 | 53 | 0.000498 | 533754 | 0.00049648 | 0.442 | S | R | 0 | BOMBEO SAN F | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | 38
DK | 04 | I | 0287 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 4030 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 16:11 | 18:20 | 72 | 139 | BARTOLOME | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17931 | 129 | 0.033676 | 533754 | 0.033594 | 0.155 | S | R | 0 | BARTOLOME | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403205948 | 39
DK | 04 | I | 0338 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4010 | 2018.02.20 | 2018.02.20 | 20:18 | 23:45 | 50 | 52 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10764 | 207 | 0.020216 | 533754 | 0.020167 | 0.172 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403207651 | 40
DK | 04 | I | 0340 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4010 | 2018.02.21 | 2018.02.22 | 23:21 | 2:59 | 50 | 82 | F0327-PARAI2 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17876 | 218 | 0.033573 | 533754 | 0.033491 | 0.182 | S | R | 0 | F0327-PARAI2 | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403208186 | 41
DK | 04 | I | 0353 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 5010 | 2018.02.23 | 2018.02.23 | 11:06 | 20:33 | 46 | 59 | EST SN | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33453 | 567 | 0.062828 | 533754 | 0.062675 | 0.435 | S | R | 0 | EST SN | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403208817 | 42
DK | 04 | I | 0333 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 4010 | 2018.02.23 | 2018.02.23 | 7:11 | 19:22 | 26 | 34 | ZARAGOZA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24854 | 731 | 0.046678 | 533754 | 0.046565 | 0.317 | S | R | 0 | ZARAGOZA | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403208640 | 43
DK | 04 | I | 0350 | 2018 | 2 | G | G | TGU | 4050 | 2018.02.25 | 2018.02.25 | 15:50 | 17:20 | 60 | 106 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9540 | 90 | 0.017917 | 533754 | 0.017873 | 0.09 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403209313 | 44
DK | 04 | I | 0336 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 5010 | 2018.02.25 | 2018.02.25 | 16:42 | 17:22 | 20 | 20 | EST 43A | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 800 | 40 | 0.001502 | 533754 | 0.0014988 | 0.013 | S | R | 0 | EST 43A | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 45
DK | 04 | I | 0371 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4050 | 2018.02.26 | 2018.02.26 | 8:15 | 11:10 | 140 | 8 | F2248- U DEP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1400 | 175 | 0.002629 | 533754 | 0.0026229 | 0.408 | S | R | 0 | F2248- U DEP | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403209367 | 46
DK | 04 | I | 0370 | 2018 | 2 | H | * | IPD | 4020 | 2018.02.26 | 2018.02.28 | 13:38 | 14:32 | 9 | 5 | F2278-CHICHA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14670 | 2934 | 0.027552 | 533754 | 0.027485 | 0.44 | S | R | 0 | F2278-CHICHA | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403209841 | 47
DK | 04 | I | 0369 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4020 | 2018.02.27 | 2018.02.27 | 12:12 | 14:05 | 30 | 59 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6667 | 113 | 0.012521 | 533754 | 0.012491 | 0.057 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | QU619 | N | -1 | N | -1 | K0403210531 | 48
DK | 04 | I | 0378 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4010 | 2018.03.01 | 2018.03.01 | 8:56 | 10:42 | 53 | 83 | F0322-MANGU3 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8798 | 106 | 0.016511 | 533754 | 0.016483 | 0.094 | S | R | 0 | F0322-MANGU3 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403211888 | 49
DK | 04 | I | 0391 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 13:37 | 16:51 | 1 | 8 | SINALOENSE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1552 | 194 | 0.002913 | 533754 | 0.0029077 | 0.003 | S | R | 0 | SINALOENSE | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403212478 | 50
DK | 04 | I | 0397 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 15:18 | 15:22 | 3998 |  | ***** | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA |  |  | 4 |  | 533754 |  | 0.267 | S | T | ************ | 0 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | 51
DK | 04 | I | 0392 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 20:40 | 21:40 | 42 | 102 | F2213 4 PTE | 100 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6120 | 60 | 0.011485 | 533754 | 0.011466 | 0.042 | S | R | 0 | F2213 4 PTE | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403212573 | 52
DK | 04 | I | 0390 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 8:00 | 10:51 | 8 | 80 | F2228- 8 OTE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13680 | 171 | 0.025673 | 533754 | 0.02563 | 0.023 | S | R | 0 | F2228- 8 OTE | 9MNNF | N | -1 | N | -1 | K0403212278 | 53
DK | 04 | I | 0382 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4080 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 11:37 | 13:05 | 60 | 60 | F0214-CCF 3D | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 88 | 0.009909 | 533754 | 0.0098922 | 0.088 | S | R | 0 | F0214-CCF 3D | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403212381 | 54
DK | 04 | I | 0386 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4040 | 2018.03.03 | 2018.03.03 | 9:05 | 13:09 | 126 | 60 | F0487-16 SUR | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14640 | 244 | 0.027475 | 533754 | 0.027428 | 0.512 | S | R | 0 | F0487-16 SUR | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212608 | 55
DK | 04 | I | 0389 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4020 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 3:54 | 9:07 | 33 | 82 | F0127-SAHOP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25666 | 313 | 0.048167 | 533754 | 0.048086 | 0.172 | S | R | 0 | F0127-SAHOP | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212688 | 56
DK | 04 | I | 0388 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4070 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 10:39 | 11:57 | 60 | 100 | F0495-S.MAGI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7800 | 78 | 0.014638 | 533754 | 0.014613 | 0.078 | S | R | 0 | F0495-S.MAGI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212693 | 57
DK | 04 | I | 0399 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4030 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 1:15 | 6:00 | 86 | 92 | CARMEN TONAP | 100 | D-242 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26220 | 285 | 0.049207 | 533754 | 0.049124 | 0.408 | S | R | 0 | CARMEN TONAP | 9B569 | N | -1 | N | -1 | - | 58
DK | 04 | I | 0606 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4015 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 13:50 | 20:37 | 1 | 112 | F0857 | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 45584 | 407 | 0.085547 | 533754 | 0.085403 | 0.007 | S | R | 0 | F0857 | 9M92E | N | -1 | N | -1 | - | 59
DK | 04 | I | 0410 | 2018 | 3 | I | * | MPE | 4025 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 9:43 | 10:30 | 30 | 83 | CAMP CHINT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3901 | 47 | 0.007321 | 533754 | 0.0073086 | 0.024 | S | R | 0 | CAMP CHINT | 9B57P | N | -1 | N | -1 | K0403214045 | 60
DK | 04 | I | 0408 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 12:32 | 14:00 | 20 | 60 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 88 | 0.009909 | 533754 | 0.0098922 | 0.029 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | 9MNNF | N | -1 | N | -1 | K0403214158 | 61
DK | 04 | I | 0460 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 9:12 | 12:01 | 11 | 50 | F2464-MELCHO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8450 | 169 | 0.015858 | 533754 | 0.015831 | 0.031 | S | R | 0 | F2464-MELCHO | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | 62
DK | 04 | I | 0421 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 11:16 | 17:15 | 46 | 67 | ZAPOTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24053 | 359 | 0.04514 | 533754 | 0.045064 | 0.275 | S | R | 0 | ZAPOTE | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 63
DK | 04 | I | 0423 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 5010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 13:32 | 21:45 | 41 | 55 | EST 141 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27115 | 493 | 0.050886 | 533754 | 0.050801 | 0.337 | S | R | 0 | EST 141 | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 64
DK | 04 | I | 0424 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 16:43 | 23:20 | 59 | 70 | MONTE RICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27790 | 397 | 0.052153 | 533754 | 0.052065 | 0.39 | S | R | 0 | MONTE RICO | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 65
DK | 04 | I | 0422 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 16:25 | 18:42 | 45 | 100 | CARDENAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13700 | 137 | 0.025711 | 533754 | 0.025667 | 0.103 | S | R | 0 | CARDENAS | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 66
DK | 04 | I | 0458 | 2018 | 3 | J | * | SOY | 4025 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 8:50 | 9:59 | 36 | 46 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3174 | 69 | 0.005957 | 533754 | 0.0059466 | 0.041 | S | T | F2809-ADOLFO | 0 | 9AMNX | N | -1 | N | -1 | - | 67
DK | 04 | I | 0431 | 2018 | 3 | I | * | CIT | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 8:20 | 13:42 | 61 | 120 | MELCHOR OCAM | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38640 | 322 | 0.072515 | 533754 | 0.072393 | 0.327 | S | R | 0 | MELCHOR OCAM | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403214795 | 68
DK | 04 | I | 0428 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.10 | 2018.03.10 | 14:51 | 17:05 | 4 | 71 | F2433 GRANO2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9514 | 134 | 0.017855 | 533754 | 0.017825 | 0.009 | S | R | 0 | F2433 GRANO2 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403215181 | 69
DK | 04 | I | 0433 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.11 | 2018.03.11 | 10:57 | 13:32 | 10 | 13 | 2OTE 2SUR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2015 | 155 | 0.003782 | 533754 | 0.0037751 | 0.026 | S | R | 0 | 2OTE 2SUR | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403215218 | 70
DK | 04 | I | 0426 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.11 | 2018.03.11 | 18:27 | 21:40 | 45 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19300 | 193 | 0.03622 | 533754 | 0.036159 | 0.145 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403215269 | 71
DK | 04 | I | 0457 | 2018 | 3 | I | * | LMX | 4012 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 12:23 | 18:47 | 37 | 68 | NVA LIBERTAD | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26112 | 384 | 0.049004 | 533754 | 0.048921 | 0.237 | S | R | 0 | NVA LIBERTAD | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403217133 | 72
DK | 04 | I | 0456 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4100 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 13:52 | 14:34 | 52 | 109 | F0610-TERMIN | 0 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4578 | 42 | 0.008591 | 533754 | 0.008577 | 0.036 | S | R | 0 | F0610-TERMIN | 9B51C | N | 1735 | N | -1 | K0403217217 | 73
DK | 04 | I | 0434 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4040 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 8:07 | 9:52 | 60 | 86 | F0169-ARAMON | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9030 | 105 | 0.016947 | 533754 | 0.016918 | 0.105 | S | R | 0 | F0169-ARAMON | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403216967 | 74
DK | 04 | I | 0654 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.15 | 2018.03.15 | 11:43 | 12:31 | 46 | 104 | F2225- 2 SUR | 100 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4992 | 48 | 0.009368 | 533754 | 0.0093526 | 0.037 | S | R | 0 | F2225- 2 SUR | G431N | N | 1735 | N | -1 | - | 75
DK | 04 | I | 0489 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4050 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 8:43 | 11:30 | 50 | 106 | F0905 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17702 | 167 | 0.033221 | 533754 | 0.033165 | 0.139 | S | R | 0 | F0905 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403217868 | 76
DK | 04 | I | 0485 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4090 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 9:53 | 12:22 | 320 | 133 | F0310 | 0 | D-292 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19817 | 149 | 0.03719 | 533754 | 0.037128 | 0.795 | S | R |  | F0310 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403217898 | 77
DK | 04 | I | 0479 | 2018 | 3 | I | * | OCZ | 4040 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 9:04 | 14:56 | 2 | 10 | RINCON DE LA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3520 | 352 | 0.006606 | 533754 | 0.0065948 | 0.012 | S | R | 0 | RINCON DE LA | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403217872 | 78
DK | 04 | I | 0490 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4020 | 2018.03.17 | 2018.03.17 | 13:45 | 15:15 | 80 | 126 | F0431-PARQUE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11340 | 90 | 0.021282 | 533754 | 0.021246 | 0.12 | S | R | 0 | F0431-PARQUE | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403218195 | 79
DK | 04 | I | 0503 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4030 | 2018.03.17 | 2018.03.17 | 8:54 | 16:36 | 20 | 70 | F2503-PORTIL | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 32340 | 462 | 0.060692 | 533754 | 0.06059 | 0.154 | S | R | 0 | F2503-PORTIL | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | K0403218182 | 80
DK | 04 | I | 0492 | 2018 | 3 | H | * | IPD | 4042 | 2018.03.18 | 2018.03.18 | 12:16 | 14:20 | 46 | 245 | F2319-GPE | 100 | D-228 | D-147 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 30380 | 124 | 0.057014 | 533754 | 0.056918 | 0.095 | S | R | 0 | F2319-GPE | 9FGCU | N | 1793 | N | -1 | K0403218283 | 81
DK | 04 | I | 0495 | 2018 | 3 | G | G | TXS | 4020 | 2018.03.18 | 2018.03.18 | 8:02 | 13:40 | 150 | 96 | F0767-HERRAD | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32448 | 338 | 0.060895 | 533754 | 0.060792 | 0.845 | S | R | 0 | F0767-HERRAD | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403218261 | 82
DK | 04 | I | 0497 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4035 | 2018.03.18 | 2018.03.19 | 17:45 | 1:00 | 30 | 80 | F0878 | 0 | D-257 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 34800 | 435 | 0.065309 | 533754 | 0.065199 | 0.217 | S | R | 0 | F0878 | K742R | N | 1735 | N | -1 | K0403218331 | 83
DK | 04 | I | 0499 | 2018 | 3 | H | * | IPD | 4042 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 11:34 | 20:02 | 46 | 245 | F2319-GPE | 100 | D-231 | D-141 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 124460 | 508 | 0.23357 | 533754 | 0.23318 | 0.39 | S | R | 0 | F2319-GPE | 9M9C7 | N | 1757 | N | -1 | K0403218400 | 84
DK | 04 | I | 0486 | 2018 | 3 | F | * | COP | 4032 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 17:25 | 20:10 | 42 | 71 | SECUNDARIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11715 | 165 | 0.021985 | 533754 | 0.021948 | 0.116 | S | R | 0 | SECUNDARIA | 9FLGU | N | -1 | N | -1 | K0403218558 | 85
DK | 04 | I | 0482 | 2018 | 3 | I | * | CIT | 4020 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 13:14 | 16:41 | 41 | 66 | URBANA EJI 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13662 | 207 | 0.025639 | 533754 | 0.025596 | 0.141 | S | R | 0 | URBANA EJI 2 | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403218463 | 86
DK | 04 | I | 0496 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4020 | 2018.03.20 | 2018.03.21 | 14:09 | 17:08 | 73 | 50 | CAHUARE | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 80950 | 1619 | 0.15192 | 533754 | 0.15166 | 1.97 | S | R | 0 | CAHUARE | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | 87
DK | 04 | I | 0502 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4030 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 10:23 | 14:51 | 186 | 96 | SAN JUDAS TA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25728 | 268 | 0.048283 | 533754 | 0.048202 | 0.831 | S | R | 0 | SAN JUDAS TA | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | 88
DK | 04 | I | 0498 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4040 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 7:12 | 10:07 | 45 | 128 | F2410-LIBERT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22400 | 175 | 0.042038 | 533754 | 0.041967 | 0.131 | S | R | 0 | F2410-LIBERT | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | K0403218587 | 89
DK | 04 | I | 0505 | 2018 | 3 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 14:02 | 18:18 | 54 | 41 | RANCH RAYMUN | 100 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10496 | 256 | 0.019698 | 533754 | 0.019664 | 0.23 | S | R | 0 | RANCH RAYMUN | 9FLGG | N | 1735 | N | -1 | K0403218839 | 90
DK | 04 | I | 0542 | 2018 | 3 | F | * | RDB | 4045 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 16:08 | 19:50 | 27 | 41 | RAMAL PACU 1 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9102 | 222 | 0.017082 | 533754 | 0.017053 | 0.1 | S | R | 0 | RAMAL PACU 1 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403220607 | 91
DK | 04 | I | 0655 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4020 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 20:37 | 21:26 | 98 | 180 | F2380-SARAG | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8820 | 49 | 0.016552 | 533754 | 0.016524 | 0.08 | S | R | 0 | F2380-SARAG | G431N | N | -1 | N | -1 | - | 92
DK | 04 | I | 0501 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4020 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 9:20 | 14:35 | 65 | 60 | F0024-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18900 | 315 | 0.035469 | 533754 | 0.03541 | 0.341 | S | R | 0 | F0024-CHAPUL | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403220257 | 93
DK | 04 | I | 0550 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4090 | 2018.03.23 | 2018.03.23 | 13:37 | 19:58 | 150 | 55 | F0312-LOMA03 | 0 | R-33 | R-01A | DISTRIBUCION | REDES SUBTERRANEAS | N | 20955 | 381 | 0.039326 | 533754 | 0.03926 | 0.953 | S | R | 0 | F0312-LOMA03 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221386 | 94
DK | 04 | I | 0656 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4010 | 2018.03.23 | 2018.03.23 | 13:37 | 17:55 | 90 | 100 | F0328-21SEPT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25800 | 258 | 0.048419 | 533754 | 0.048337 | 0.387 | S | R | 0 | F0328-21SEPT | J593M | N | -1 | N | -1 | - | 95
DK | 04 | I | 0559 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4020 | 2018.03.24 | 2018.03.24 | 7:58 | 8:30 | 145 | 165 | F0642-C.C.1 | 0 | D-319 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 32 | 0.009909 | 533754 | 0.0098922 | 0.077 | S | R | 0 | F0642-C.C.1 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221525 | 96
DK | 04 | I | 0564 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4015 | 2018.03.25 | 2018.03.25 | 12:11 | 13:45 | 15 | 53 | F0854 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4982 | 94 | 0.00935 | 533754 | 0.0093339 | 0.024 | S | R | 0 | F0854 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221937 | 97
DK | 04 | I | 0634 | 2018 | 3 | F | * | TGD | 4090 | 2018.03.27 | 2018.03.27 | 20:47 | 21:02 | 45 | 156 | 2A PTE 4SUR | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2340 | 15 | 0.004391 | 533754 | 0.004384 | 0.011 | S | R | 0 | 2A PTE 4SUR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | 98
DK | 04 | I | 0612 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4040 | 2018.03.27 | 2018.03.27 | 14:08 | 18:16 | 90 | 145 | F0485-4Y12SU | 0 | D-213 | D-141 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35960 | 248 | 0.067486 | 533754 | 0.067372 | 0.372 | S | R | 0 | F0485-4Y12SU | K860R | N | 1798 | N | -1 | K0403223183 | 99
DK | 04 | I | 0625 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.28 | 2018.03.28 | 10:33 | 13:43 | 30 | 2 | F2439 | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 380 | 190 | 0.000713 | 533754 | 0.00071194 | 0.095 | S | R | 0 | F2439 | 9FB73 | N | -1 | N | -1 | - | 100
DK | 04 | I | 0640 | 2018 | 3 | G | * | TXS | 4030 | 2018.03.31 | 2018.03.31 | 11:34 | 20:08 | 140 | 2 | BOMBEO SABIN | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1028 | 514 | 0.001929 | 533754 | 0.001926 | 1.199 | S | R | 0 | BOMBEO SABIN | 9MNJ3 | N | -1 | N | -1 | - | 101
DK | 04 | I | 0653 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.02 | 2018.04.02 | 3:41 | 10:40 | 80 | 112 | F0245-L.LOMA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46928 | 419 | 0.087999 | 533754 | 0.087921 | 0.559 | S | R | 0 | F0245-L.LOMA | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403224759 | 102
DK | 04 | I | 0669 | 2018 | 4 | G | G | TXS | 4030 | 2018.04.03 | 2018.04.03 | 8:17 | 10:31 | 60 | 83 | F0198-PSUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11122 | 134 | 0.020856 | 533754 | 0.020837 | 0.134 | S | R | 0 | F0198-PSUR | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403225246 | 103
DK | 04 | I | 0678 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4060 | 2018.04.04 | 2018.04.04 | 7:11 | 11:43 | 187 | 83 | F0380-11NORT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22576 | 272 | 0.042334 | 533754 | 0.042297 | 0.848 | S | R | 0 | F0380-11NORT | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403226014 | 104
DK | 04 | I | 0690 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4010 | 2018.04.04 | 2018.04.04 | 12:28 | 17:30 | 16 | 60 | F2216-6 PTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18120 | 302 | 0.033979 | 533754 | 0.033948 | 0.081 | S | R | 0 | F2216-6 PTE | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403226935 | 105
DK | 04 | I | 0748 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.05 | 2018.04.05 | 11:49 | 19:46 | 80 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17172 | 477 | 0.032201 | 533754 | 0.032172 | 0.636 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 106
DK | 04 | I | 0713 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 12:57 | 16:50 | 44 | 89 | STA CRUZ NIP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20737 | 233 | 0.038886 | 533754 | 0.038851 | 0.171 | S | R | 0 | STA CRUZ NIP | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403228142 | 107
DK | 04 | I | 1081 | 2018 | 4 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 18:50 | 23:09 | 3 | 12 | SINALOENSE | 100 | D-271 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3108 | 259 | 0.005828 | 533754 | 0.0058229 | 0.013 | S | R | 0 | SINALOENSE | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | 108
DK | 04 | I | 0705 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4060 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 10:12 | 12:10 | 106 | 145 | F0535-CTHIE1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17110 | 118 | 0.032085 | 533754 | 0.032056 | 0.208 | S | R | 0 | F0535-CTHIE1 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403228040 | 109
DK | 04 | I | 0775 | 2018 | 4 | F | * | RDB | 4045 | 2018.04.07 | 2018.04.07 | 16:45 | 19:49 | 48 | 67 | 6A OTE 2NTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12328 | 184 | 0.023117 | 533754 | 0.023097 | 0.147 | S | R | 0 | 6A OTE 2NTE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 110
DK | 04 | I | 0737 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.08 | 2018.04.08 | 18:42 | 21:00 | 10 | 13 | PAVAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1794 | 138 | 0.003364 | 533754 | 0.0033611 | 0.023 | S | R | 0 | PAVAS | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 111
DK | 04 | I | 0821 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.08 | 2018.04.08 | 20:08 | 22:00 | 40 | 53 | PLANTA BOMBE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5936 | 112 | 0.011131 | 533754 | 0.011121 | 0.075 | S | R | 0 | PLANTA BOMBE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403228506 | 112
DK | 04 | I | 0917 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4020 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 12:36 | 16:59 | 46 | 103 | F2225- 2 SUR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27089 | 263 | 0.050797 | 533754 | 0.050752 | 0.202 | S | R | 0 | F2225- 2 SUR | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | 113
DK | 04 | I | 1078 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 9:08 | 14:21 | 23 | 34 | JUY JUY | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10642 | 313 | 0.019956 | 533754 | 0.019938 | 0.12 | S | R | 0 | JUY JUY | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | 114
DK | 04 | I | 0747 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4010 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 10:11 | 11:43 | 33 | 73 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6716 | 92 | 0.012594 | 533754 | 0.012583 | 0.051 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | QU619 | N | -1 | N | -1 | K0403228789 | 115
DK | 04 | I | 1077 | 2018 | 4 | H | * | IPD | 4030 | 2018.04.10 | 2018.04.10 | 9:47 | 14:22 | 2 | 4 | F2311 B AGUA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1100 | 275 | 0.002063 | 533754 | 0.0020609 | 0.009 | S | R | 0 | F2311 B AGUA | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | 116
DK | 04 | I | 0884 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4030 | 2018.04.11 | 2018.04.11 | 11:53 | 14:26 | 73 | 121 | F2364-LA SIR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18513 | 153 | 0.034716 | 533754 | 0.034685 | 0.186 | S | R | 0 | F2364-LA SIR | 9FB79 | N | -1 | N | -1 | - | 117
DK | 04 | I | 1072 | 2018 | 4 | J | * | SMJ | 4012 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 7:41 | 9:51 | 90 | 78 | MERCADO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10140 | 130 | 0.019015 | 533754 | 0.018998 | 0.195 | S | R | 0 | MERCADO | 9DY3X | N | -1 | N | -1 | - | 118
DK | 04 | I | 0841 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4020 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 15:50 | 17:07 | 40 | 90 | F0062-ESMER2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6930 | 77 | 0.012995 | 533754 | 0.012984 | 0.051 | S | R | 0 | F0062-ESMER2 | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403231083 | 119
DK | 04 | I | 0840 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4090 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 7:26 | 13:42 | 110 | 3 | F0301-CERROH | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1128 | 376 | 0.002115 | 533754 | 0.0021133 | 0.689 | S | R | 0 | F0301-CERROH | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403230886 | 120
DK | 04 | I | 0857 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 13:24 | 18:15 | 39 | 46 | MONTE RICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13386 | 291 | 0.025101 | 533754 | 0.025079 | 0.189 | S | R | 0 | MONTE RICO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403231435 | 121
DK | 04 | I | 1075 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4020 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 11:04 | 13:40 | 125 | 13 | F0278-DOMINS | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2028 | 156 | 0.003803 | 533754 | 0.0037995 | 0.325 | S | R | 0 | F0278-DOMINS | J593M | N | -1 | N | -1 | - | 122
DK | 04 | I | 0856 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 14:49 | 16:35 | 60 | 99 | F9246-L.LOMA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10494 | 106 | 0.019678 | 533754 | 0.019661 | 0.106 | S | R | 0 | F9246-L.LOMA | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403231482 | 123
DK | 04 | I | 1030 | 2018 | 4 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.04.16 | 2018.04.16 | 10:58 | 13:53 | 20 | 35 | SOMBRA SELVA | 100 | D-281 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6125 | 175 | 0.011486 | 533754 | 0.011475 | 0.058 | S | R | 0 | SOMBRA SELVA | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | - | 124
DK | 04 | I | 0890 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4050 | 2018.04.17 | 2018.04.17 | 7:53 | 11:12 | 19 | 116 | F2255 S ANT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23084 | 199 | 0.043287 | 533754 | 0.043248 | 0.063 | S | R | 0 | F2255 S ANT | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403232348 | 125
DK | 04 | I | 0916 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.17 | 2018.04.17 | 8:42 | 14:15 | 44 | 89 | STA CRUZ NIP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 29637 | 333 | 0.055575 | 533754 | 0.055526 | 0.244 | S | R | 0 | STA CRUZ NIP | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | - | 126
DK | 04 | I | 0894 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4010 | 2018.04.18 | 2018.04.18 | 8:29 | 9:59 | 90 | 89 | F0332-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8010 | 90 | 0.01502 | 533754 | 0.015007 | 0.135 | S | R | 0 | F0332-ROSARI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403232885 | 127
DK | 04 | I | 0899 | 2018 | 4 | F | * | COP | 4032 | 2018.04.18 | 2018.04.18 | 17:34 | 19:50 | 20 | 25 | RANCHO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3400 | 136 | 0.006376 | 533754 | 0.00637 | 0.045 | S | R | 0 | RANCHO | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | K0403233331 | 128
DK | 04 | I | 1070 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.19 | 2018.04.19 | 0:22 | 1:29 | 40 | 92 | F0255-REMEDI | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6164 | 67 | 0.011559 | 533754 | 0.011548 | 0.045 | S | R | 0 | F0255-REMEDI | J593M | N | -1 | N | -1 | - | 129
DK | 04 | I | 0923 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.20 | 2018.04.20 | 12:04 | 16:58 | 132 | 70 | REFUGIO 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20580 | 294 | 0.038592 | 533754 | 0.038557 | 0.647 | S | R | 0 | REFUGIO 2 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403234397 | 130
DK | 04 | I | 0970 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.21 | 2018.04.21 | 13:28 | 17:15 | 69 | 100 | TSITZUN | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22700 | 227 | 0.042567 | 533754 | 0.042529 | 0.261 | S | R | 0 | TSITZUN | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 131
DK | 04 | I | 0929 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4060 | 2018.04.22 | 2018.04.22 | 9:57 | 11:30 | 80 | 92 | F0398-VISHER | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8556 | 93 | 0.016044 | 533754 | 0.01603 | 0.124 | S | R | 0 | F0398-VISHER | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403234774 | 132
DK | 04 | I | 0928 | 2018 | 4 | F | * | TXS | 4030 | 2018.04.23 | 2018.04.23 | 11:51 | 20:06 | 12 | 18 | CHININAL | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8910 | 495 | 0.016708 | 533754 | 0.016693 | 0.099 | S | R | 0 | CHININAL | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403235008 | 133
DK | 04 | I | 1062 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4050 | 2018.04.23 | 2018.04.23 | 13:04 | 14:10 | 40 | 56 | F0526-S.6JUN | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3696 | 66 | 0.006931 | 533754 | 0.0069245 | 0.044 | S | R | 0 | F0526-S.6JUN | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | - | 134
DK | 04 | I | 0952 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4070 | 2018.04.24 | 2018.04.25 | 21:38 | 7:56 | 59 | 99 | F0499- BRAVO | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 61182 | 618 | 0.11473 | 533754 | 0.11463 | 0.608 | S | R | 0 | F0499- BRAVO | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403235987 | 135
DK | 04 | I | 0960 | 2018 | 4 | I | * | CIT | 4010 | 2018.04.25 | 2018.04.25 | 10:14 | 20:28 | 32 | 18 | FCO I MADERO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11052 | 614 | 0.020725 | 533754 | 0.020706 | 0.328 | S | R | 0 | FCO I MADERO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403236309 | 136
DK | 04 | I | 0956 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.25 | 2018.04.25 | 14:11 | 21:05 | 115 | 167 | MARUSIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 69138 | 414 | 0.12965 | 533754 | 0.12953 | 0.793 | S | R | 0 | MARUSIA | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403236553 | 137
DK | 04 | I | 0961 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4030 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 8:39 | 11:00 | 86 | 92 | SAN JUDAS TA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12972 | 141 | 0.024325 | 533754 | 0.024303 | 0.202 | S | R | 0 | SAN JUDAS TA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403236963 | 138
DK | 04 | I | 0986 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4070 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 16:10 | 18:23 | 70 | 86 | F0151-JARDPE | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11438 | 133 | 0.021449 | 533754 | 0.021429 | 0.155 | S | R | 0 | F0151-JARDPE | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403237681 | 139
DK | 04 | I | 0967 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4080 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 10:10 | 12:45 | 60 | 33 | F_F0214_3D | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5115 | 155 | 0.009592 | 533754 | 0.0095831 | 0.155 | S | R | 0 | F_F0214_3D | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403237212 | 140
DK | 04 | I | 0965 | 2018 | 4 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 6:30 | 13:20 | 42 | 80 | BOMBANO2 | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32800 | 410 | 0.061506 | 533754 | 0.061452 | 0.287 | S | R | 0 | BOMBANO2 | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403236842 | 141
DK | 04 | I | 0993 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4060 | 2018.04.27 | 2018.04.27 | 10:52 | 12:06 | 59 | 73 | F0698-S.TORR | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5402 | 74 | 0.01013 | 533754 | 0.010121 | 0.073 | S | R | 0 | F0698-S.TORR | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403238074 | 142
DK | 04 | I | 1035 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.28 | 2018.04.28 | 13:59 | 16:20 | 79 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-233 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5076 | 141 | 0.009519 | 533754 | 0.00951 | 0.186 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 143
DK | 04 | I | 1074 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4030 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 10:52 | 16:39 | 121 | 135 | F2366 FLORES | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46845 | 347 | 0.087844 | 533754 | 0.087765 | 0.7 | S | R | 0 | F2366 FLORES | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | - | 144
DK | 04 | I | 1049 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 8:17 | 10:03 | 65 | 145 | F0113-CANT2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15370 | 106 | 0.028822 | 533754 | 0.028796 | 0.115 | S | R | 0 | F0113-CANT2 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403238863 | 145
DK | 04 | I | 1082 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4020 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 17:21 | 18:01 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2560 | 40 | 0.004801 | 533754 | 0.0047962 | 0.011 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | 146
DK | 04 | I | 1086 | 2018 | 5 | F | * | TGD | 4090 | 2018.05.01 | 2018.05.02 | 20:16 | 10:09 | 90 | 120 | F_F1280_3D | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 99960 | 833 | 0.18728 | 533754 | 0.18728 | 1.25 | S | R | 0 | F_F1280_3D | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | 147
DK | 04 | I | 1098 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4010 | 2018.05.01 | 2018.05.02 | 20:45 | 1:26 | 50 | 72 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20232 | 281 | 0.037905 | 533754 | 0.037905 | 0.234 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403239670 | 148
DK | 04 | I | 1301 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4050 | 2018.05.01 | 2018.05.01 | 17:25 | 22:01 | 90 | 99 | F0508-MISIO1 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27324 | 276 | 0.051192 | 533754 | 0.051192 | 0.414 | S | R | 0 | F0508-MISIO1 | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | - | 149
DK | 04 | I | 1130 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 19:50 | 22:00 | 54 | 88 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11440 | 130 | 0.021433 | 533754 | 0.021433 | 0.117 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403240161 | 150
DK | 04 | I | 1107 | 2018 | 5 | I | * | MPE | 4025 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 10:38 | 11:10 | 200 | 257 | RAMAL CASETA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8224 | 32 | 0.015408 | 533754 | 0.015408 | 0.107 | S | R | 0 | RAMAL CASETA | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403239799 | 151
DK | 04 | I | 1126 | 2018 | 5 | G | G | RDB | 4015 | 2018.05.03 | 2018.05.03 | 8:29 | 14:15 | 59 | 137 | F0843 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 47402 | 346 | 0.088809 | 533754 | 0.088809 | 0.34 | S | R | 0 | F0843 | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | K0403240343 | 152
DK | 04 | I | 1458 | 2018 | 5 | G | * | RDB | 4045 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 7:25 | 11:09 | 317 | 429 | ***** | 100 | D-252 | D-125J | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 96096 | 224 | 0.18004 | 533754 | 0.18004 | 1.184 | S | T | JARDINES | 0 | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | - | 153
DK | 04 | I | 1143 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 14:27 | 20:36 | 86 | 43 | STA CECILIA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15867 | 369 | 0.029727 | 533754 | 0.029727 | 0.529 | S | R | 0 | STA CECILIA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241791 | 154
DK | 04 | I | 1451 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 14:09 | 14:21 | 1592 | 2953 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35436 | 12 | 0.06639 | 533754 | 0.06639 | 0.318 | S | T | LA BODEGONA | 0 | 9MNTT | N | -1 | N | -1 | - | 155
DK | 04 | I | 1172 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 16:11 | 18:30 | 120 | 138 | F2467 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19182 | 139 | 0.035938 | 533754 | 0.035938 | 0.278 | S | R | 0 | F2467 | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | K0403242005 | 156
DK | 04 | I | 1159 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 11:18 | 17:00 | 27 | 25 | BUENA VISTA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8550 | 342 | 0.016019 | 533754 | 0.016019 | 0.154 | S | R | 0 | BUENA VISTA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241955 | 157
DK | 04 | I | 1170 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 21:49 | 21:55 | 12 | 30 | RIA ROSENDO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 180 | 6 | 0.000337 | 533754 | 0.00033723 | 0.001 | S | R | 0 | RIA ROSENDO | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403242043 | 158
DK | 04 | I | 1155 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 10:36 | 15:19 | 69 | 66 | VCENTE G | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18678 | 283 | 0.034994 | 533754 | 0.034994 | 0.326 | S | R | 0 | VCENTE G | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241951 | 159
DK | 04 | I | 1181 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 10:48 | 18:35 | 54 | 58 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27086 | 467 | 0.050746 | 533754 | 0.050746 | 0.42 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403242430 | 160
DK | 04 | I | 1182 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 11:15 | 18:40 | 48 | 65 | TIA AMELIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28925 | 445 | 0.054192 | 533754 | 0.054192 | 0.356 | S | R | 0 | TIA AMELIA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403242462 | 161
DK | 04 | I | 1201 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4020 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 14:50 | 16:40 | 70 | 145 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15950 | 110 | 0.029883 | 533754 | 0.029883 | 0.128 | S | R | 0 | FLECHAS | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403243836 | 162
DK | 04 | I | 1202 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 19:31 | 21:02 | 69 | 100 | TSITZUN | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9100 | 91 | 0.017049 | 533754 | 0.017049 | 0.105 | S | R | 0 | TSITZUN | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403243982 | 163
DK | 04 | I | 1199 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 12:01 | 12:55 | 30 | 67 | KINDER | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3618 | 54 | 0.006778 | 533754 | 0.0067784 | 0.027 | S | R | 0 | KINDER | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | K0403243696 | 164
DK | 04 | I | 1198 | 2018 | 5 | F | * | COP | 4032 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 12:50 | 16:25 | 32 | 35 | TOMBAK | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7525 | 215 | 0.014098 | 533754 | 0.014098 | 0.115 | S | R | 0 | TOMBAK | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | K0403243734 | 165
DK | 04 | I | 1261 | 2018 | 5 | G | G | MAA | 4020 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 10:35 | 11:31 | 100 | 80 | F0437 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4480 | 56 | 0.008393 | 533754 | 0.0083934 | 0.093 | S | R | 0 | F0437 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | 166
DK | 04 | I | 1200 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4040 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 1:21 | 2:22 | 115 | 157 | F0662-1A SUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9577 | 61 | 0.017943 | 533754 | 0.017943 | 0.117 | S | R | 0 | F0662-1A SUR | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403244046 | 167
DK | 04 | I | 1246 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.09 | 2018.05.10 | 18:49 | 15:15 | 11 | 11 | FELIPE ANGE | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13486 | 1226 | 0.025266 | 533754 | 0.025266 | 0.225 | S | R | 0 | FELIPE ANGE | K395R | N | -1 | N | -1 | - | 168
DK | 04 | I | 1304 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.05.10 | 2018.05.10 | 13:28 | 17:34 | 65 | 75 | F2520-PROGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18450 | 246 | 0.034566 | 533754 | 0.034566 | 0.267 | S | R | 0 | F2520-PROGRE | K746R | N | -1 | N | -1 | - | 169
DK | 04 | I | 1207 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.10 | 2018.05.10 | 8:40 | 16:54 | 23 | 34 | JUY JUY | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16796 | 494 | 0.031468 | 533754 | 0.031468 | 0.189 | S | R | 0 | JUY JUY | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403244780 | 170
DK | 04 | I | 1216 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.10 | 2018.05.11 | 16:03 | 11:16 | 27 | 25 | F1108_PACU2 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28825 | 1153 | 0.054004 | 533754 | 0.054004 | 0.519 | S | R | 0 | F1108_PACU2 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403244954 | 171
DK | 04 | I | 1223 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 5010 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 12:37 | 16:36 | 126 | 118 | COPANO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28202 | 239 | 0.052837 | 533754 | 0.052837 | 0.502 | S | R | 0 | COPANO | 9FLGU | N | -1 | N | -1 | K0403245236 | 172
DK | 04 | I | 1220 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4070 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 8:36 | 12:32 | 65 | 59 | F0495-S.MAGI | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13924 | 236 | 0.026087 | 533754 | 0.026087 | 0.256 | S | R | 0 | F0495-S.MAGI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403245054 | 173
DK | 04 | I | 1217 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 9:26 | 12:55 | 27 | 25 | F1113_RANCHO | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5225 | 209 | 0.009789 | 533754 | 0.0097892 | 0.094 | S | R | 0 | F1113_RANCHO | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403245082 | 174
DK | 04 | I | 1238 | 2018 | 5 | F | * | TGD | 4090 | 2018.05.11 | 2018.05.12 | 16:30 | 11:00 | 90 | 49 | F0564-P.BOSQ | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 54390 | 1110 | 0.1019 | 533754 | 0.1019 | 1.665 | S | R | 0 | F0564-P.BOSQ | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245440 | 175
DK | 04 | I | 1306 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.11 | 2018.05.12 | 9:05 | 0:01 | 15 | 13 | 2OTE 2SUR | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11648 | 896 | 0.021823 | 533754 | 0.021823 | 0.224 | S | R | 0 | 2OTE 2SUR | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 176
DK | 04 | I | 1225 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 9:47 | 19:00 | 11 | 11 | JERUSALEM | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6083 | 553 | 0.011397 | 533754 | 0.011397 | 0.101 | S | R | 0 | JERUSALEM | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245107 | 177
DK | 04 | I | 1230 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 10:30 | 13:00 | 28 | 29 | TRANS HOSPIT | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4350 | 150 | 0.00815 | 533754 | 0.0081498 | 0.07 | S | R | 0 | TRANS HOSPIT | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403245606 | 178
DK | 04 | I | 1262 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.12 | 2018.05.13 | 16:49 | 15:30 | 171 | 31 | F_POMPOSO_3D | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 42191 | 1361 | 0.079046 | 533754 | 0.079046 | 3.879 | S | R | 0 | F_POMPOSO_3D | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | 179
DK | 04 | I | 1245 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4050 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 20:50 | 22:43 | 22 | 125 | F2258 S ANT | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14125 | 113 | 0.026464 | 533754 | 0.026464 | 0.041 | S | R | 0 | F2258 S ANT | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | - | 180
DK | 04 | I | 1231 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 9:53 | 13:05 | 41 | 43 | TENEJAPA | 100 | D-228 | D-109 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8256 | 192 | 0.015468 | 533754 | 0.015468 | 0.131 | S | R | 0 | TENEJAPA | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403245600 | 181
DK | 04 | I | 1232 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4050 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 15:00 | 17:09 | 90 | 105 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13545 | 129 | 0.025377 | 533754 | 0.025377 | 0.194 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403245645 | 182
DK | 04 | I | 1233 | 2018 | 5 | F | * | AAA | 4015 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 19:25 | 20:05 | 28 | 115 | BAJIO | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4600 | 40 | 0.008618 | 533754 | 0.0086182 | 0.019 | S | R | 0 | BAJIO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245666 | 183
DK | 04 | I | 1282 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4022 | 2018.05.13 | 2018.05.13 | 17:12 | 20:03 | 411 | 193 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33003 | 171 | 0.061832 | 533754 | 0.061832 | 1.171 | S | T | REST TRIUNFO | 0 | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | 184
DK | 04 | I | 1242 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4020 | 2018.05.13 | 2018.05.13 | 18:02 | 21:31 | 30 | 60 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12540 | 209 | 0.023494 | 533754 | 0.023494 | 0.104 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403245734 | 185
DK | 04 | I | 1270 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4040 | 2018.05.14 | 2018.05.15 | 21:34 | 13:12 | 121 | 69 | EL GAVILAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 64722 | 938 | 0.12126 | 533754 | 0.12126 | 1.892 | S | R | 0 | EL GAVILAN | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | K0403246383 | 186
DK | 04 | I | 1287 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4030 | 2018.05.14 | 2018.05.14 | 8:15 | 13:46 | 10 | 1 | F2360 HVO | 100 | D-228 | D-149 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 331 | 331 | 0.00062 | 533754 | 0.00062014 | 0.055 | S | R | 0 | F2360 HVO | 9L0CA | N | 1997 | N | -1 | - | 187
DK | 04 | I | 1279 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.14 | 2018.05.15 | 12:38 | 9:18 | 45 | 46 | LINDA VISTA | 100 | D-242 | D-164 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 57040 | 1240 | 0.10687 | 533754 | 0.10687 | 0.93 | S | R | 0 | LINDA VISTA | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | - | 188
DK | 04 | I | 1263 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4020 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 9:36 | 10:59 | 40 | 48 | F0044-P.A.N3 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3984 | 83 | 0.007464 | 533754 | 0.0074641 | 0.055 | S | R | 0 | F0044-P.A.N3 | K607R | N | -1 | N | -1 | K0403246638 | 189
DK | 04 | I | 1273 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.05.15 | 2018.05.16 | 17:56 | 11:40 | 25 | 35 | NVO SIMOJOVE | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37240 | 1064 | 0.06977 | 533754 | 0.06977 | 0.443 | S | R | 0 | NVO SIMOJOVE | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | K0403246885 | 190
DK | 04 | I | 1265 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4060 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 8:09 | 10:03 | 100 | 118 | F0404-7APONI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13452 | 114 | 0.025203 | 533754 | 0.025203 | 0.19 | S | R | 0 | F0404-7APONI | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403246496 | 191
DK | 04 | I | 1268 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 9:18 | 14:54 | 45 | 71 | LINDA VISTA | 100 | D-242 | D-164 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23856 | 336 | 0.044695 | 533754 | 0.044695 | 0.252 | S | R | 0 | LINDA VISTA | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | K0403246624 | 192
DK | 04 | I | 1281 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4030 | 2018.05.16 | 2018.05.16 | 8:25 | 10:15 | 35 | 157 | CENTR JIQ 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17270 | 110 | 0.032356 | 533754 | 0.032356 | 0.064 | S | R | 0 | CENTR JIQ 2 | 9FHD0 | N | -1 | N | -1 | K0403246959 | 193
DK | 04 | I | 1313 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:49 | 21:34 | 45 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-109 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 70500 | 705 | 0.13208 | 533754 | 0.13208 | 0.529 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403247950 | 194
DK | 04 | I | 1314 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 12:01 | 21:13 | 58 | 56 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 30912 | 552 | 0.057914 | 533754 | 0.057914 | 0.534 | S | R | 0 | ZAPATA | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403248015 | 195
DK | 04 | I | 1294 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 13:20 | 15:09 | 32 | 23 | LOS POCITOS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2507 | 109 | 0.004697 | 533754 | 0.0046969 | 0.058 | S | R | 0 | LOS POCITOS | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | K0403248076 | 196
DK | 04 | I | 1302 | 2018 | 5 | J | * | SOY | 4035 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 8:49 | 10:58 | 75 | 39 | IXTAPA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5031 | 129 | 0.009426 | 533754 | 0.0094257 | 0.161 | S | R | 0 | IXTAPA | 9DP0K | N | -1 | N | -1 | K0403247682 | 197
DK | 04 | I | 1578 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:32 | 9:33 | 5560 |  | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  |  | 1 |  | 533754 |  | 0.093 | S | T | ************ | 0 | J593M | N | -1 | N | -1 | - | 198
DK | 04 | I | 1366 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 10:40 | 12:35 | 90 | 275 | F0603-PINO S | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31625 | 115 | 0.05925 | 533754 | 0.05925 | 0.172 | S | R | 0 | F0603-PINO S | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | 199
DK | 04 | I | 1205 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4050 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 8:32 | 10:10 | 59 | 65 | F0682-DELICI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6370 | 98 | 0.011934 | 533754 | 0.011934 | 0.096 | S | R | 0 | F0682-DELICI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403247971 | 200
DK | 04 | I | 1365 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:57 | 10:40 | 430 | 790 | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 33970 | 43 | 0.063644 | 533754 | 0.063644 | 0.308 | S | T | T0105-GASOLI | 0 | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | 201
DK | 04 | I | 1364 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:33 | 9:57 | 995 | 2348 | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 56352 | 24 | 0.10558 | 533754 | 0.10558 | 0.398 | S | T | 4100 | 0 | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | 202
DK | 04 | I | 1317 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4090 | 2018.05.18 | 2018.05.18 | 17:37 | 19:48 | 95 | 65 | F0573-COQUEL | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8515 | 131 | 0.015953 | 533754 | 0.015953 | 0.207 | S | R | 0 | F0573-COQUEL | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403248676 | 203
DK | 04 | I | 1320 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.19 | 2018.05.19 | 9:35 | 11:14 | 55 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5346 | 99 | 0.010016 | 533754 | 0.010016 | 0.091 | S | R | 0 | LIMONES | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403248725 | 204
DK | 04 | I | 1322 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4020 | 2018.05.19 | 2018.05.19 | 2:32 | 13:23 | 120 | 36 | F0288-PEÑITA | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23436 | 651 | 0.043908 | 533754 | 0.043908 | 1.302 | S | R | 0 | F0288-PEÑITA | 9DY7V | N | -1 | N | -1 | K0403248715 | 205
DK | 04 | I | 1338 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 14:14 | 20:50 | 5 | 15 | F2449-VALLE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5940 | 396 | 0.011129 | 533754 | 0.011129 | 0.033 | S | R | 0 | F2449-VALLE | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403248851 | 206
DK | 04 | I | 1324 | 2018 | 5 | J | * | SOY | 4035 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 10:41 | 11:41 | 45 | 36 | F2863IGLESIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2160 | 60 | 0.004047 | 533754 | 0.0040468 | 0.045 | S | R | 0 | F2863IGLESIA | 9FKFE | N | -1 | N | -1 | K0403248831 | 207
DK | 04 | I | 1333 | 2018 | 5 | G | G | RDB | 4015 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 12:18 | 14:25 | 60 | 130 | F0842 | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16510 | 127 | 0.030932 | 533754 | 0.030932 | 0.127 | S | R | 0 | F0842 | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403248839 | 208
DK | 04 | I | 1360 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 10:29 | 18:50 | 40 | 34 | CUPASMI | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17034 | 501 | 0.031914 | 533754 | 0.031914 | 0.334 | S | R | 0 | CUPASMI | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403248993 | 209
DK | 04 | I | 1344 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 7:52 | 11:05 | 65 | 75 | F2520-PROGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14475 | 193 | 0.027119 | 533754 | 0.027119 | 0.209 | S | R | 0 | F2520-PROGRE | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | K0403248910 | 210
DK | 04 | I | 1343 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4020 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 8:55 | 11:13 | 80 | 75 | F0647-13MAY | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10350 | 138 | 0.019391 | 533754 | 0.019391 | 0.184 | S | R | 0 | F0647-13MAY | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403248927 | 211
DK | 04 | I | 1347 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 8:36 | 14:00 | 73 | 66 | 3A SUR 1PTE | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21384 | 324 | 0.040063 | 533754 | 0.040063 | 0.394 | S | R | 0 | 3A SUR 1PTE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403248920 | 212
DK | 04 | I | 1351 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4030 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 12:07 | 15:13 | 34 | 63 | F_CTHIEL_3D | 100 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11718 | 186 | 0.021954 | 533754 | 0.021954 | 0.105 | S | R | 0 | F_CTHIEL_3D | 9FD9J | N | -1 | N | -1 | K0403249134 | 213
DK | 04 | I | 1389 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.22 | 19:41 | 13:40 | 40 | 34 | CUPASMI | 100 | D-242 | D-125A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 36686 | 1079 | 0.068732 | 533754 | 0.068732 | 0.719 | S | R | 0 | CUPASMI | 9B57L | N | -1 | N | -1 | - | 214
DK | 04 | I | 1359 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 11:40 | 17:58 | 40 | 34 | AMATAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12852 | 378 | 0.024079 | 533754 | 0.024079 | 0.252 | S | R | 0 | AMATAL | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403249154 | 215
DK | 04 | I | 1370 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4060 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 13:12 | 14:45 | 160 | 145 | F0535-CTHIE1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13485 | 93 | 0.025264 | 533754 | 0.025264 | 0.248 | S | R | 0 | F0535-CTHIE1 | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403249773 | 216
DK | 04 | I | 1398 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4032 | 2018.05.22 | 2018.05.23 | 16:45 | 19:35 | 10 | 1 | TILTEPEC 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1610 | 1610 | 0.003016 | 533754 | 0.0030164 | 0.268 | S | R | 0 | TILTEPEC 2 | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403249896 | 217
DK | 04 | I | 1387 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 16:50 | 20:30 | 75 | 85 | OJO DE AGUA | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18700 | 220 | 0.035035 | 533754 | 0.035035 | 0.275 | S | R | 0 | OJO DE AGUA | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403249900 | 218
DK | 04 | I | 1377 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4010 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 8:26 | 9:35 | 32 | 12 | CACAHUATERA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 828 | 69 | 0.001551 | 533754 | 0.0015513 | 0.037 | S | R | 0 | CACAHUATERA | 9FHD0 | N | -1 | N | -1 | - | 219
DK | 04 | I | 1406 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.23 | 2018.05.23 | 10:28 | 20:30 | 49 | 43 | MONTERRICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25886 | 602 | 0.048498 | 533754 | 0.048498 | 0.492 | S | R | 0 | MONTERRICO | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403250252 | 220
DK | 04 | I | 1400 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.24 | 2018.05.24 | 8:34 | 13:51 | 62 | 49 | TEHUACAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15533 | 317 | 0.029101 | 533754 | 0.029101 | 0.328 | S | R | 0 | TEHUACAN | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | K0403250820 | 221
DK | 04 | I | 1411 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4052 | 2018.05.24 | 2018.05.24 | 19:44 | 20:58 | 54 | 99 | F0862 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7326 | 74 | 0.013725 | 533754 | 0.013725 | 0.067 | S | R | 0 | F0862 | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403251382 | 222
DK | 04 | I | 1399 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.24 | 2018.05.25 | 21:42 | 17:27 | 65 | 27 | F3319A | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31995 | 1185 | 0.059943 | 533754 | 0.059943 | 1.284 | S | R | 0 | F3319A | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | 223
DK | 04 | I | 1413 | 2018 | 5 | H | * | IPD | 4010 | 2018.05.25 | 2018.05.25 | 8:09 | 12:29 | 8 | 36 | F2246-SAN RA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9360 | 260 | 0.017536 | 533754 | 0.017536 | 0.035 | S | R | 0 | F2246-SAN RA | 9MNTH | N | -1 | N | -1 | K0403251446 | 224
DK | 04 | I | 1409 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4080 | 2018.05.25 | 2018.05.25 | 9:08 | 9:59 | 130 | 47 | BRISAS 2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2397 | 51 | 0.004491 | 533754 | 0.0044908 | 0.111 | S | R | 0 | BRISAS 2 | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403251468 | 225
DK | 04 | I | 1502 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4020 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 8:34 | 11:42 | 233 | 166 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31208 | 188 | 0.058469 | 533754 | 0.058469 | 0.73 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | QU169 | N | -1 | N | -1 | - | 226
DK | 04 | I | 1429 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 9:23 | 13:32 | 34 | 36 | LLANO GDE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8964 | 249 | 0.016794 | 533754 | 0.016794 | 0.141 | S | R | 0 | LLANO GDE | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403251896 | 227
DK | 04 | I | 1432 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4090 | 2018.05.27 | 2018.05.28 | 20:54 | 2:03 | 50 | 1 | F0575-OLAM | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 309 | 309 | 0.000579 | 533754 | 0.00057892 | 0.258 | S | R | 0 | F0575-OLAM | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403251939 | 228
DK | 04 | I | 1461 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4020 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 8:10 | 10:15 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8000 | 125 | 0.014988 | 533754 | 0.014988 | 0.033 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | K188R | N | -1 | N | -1 | - | 229
DK | 04 | I | 1433 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4020 | 2018.05.28 | 2018.05.28 | 12:25 | 13:33 | 125 | 99 | F0626-A.BAJA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6732 | 68 | 0.012613 | 533754 | 0.012613 | 0.142 | S | R | 0 | F0626-A.BAJA | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403252232 | 230
DK | 04 | I | 1444 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4040 | 2018.05.29 | 2018.05.29 | 7:11 | 9:50 | 100 | 109 | F0220-B.AIRE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17331 | 159 | 0.03247 | 533754 | 0.03247 | 0.265 | S | R | 0 | F0220-B.AIRE | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403252605 | 231
DK | 04 | I | 1442 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4050 | 2018.05.29 | 2018.05.29 | 16:44 | 19:13 | 90 | 105 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15645 | 149 | 0.029311 | 533754 | 0.029311 | 0.224 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9DY7V | N | -1 | N | -1 | K0403253431 | 232
DK | 04 | I | 1499 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4010 | 2018.05.31 | 2018.05.31 | 10:59 | 12:16 | 300 | 1 | PLAZA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 77 | 77 | 0.000144 | 533754 | 0.00014426 | 0.385 | S | R | 0 | PLAZA | G431N | N | -1 | N | -1 | - | 233
DK | 04 | I | 1475 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4020 | 2018.05.31 | 2018.05.31 | 8:33 | 11:22 | 90 | 82 | F0829-B.CALI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13858 | 169 | 0.025963 | 533754 | 0.025963 | 0.254 | S | R | 0 | F0829-B.CALI | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403254340 | 234
DK | 04 | I | 1474 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 5030 | 2018.05.31 | 2018.05.31 | 4:41 | 7:52 | 4667 | 102 | ***** | 100 | R-33 | R-02A | DISTRIBUCION | REDES SUBTERRANEAS | N | 19482 | 191 | 0.0365 | 533754 | 0.0365 | 14.857 | S | T | 5030 | 0 | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | 235
[14 empty] | MENSUAL | 31825 | [5 empty] | MENSUAL | 226 | 5649593 | 68486 |  |  | 10.5846
[26 empty] | ZONA TUXTLA |  | META A MAY 18
[26 empty] | SAIDI JUNIO 2018 | 10.5846
[26 empty] | SAIFI JUNIO 2018 | 0.059625
[26 empty] | CAIDI JUNIO 2018 | 177.5206
[26 empty] | TPR JUNIO 2018 | 303.0354
[26 empty] | UPA JUNIO 2018 | 140.8186
[26 empty] | NI JUNIO 2018 | 226