## TOTAL OCTUBRE 2018 INT
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
División | Zona | Status | Número | Año | Mes | Area | Ciudad | SE | Circuito | Fecha Ini | Fecha Ter | Hora Ini | Hora Ter | Demanda | Usuarios | Ramal | PUR | Material | Causa | Entidad | Proceso | Continuada | DEMUA | Duración | TIU | Usuarios Promedio | TIU REAL | EDV | Afectación | Tipo Tramo | Tramo Trocal | Tramo Ramal | Atendido por | Con/Sin Evento | Num. Evento | Falla Relevante | Solicitud (SAC) | Orden (Sicoss) | Observaciones
DK | 04 | I | 3570 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 8:38 | 13:25 | 43 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13489 | 287 | 0.025172 | 535875 | 0.025172 | 0.206 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9DY6U | N | 3591 | N | -1 | K0403316343 | 1.- K0403316343, LIC-10112 (1-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: AGUSTIN DE ITURBIDE
DK | 04 | I | 3571 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 05010 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 8:11 | 10:59 | 20 | 1 | UNACH | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 168 | 168 | 0.000314 | 535875 | 0.00031351 | 0.056 | S | R | 0 | UNACH | 9DY6U | N | 3591 | N | -1 | K0403316336 | K0403316336 LIC-10099 (1-8/3)RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN UNACH COPAINALA CARRT CHIC-MALPASO KM 24+800
DK | 04 | I | 3572 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 7:45 | 12:30 | 31 | 51 | F2365-FAMA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14535 | 285 | 0.027124 | 535875 | 0.027124 | 0.147 | S | R | 0 | F2365-FAMA | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | K0403316331 | % K0403316331, LIC-10104, (1-15/3) Y (2-5/3) TD 25 KVA CONV, A CAUSA DE PALOMA QUE ROMPE DISTANCIA CON LA MT, SE RESTABLECE EN FRACC SIGLO XX1
DK | 04 | I | 3573 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 18:30 | 19:48 | 165 | 191 | C0069-CASI_S | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14898 | 78 | 0.027801 | 535875 | 0.027801 | 0.214 | S | R | 0 | C0069-CASI_S | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403316820 | % K0403316820, LIC-10128 (1-45/3) Y (1-25/3) FASE B, CAUSA DEL TEMBLOR SE RESTABLECE EN SECC DE RAMAL EN COLONIA CRUZ CON CASITAS.
DK | 04 | I | 3574 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:03 | 19:40 | 69 | 86 | SUB GRIJALVA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13502 | 157 | 0.025196 | 535875 | 0.025196 | 0.18 | S | R | 0 | SUB GRIJALVA | 9DW0G | N | 3591 | N | -1 | K0403316807 | 1.- K0403316807, LIC-10127, (1-10/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS POR UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA JUAN DEL GRIJALVA.
DK | 04 | I | 3575 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 12:01 | 13:18 | 12 | 25 | LAS PILAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1925 | 77 | 0.003592 | 535875 | 0.0035923 | 0.015 | S | R | 0 | LAS PILAS | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | K0403316620 | K0403316620,LIC-10111(1-25/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETRIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN POBLADO LAS PILAS.
DK | 04 | I | 3576 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 15:23 | 17:51 | 352 | 525 | ZAPATA | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 77700 | 148 | 0.145 | 535875 | 0.145 | 0.868 | S | R | 0 | ZAPATA | 9FLGU | N | 3591 | N | -1 | K0403316767 | 1.- K0403316767, LIC-10122. AISLAMIENTO DAÑADO FASE-C, EST-TS30, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: ZAPATA
DK | 04 | I | 3578 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04070 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:06 | 22:15 | 66 | 79 | F0419-7APTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5451 | 69 | 0.010172 | 535875 | 0.010172 | 0.076 | S | R | 0 | F0419-7APTE | 9FB76 | N | 3591 | N | -1 | K0403316847 | K0403316847,LIC-10133 (1-40/3)RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV DURANGO # 374 RES. HDA, COL HDAS D MEXICO U
DK | 04 | I | 3579 | 2018 | 10 | G | G | RDB | 04015 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 19:34 | 22:34 | 25 | 45 | F0837 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8100 | 180 | 0.015115 | 535875 | 0.015115 | 0.075 | S | R | 0 | F0837 | 9FPKY | N | 3591 | N | -1 | K0403316839 | K0403316839, LIC-10132 (1-65/3)RAMA S/MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN ANTIGUA CARET SUCHIAPA KM 0.5, POR LA ESWC. VETERINARIA
DK | 04 | I | 3580 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:51 | 20:45 | 533 | 796 | ZAPATA | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 138504 | 174 | 0.25846 | 535875 | 0.25846 | 1.546 | S | R | 0 | ZAPATA | 9FLGU | N | 3591 | N | -1 | - | 1.- K0403316767, LIC-10122. AISLAMIENTO DAÑADO FASE-C, EST-TS30, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: ZAPATA
DK | 04 | I | 3581 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:20 | 21:47 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-252 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 90099 | 27 | 0.16813 | 535875 | 0.16813 | 0.662 | S | T | ************ | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0, 180 MTS, SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3582 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:47 | 22:15 | 1461 | 3305 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 92540 | 28 | 0.17269 | 535875 | 0.17269 | 0.682 | S | T | CURVA | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3569 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:19 | 18:45 | 150 | 220 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18920 | 86 | 0.035307 | 535875 | 0.035307 | 0.215 | S | R | 0 | FLECHAS | 9DW0G | N | 3591 | N | -1 | K0403316810 | 1.- K0403316810, LIC-10123 (3-40/3). RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN KM 5.7 A LADO BAR EL CUPIDO RIBERA CUPIA
DK | 04 | I | 3583 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 13:12 | 19:41 | 27 | 66 | RIEGO PLAYA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25674 | 389 | 0.04791 | 535875 | 0.04791 | 0.175 | S | R | 0 | RIEGO PLAYA | 9M933 | N | 3591 | N | -1 | K0403317074 | K0403316671,LIC-10124,(1-40/3),RAMA S/MT POR VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUP SE RETIRA RAMA Y RESTABLECE EN 5A MA CRISTINA EL RASTROJO. RAMAL PLAYA GRANDE.(SOLO QUEDA AFECTADO 1 TRANSF QUE ALIMENTA SIST. RIEGO).
DK | 04 | I | 3611 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.02 | 23:05 | 0:01 | 649 | 1632 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 91392 | 56 | 0.17055 | 535875 | 0.17055 | 0.606 | S | T | TORO SUIZO | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T.POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3609 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 22:15 | 23:05 | 788 | 1901 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 95050 | 50 | 0.17737 | 535875 | 0.17737 | 0.657 | S | T | KM 60 | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3587 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:08 | 18:25 | 100 | 98 | UNESCO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25186 | 257 | 0.047 | 535875 | 0.047 | 0.428 | S | R | 0 | UNESCO | 9MNT4 | S | 3597 | N | -1 | K0403317254 | 1.- K0403317254, LIC-10168 (2-10/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL UNESO.
DK | 04 | I | 3588 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 8:36 | 14:40 | 1 | 1 | TELMEX VILLA | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 364 | 364 | 0.000679 | 535875 | 0.00067926 | 0.006 | S | R | 0 | TELMEX VILLA | 9EX4G | S | 3597 | N | -1 | - | 1.- K0403316922, LIC-10154; LINEA ROTA EN MT FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL NUM 40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN MICRO ONDAS, REPETIDOR VILLAMORELOS
DK | 04 | I | 3589 | 2018 | 10 | J | * | SMJ | 04032 | 2018.10.02 | 2018.10.03 | 23:54 | 0:00 | 1092 | 2217 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13302 | 6 | 0.024823 | 535875 | 0.024823 | 0.109 | S | T | CARMITO | 0 | 9M930 | S | 3597 | N | -1 | - | 1.- LIC-10175, (1-65/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL#40, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EL RESTAURADOR QUINTA LORENA; EN CARMITO SIMOJOVEL
DK | 04 | I | 3590 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:11 | 14:24 | 1393 | 3072 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 39936 | 13 | 0.074525 | 535875 | 0.074525 | 0.302 | S | T | ************ | 0 | 9FEAF | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA(51 FCG,811 A-FALLA,K0403317266,LIC-10160-10165,ARBOL S/LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40,SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR ACSR 3/0, 150 MTS. ENTRE EST-34-35 (TRANSF CARGA RDB-4045).
DK | 04 | I | 3586 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:39 | 17:28 | 13 | 13 | LA NIGUA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6097 | 469 | 0.011378 | 535875 | 0.011378 | 0.102 | S | R | 0 | LA NIGUA | 9MNT4 | S | 3597 | N | -1 | K0403316972 | 1.- K0403316972, LIC-10164 (1-8/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHERIA LA NIGUA.
DK | 04 | I | 3591 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:16 | 16:47 | 49 | 44 | MONTERRICO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6644 | 151 | 0.012398 | 535875 | 0.012398 | 0.123 | S | R | 0 | MONTERRICO | 9M933 | S | 3597 | N | -1 | K0403317265 | 1.- K0403317265, LIC-10163 (1-8/1) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO NAMO CUYI. COL: RIBERA DE MONTERRICO
DK | 04 | I | 3584 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04010 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:59 | 11:37 | 75 | 1 | F0340-PROCUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 98 | 98 | 0.000183 | 535875 | 0.00018288 | 0.122 | S | R | 0 | F0340-PROCUR | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403317021 | % K0403317021, LIC-10153, (1-5/3) Y (1-1/2), ARDILLA CAUSA CC EN PUENTES DE MT DEL TRANSF DE 30 KVA FASE-B, SE RESTABLECE EN EL SERVICIO GOB EDO-SEJURED.
DK | 04 | I | 3592 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:24 | 21:56 | 249 | 226 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 102152 | 452 | 0.19063 | 535875 | 0.19063 | 1.876 | S | T | T0963-ES3333 | 0 | 9FEAF | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA(51 FCG,811 A-FALLA,K0403317266,LIC-10160-10165,ARBOL S/LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40,SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR ACSR 3/0, 150 MTS. ENTRE EST-34-35 (TRANSF CARGA RDB-4045).
DK | 04 | I | 3594 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:07 | 22:12 | 2 | 4 | RCHO CARRIZA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1940 | 485 | 0.00362 | 535875 | 0.0036202 | 0.016 | S | R | 0 | RCHO CARRIZA | 9M9C4 | S | 3597 | N | -1 | K0403317252 | 1.-K0403317252,LIC-10170,(4-12 3)3D,RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No. 40, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC. DEL RANCHO CARRIZAL (RANCHERIA ARGENTINA, PARAISO, VIELETA-3MAYO).
DK | 04 | I | 3612 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 0:01 | 15:50 | 34 | 50 | SN MARCOS | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 47450 | 949 | 0.088547 | 535875 | 0.088547 | 0.538 | S | R | 0 | SN MARCOS | QQ629 | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL NUM 40, SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0, 180 MTS, SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3599 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.03 | 20:45 | 11:15 | 17 | 50 | F2521-JERUSA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 43500 | 870 | 0.081176 | 535875 | 0.081176 | 0.246 | S | R | 0 | F2521-JERUSA | 9MNNF | S | 3597 | N | -1 | K0403317414 | 1.-K0403317414,10192(1-10/3) RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40, SE RETIRA RAMAS Y SE RESTABLECE EN LA COL. ARROYO ARENA DEL RAMAL JERUSALEM.
DK | 04 | I | 3585 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:46 | 12:55 | 28 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8883 | 189 | 0.016577 | 535875 | 0.016577 | 0.088 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9DY6U | S | 3597 | N | -1 | K0403316977 | 1.- K0403316977, LIC-10158 (1-12/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA PROVIDENCIA, COPAINALA
DK | 04 | I | 3595 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 8:24 | 10:06 | 134 | 238 | F2310 SARRAG | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24276 | 102 | 0.045302 | 535875 | 0.045302 | 0.228 | S | R | 0 | F2310 SARRAG | 9FRLT | S | 3604 | N | -1 | K0403317720 | 1.-K0403317720, LIC-10182, (1-25/3),RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC. SARAGOZA.
DK | 04 | I | 3600 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 18:27 | 18:57 | 1759 | 2949 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 88470 | 30 | 0.16509 | 535875 | 0.16509 | 0.879 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MV83 | S | 3604 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K0403318432,LIC10206-10209 RAMAS SOBRE LINEA M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS,ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE LEVANTA LINEA FASE B,ACSR 266,10 M., ALIMENTA DIF JITOTOL (FUSIBLE ELIMINADO) (SE TRANSFIERE CARGA TPL-4022).
DK | 04 | I | 3601 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:56 | 11:23 | 26 | 34 | CUPASMI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2958 | 87 | 0.00552 | 535875 | 0.0055199 | 0.038 | S | R | 0 | CUPASMI | 9FMHC | S | 3604 | N | -1 | K0403318092 | 1.-K0403318092,LIC-10193, 2-12/3 CAUSA RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE RAMAL CUPASMI. XM 52
DK | 04 | I | 3602 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:04 | 13:10 | 12 | 1 | CERAMAT | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 246 | 246 | 0.000459 | 535875 | 0.00045906 | 0.049 | S | R | 0 | CERAMAT | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403318040, LIC-10199 (1-5/3) EN SEC FASE C Y (1-1/2) EN TD 30 KVA, DESCARGAS ATMOSFERICAS POR LLUVIAS; SE FLAMEA AISLADOR, SE PROGRAMARA CAMBIO, Y SE RESTABLECE EN EL SERVICIO DE PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA LA CASCADA (SOLO ESTE SERVICIO).
DK | 04 | I | 3603 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 19:01 | 19:07 | 4058 | 8721 | ***** | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 52326 | 6 | 0.097646 | 535875 | 0.097646 | 0.406 | S | T | 4010 | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA, LIC-10208, AISLAMIENTO DAÑADO EST TIPO VA30, DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA RED, SE REALIIZA EL CAMBIO DE EMERGENCIA POR LO CRITICO QUE SE ENCUENTRA,SE RESTABLECE EN CALLE CENTRAL ENTRE 2 Y 3 NORTE SAN FERNAND
DK | 04 | I | 3604 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 17:29 | 18:27 | 1819 | 3087 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 179046 | 58 | 0.33412 | 535875 | 0.33412 | 1.758 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MV83 | S | 3604 | N | -1 | K0403318432 | 1.-SCADA,K0403318432,LIC10206-10209 RAMAS SOBRE LINEA M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS,ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE LEVANTA LINEA FASE B,ACSR 266,10 M., ALIMENTA DIF JITOTOL (FUSIBLE ELIMINADO) (SE TRANSFIERE CARGA TPL-4022).
DK | 04 | I | 3605 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 11:54 | 13:10 | 8 | 23 | NVO CHAPULTE | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1748 | 76 | 0.003262 | 535875 | 0.003262 | 0.01 | S | R | 0 | NVO CHAPULTE | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403318190,LIC-10197; F"B" FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE L,V,, SE REALIZA EL CAMBIO DEL CONECTOR DE LINEA VIVA Y SE RESTABLECE RAMAL NUEVO CHAPULTENANGO.
DK | 04 | I | 3608 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 14:18 | 20:59 | 43 | 72 | SAN JOSE | 100 | D-242 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28872 | 401 | 0.053878 | 535875 | 0.053878 | 0.287 | S | R | 0 | SAN JOSE | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | % K0403318333, LIC-10207 LINEAS DE M.T. REVENTADAS FASE-A Y(2-12/2) EN EST AD20 BD20; CAUSA:FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE LEVANTA LINEA Y SE RESTABLECE EN RAMAL MERCADO TECPATAN
DK | 04 | I | 3597 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:05 | 10:53 | 121 | 51 | F2366 FLORES | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5508 | 108 | 0.010279 | 535875 | 0.010279 | 0.218 | S | R | 0 | F2366 FLORES | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403318041 | %.-K0403318041,LIC-10189,(1-12/3)FASE "B", PAJARO TIPO ZANATE NEGRO BRILLOSO, HACE CORTO AL ROMPER DISTANCIA EN LOS PUENTES DE MT, SE RETIRA AVE Y SE RESTABLECE EN SECC C. MATIAS CASTELLANOS; RAMAS LAS FLORES.
DK | 04 | I | 3598 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 8:49 | 12:25 | 8 | 1 | F2524 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 216 | 216 | 0.000403 | 535875 | 0.00040308 | 0.029 | S | R | 0 | F2524 | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403317992 | % K0403317992,LIC-10195,(2-15/3)(1-12/3) DESCARGAS ATMOSFERICAS, OCASIONADO POR LAS LLUVIAS, FLAMEA AISLADOR, SE PROGRAMARA SU CAMBIO TIPO 13PD Y SE RESTABLECE SECC-DEL RANCHO EL CARMEN DE LOS 3 HERMANOS. (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3613 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 7:41 | 10:34 | 56 | 134 | F0314 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23182 | 173 | 0.04326 | 535875 | 0.04326 | 0.162 | S | R | 0 | F0314 | 9DY7R | N | 3618 | N | -1 | K0403318488 | 2.- K0403318488 LIC-10220 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE SAMUEL LEON B Y MARIANO G
DK | 04 | I | 3614 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 14:39 | 17:22 | 59 | 99 | F0180-POTINA | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16137 | 163 | 0.030113 | 535875 | 0.030113 | 0.16 | S | R | 0 | F0180-POTINA | 9DY7T | N | 3618 | N | -1 | K0403319353 | 2.- K0403319353 LIC 10237 (1-65/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE AV TAMARINDO, COL CHIAPAS SOLIDARIO.
DK | 04 | I | 3615 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 10:11 | 11:19 | 76 | 231 | F2270 SAN NI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15708 | 68 | 0.029313 | 535875 | 0.029313 | 0.086 | S | R | 0 | F2270 SAN NI | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403319025 | %.- K0403319025, LIC-10225, (1-25/3) FASE A, CAUSA FALSO CONTACTO EN SECCIONAMIENTO. SE CORRIGE PORTA FUSIBLES Y SE RESTABLECE EN COL: SAN NICOLAS
DK | 04 | I | 3616 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 9:42 | 11:50 | 26 | 34 | MONTAÑA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4352 | 128 | 0.008121 | 535875 | 0.0081213 | 0.056 | S | R | 0 | MONTAÑA | 9FLGD | N | 3618 | N | -1 | K0403318996 | 2.- K0403318996, LIC-10231 (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL TAPICHE, COL: NICOLAS BRAVO
DK | 04 | I | 3626 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04022 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 12:42 | 20:45 | 38 | 36 | RAMAL ESQUIP | 100 | D-233 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17388 | 483 | 0.032448 | 535875 | 0.032448 | 0.306 | S | R | 0 | RAMAL ESQUIP | 9FLGU | N | 3618 | N | -1 | K0403319234 | 1.- K0403319234, LIC-10243 (1-25/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIB LA GRANADILLA COAPILLA
DK | 04 | I | 3617 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 8:57 | 18:55 | 28 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28106 | 598 | 0.052449 | 535875 | 0.052449 | 0.279 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FLGU | N | 3618 | N | -1 | K0403318942 | 1.- K0403318942, LIC-10238 (1-12/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN LA PROVIDENCIA
DK | 04 | I | 3623 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:07 | 19:25 | 12 | 28 | FCO VILLA | 100 | D-252 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7224 | 258 | 0.013481 | 535875 | 0.013481 | 0.052 | S | R | 0 | FCO VILLA | QQ603 | N | 3618 | N | -1 | - | 2.- K0403319376, LIC-10236; SE EFECTUA REPARACION DE LINEA DE MT POB. FCO. VILLA DERIVADO DE CAIDA DE ARBOL SOBRE FASES A Y B DERIVADO DE FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS PROVOCADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD.
DK | 04 | I | 3618 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:23 | 15:24 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 9792 | 1 | 0.018273 | 535875 | 0.018273 | 0.081 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | K0403319386 | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3619 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 16:10 | 17:45 | 4 | 20 | F2388-ELENA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1900 | 95 | 0.003546 | 535875 | 0.0035456 | 0.006 | S | R | 0 | F2388-ELENA | 9M92W | N | 3618 | N | -1 | K0403319393 | 2.- K0403319393, LIC-10240, (1-25/3) FASE A, RAMA SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 1A PTE SUR 19 VILLACORZO
DK | 04 | I | 3620 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:24 | 16:26 | 3017 | 6705 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 415710 | 62 | 0.77576 | 535875 | 0.77576 | 3.118 | S | T | YASKAWA JITO | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | - | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3621 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 16:26 | 20:23 | 2525 | 5834 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1382658 | 237 | 2.5802 | 535875 | 2.5802 | 9.974 | S | T | C.OG. S.VERD | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | - | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3622 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 10:51 | 14:32 | 12 | 40 | F2400-ALAMAN | 100 | D-228 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8840 | 221 | 0.016496 | 535875 | 0.016496 | 0.044 | S | R | 0 | F2400-ALAMAN | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319130 LIC-10233 (1-15/3) FASE A, CAUSA UNA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA MT, SE RESTABLECE EN COL: MONTERREY, VILLACORZO
DK | 04 | I | 3624 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04100 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:10 | 13:25 | 73 | 231 | F0448-BUGAMB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17325 | 75 | 0.03233 | 535875 | 0.03233 | 0.091 | S | R | 0 | F0448-BUGAMB | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403319667 | % K0403319667, LIC-10263 (1-25/3) FASE B, CAUSA:ARDILLA PEGA EN PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN LA GRANJA U ENTRA BLVD B DGUEZ Y PRIM; TUXTLA GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3627 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 9:29 | 11:03 | 150 | 79 | F0223-R.NEGR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7426 | 94 | 0.013858 | 535875 | 0.013858 | 0.235 | S | R | 0 | F0223-R.NEGR | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403319539 | %.-K0403319539, LIC-10253, (2-25/3) Y (2-40/3) FASE A Y B; Y (2-3/2) EN TD 37.5 CONV PAJARO PROVOCA FALLA , SE RESTABLECE EN CHIAPAS SOLIDARIO COL RIO NEGRO
DK | 04 | I | 3628 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:16 | 14:35 | 16 | 10 | RIB PARAISO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1390 | 139 | 0.002594 | 535875 | 0.0025939 | 0.037 | S | R | 0 | RIB PARAISO | 9DW0G | N | 3627 | N | -1 | K0403319672 | 2.- K0403319672, LIC-10267, (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FINCA CANDELARIA; CARRET TUXTLA--CONCORDIA
DK | 04 | I | 3610 | 2018 | 10 | J | * | BBN | 04012 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 8:48 | 11:28 | 458 | 538 | FCO. SARABIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86080 | 160 | 0.16063 | 535875 | 0.16063 | 1.221 | S | R | 0 | FCO. SARABIA | 9DP0K | N | 3627 | N | -1 | K0403319517 | 2.- K0403319517, LIC-10256, (2-25/3) FASE B Y C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA EN VISTA HERMOSITA SARABIA
DK | 04 | I | 3644 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04042 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 15:00 | 16:45 | 11 | 45 | F2321-PRESA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4725 | 105 | 0.008817 | 535875 | 0.0088174 | 0.019 | S | R | 0 | F2321-PRESA | K187R | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319787, LIC-10296 (3-25/3) DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONADORA PRESA EL PORTILLO, COL: LA TIGRILLA
DK | 04 | I | 3637 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 8:55 | 13:42 | 87 | 80 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22960 | 287 | 0.042846 | 535875 | 0.042846 | 0.416 | S | R | 0 | F2376 | 9B4YM | N | 3627 | N | -1 | - | 2 .- K0403319519, LIC-10264, (1-10/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO, COL: SEGUNDA RANCHERIA
DK | 04 | I | 3638 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:16 | 19:49 | 33 | 20 | F2444 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9060 | 453 | 0.016907 | 535875 | 0.016907 | 0.249 | S | R | 0 | F2444 | 9B4YM | N | 3627 | N | -1 | - | 2.- K0403319684, LIC-10272, (1-15/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL TULIPAN, COL: CALZADA LARGA
DK | 04 | I | 3702 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 14:10 | 17:46 | 24 | 1 | F2216-6 PTE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 216 | 216 | 0.000403 | 535875 | 0.00040308 | 0.086 | S | R | 0 | F2216-6 PTE | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319761, LIC-10268. PUENTE SUELTO EN MT FASE B; CAUSAS FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE L.V. SE REPARA EN EL SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV. ( UNICO AFECTADO.)
DK | 04 | I | 3634 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 15:04 | 17:28 | 145 | 176 | F0641-CRU_3D | 0 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25344 | 144 | 0.047295 | 535875 | 0.047295 | 0.348 | S | R | 0 | F0641-CRU_3D | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403319790, LIC-10269 (1-40/3), CAUSA: FALSO CONTACTO EN PORTAFUSIBLE, SE INSTALA NUEVO PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE SECCIONADORA EN CALLE ANGOSTURA COL CURZ CON CASITAS
DK | 04 | I | 3630 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 11:25 | 12:00 | 75 | 87 | GUSTAVO DIAZ | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3045 | 35 | 0.005682 | 535875 | 0.0056823 | 0.044 | S | R | 0 | GUSTAVO DIAZ | G497N | N | 3632 | N | -1 | - | 2.- K0403319878, LIC-10287; (1-8/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INSETABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA DIAZ ORDAZ COROZO
DK | 04 | I | 3631 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:55 | 11:10 | 70 | 140 | F0462-L.SUR | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18900 | 135 | 0.035269 | 535875 | 0.035269 | 0.158 | S | R | 0 | F0462-L.SUR | QU169 | N | 3632 | N | -1 | K0403319856 | 2.- K0403319856, LIC-10284 (2-25/3) FASE A Y B, PEDAZOS DE LONA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA LANA Y SE RESTABLECE EN CALLE 18 SUR PTE, FRACC LOMAS DEL SUR.
DK | 04 | I | 3629 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 05010 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:16 | 10:30 | 21 | 24 | EST 144 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3216 | 134 | 0.006001 | 535875 | 0.0060014 | 0.047 | S | R | 0 | EST 144 | 9M933 | N | 3632 | N | -1 | K0403319851 | 2.- K0403319672, LIC-10281, (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS YLLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN GRANJA SAN LUIS, CABEZA DE AGUA
DK | 04 | I | 3632 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:09 | 13:25 | 101 | 160 | CARIDAD | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 50560 | 316 | 0.09435 | 535875 | 0.09435 | 0.532 | S | R | 0 | CARIDAD | 9M933 | N | 3632 | N | -1 | K0403319849 | 2.- K0403319849, LIC-10290 (2-15/3) FASE A Y C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL LA CARIDAD
DK | 04 | I | 3697 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 11:36 | 15:03 | 135 | 1 | 7 OTE | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 207 | 207 | 0.000386 | 535875 | 0.00038628 | 0.466 | S | R | 0 | 7 OTE | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319880, LIC-10292, (1-10/3) FASE-B, APARTARRAYO EXPLOTADO EN T.D. DENTRO DEL PREDIO DE LA ANTENA DE TELEFONIA, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS. EN EL SERVICIO PEGASO PCS S A DE CV (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3633 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 14:02 | 14:37 | 2772 | 6265 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 219275 | 35 | 0.40919 | 535875 | 0.40919 | 1.617 | S | T | C.O.G.LAUREL | 0 | 9FKFE | N | 3632 | N | -1 | - | 5.-LIC-10293, RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE ABRE C.O.G. LAUREL, SE RETIRA RAMAS Y SE PROCEDE AL CIERRA DE LA C.O.G. LAUREL Y SE RECUPERA TODA LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3640 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 15:30 | 20:15 | 7 | 10 | F2432-ORO | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2850 | 285 | 0.005318 | 535875 | 0.0053184 | 0.033 | S | R | 0 | F2432-ORO | 9B4YM | N | 3632 | N | -1 | - | 2.- K0403319901, LIC-10298 (1-15/3) FASE B Y RETENSIONAR RED DE BT EN TD 75 KVA CONVENCIONAL, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FINCA EL SAUZ
DK | 04 | I | 3641 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04020 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 18:09 | 19:14 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4160 | 65 | 0.007763 | 535875 | 0.007763 | 0.017 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319947 LIC-10319 (1-15/3) FASE B; CAUSA PAJARO HACE CONTACTO CON LA MT, SE RESTABLECE EN 2 NTE Y 9 OTE SN CENTRO DE VILLAFLORES.
DK | 04 | I | 3635 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 10:03 | 11:40 | 17 | 36 | F2492-CONCEP | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3492 | 97 | 0.006516 | 535875 | 0.0065164 | 0.028 | S | R | 0 | F2492-CONCEP | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | K0403319924 | % K0403319924, LIC-10311, (1-5/3), CAUSA: FALSO CONTACTO FUS VOLADO, SE RESTABLECE EN RANCHO MONTEBELLO
DK | 04 | I | 3642 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 19:46 | 21:32 | 88 | 80 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8480 | 106 | 0.015825 | 535875 | 0.015825 | 0.155 | S | R | 0 | F2376 | 9MNTA | N | 3631 | N | -1 | - | 2.- K0403319953, LIC-10322 (1-25/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO, 2DARANCHERIA M HIDALGO
DK | 04 | I | 3648 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 14:24 | 15:47 | 50 | 79 | RAM GPE BERR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6557 | 83 | 0.012236 | 535875 | 0.012236 | 0.069 | S | R | 0 | RAM GPE BERR | 9MNT3 | N | 3631 | N | -1 | - | 2.- K0403319940, LIC-10317, (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SOBRE CARRETERA-BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3647 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04060 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 19:18 | 21:15 | 3748 | 4478 | ***** | 0 | D-255 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 523926 | 117 | 0.9777 | 535875 | 0.9777 | 7.309 | S | T | ************ | 0 | 9MNJ3 | N | 3646 | N | -1 | - | 2.-SCADA 50AN,7098-AMP,K0403320402,LIC-10357-10364,RAMA S/PUENTE DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE CORRIGE PUENTO M.T. E-4, ANDRES SERRA ROJAS ESQ 9 SUR. (TRANSF CARGA TXN-4010 Y TGD-4020)
DK | 04 | I | 3643 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 11:27 | 13:46 | 45 | 47 | BERLIN 2 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6533 | 139 | 0.012191 | 535875 | 0.012191 | 0.104 | S | R | 0 | BERLIN 2 | 9EX41 | N | 3646 | N | -1 | K0403320176 | 2.- K0403320176, LIC-10342 (3-40/3) FASE A EN CCF 3D, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AMENDU- BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3646 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 10:12 | 18:25 | 15 | 45 | CERRO BRUJO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22185 | 493 | 0.0414 | 535875 | 0.0414 | 0.123 | S | R | 0 | CERRO BRUJO | 9MNT3 | N | 3646 | N | -1 | K0403320112 | 2.- K0403320112, LIC-10354 (1-25/3) FASE-B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE CAMBIAN PZA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA KM 21.5, COL. EL VALLE.
DK | 04 | I | 3649 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 10:44 | 12:10 | 50 | 1 | RAM GPE BERR | 100 | D-228 | D-168 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86 | 86 | 0.00016 | 535875 | 0.00016049 | 0.072 | S | R | 0 | RAM GPE BERR | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403320146, LIC-10339; (2-10/3), CAUSA:T.D.10 KVA DAÑADO, SALIO DAÑADO UN T.D. 10 KVA 2F, ES UN ARREGLO DE 3 T.D. SE RESTABLECE EN CARRET TUX-BERRIOZABAL KM12S. AL SERVICIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIM
DK | 04 | I | 3645 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 14:36 | 17:10 | 30 | 23 | AMERICA LIBR | 100 | D-319 | D-166 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3542 | 154 | 0.00661 | 535875 | 0.0066098 | 0.077 | S | R | 0 | AMERICA LIBR | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403320320 | % K0403320320, LIC-10351, (1-10/3) Y (1-2 1) EN TD 25 KVA YT. CAUSA : APARTARRAYO DAÑADO EN TD, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN C NINOS HEROES COL: AMAERICA LIBRE.
DK | 04 | I | 3650 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 11:54 | 15:13 | 29 | 49 | PANCHO VILLA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9751 | 199 | 0.018196 | 535875 | 0.018196 | 0.096 | S | R | 0 | PANCHO VILLA | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | - | % K0403320197, LIC-10348; (1-5/2) FASE A, PAJARO ROMPE DISTANCIA CON LA MT, SE RESTABLECE EN RANCHO DOS POTRILLOS, COL: BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3651 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04060 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 21:15 | 22:16 | 1907 | 1596 | ***** | 0 | D-255 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 97356 | 61 | 0.18168 | 535875 | 0.18168 | 1.939 | S | T | T0097-WALMAR | 0 | 9MNJ3 | N | 3646 | N | -1 | - | 2.-SCADA 50AN,7098-AMP,K0403320402,LIC-10357-10364,RAMA S/PUENTE DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE CORRIGE PUENTO M.T. E-4, ANDRES SERRA ROJAS ESQ 9 SUR. (TRANSF CARGA TXN-4010 Y TGD-4020)
DK | 04 | I | 3636 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04040 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 8:46 | 10:09 | 50 | 53 | F0356-BOULEV | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4399 | 83 | 0.008209 | 535875 | 0.008209 | 0.069 | S | R | 0 | F0356-BOULEV | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403319986 | % K0403319986, LIC-10327 (1-12/3) (1-5/3) EN TD 112 KVA FASE B, CAUSA:UNA ARDILLA SOBRE LA M.T. EN T.D, SE RESTABLECE EN EL SERVICIO PROM SERV DE EXC KA HONG SA CV. DE LA COL : JARDINES D TUXTLA U
DK | 04 | I | 3654 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 10:13 | 11:49 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6048 | 96 | 0.011286 | 535875 | 0.011286 | 0.12 | S | R | 0 | URB NTE 2 | PM926 | N | 3661 | N | -1 | K0403320641 | 2.- K0403320641, LIC-10384 (1-25/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C.VICENTE GRO. Y 1O. D MAYO NO 8 COL. URBANA DE CINTALAPA.
DK | 04 | I | 3652 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 21:25 | 22:32 | 95 | 145 | FLECHAS | 100 | D-309 | D-125C | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9715 | 67 | 0.018129 | 535875 | 0.018129 | 0.106 | S | R | 0 | FLECHAS | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403321021 | %- K0403321021, LIC-10401, CCF FLAMEADO FASE C, E-49. A CAUSA DE DESCARGA ATMMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN RAMAL LAS FLECHAS.XM 56
DK | 04 | I | 3655 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 11:02 | 12:15 | 5 | 10 | F2458-EL SAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 730 | 73 | 0.001362 | 535875 | 0.0013623 | 0.006 | S | R | 0 | F2458-EL SAL | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403320699 | % K0403320699, LIC-10382, (1-8/3) FASE-C, PAGARO PEGA CON LA MT, SE RESTABLECE EN RANCHO EL SAUCE, COL: RANCHO EL SAUCE
DK | 04 | I | 3656 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 15:33 | 16:15 | 150 | 220 | FLECHAS | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9240 | 42 | 0.017243 | 535875 | 0.017243 | 0.105 | S | R | 0 | FLECHAS | 9MNT1 | N | 3661 | N | -1 | K0403320929 | 2.- K0403320929, LIC-10392, (2-25/3) FASE B Y C, RAMAS CAEN SOBRE LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, CAUSADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECC RAMAL LAS FLECHAS.
DK | 04 | I | 3657 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 19:46 | 23:29 | 32 | 44 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9812 | 223 | 0.01831 | 535875 | 0.01831 | 0.119 | S | R | 0 | ZAPATA | 9M933 | N | 3661 | N | -1 | K0403321008 | 2- K0403321008, LIC-10403, (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. EMILIANO ZAPATA.
DK | 04 | I | 3658 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 11:47 | 13:37 | 5 | 1 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 110 | 110 | 0.000205 | 535875 | 0.00020527 | 0.009 | S | R | 0 | CALIFORNIA | PM926 | N | 3661 | N | -1 | - | 2.-K0403320731LIC-10388 RIM.- 2062, (1-8/3) ; RAMA SOBRE LA LINEA M.T., POR FUERTES VIENTOS PROVOCADO POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECCIONADORA RANCHO CALIFORNIA UNICO AFECTADO.
DK | 04 | I | 3660 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 8:17 | 10:20 | 5 | 10 | F2458-EL SAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1230 | 123 | 0.002295 | 535875 | 0.0022953 | 0.01 | S | R | 0 | F2458-EL SAL | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403321042 | % K0403321042, LIC-10405. (1-15/3) FASE A, PALOMA ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTE DE LA MT, SE RESTABLECE EN DR DOMINGO CHANONA
DK | 04 | I | 3664 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 19:49 | 22:29 | 21 | 31 | F_SJOSEIT_3D | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4960 | 160 | 0.009256 | 535875 | 0.0092559 | 0.056 | S | R | 0 | F_SJOSEIT_3D | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403321640 | % K0403321640, LIC-10436; (1-25/3) FASE B, FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR SE REPONE FUSIBLE EN SECCIONADORA DE POMPOSO CASTELLANOS.
DK | 04 | I | 3659 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04050 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 9:15 | 10:54 | 90 | 99 | F0508-MISIO1 | 35 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9801 | 99 | 0.01829 | 535875 | 0.01829 | 0.148 | S | R | 0 | F0508-MISIO1 | 9DY7G | N | 3665 | N | -1 | K0403321242 | 2.- K0403321242, LIC-10416 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AND JUPITER MOD12, ZONA GALACTICA
DK | 04 | I | 3662 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 0:57 | 2:11 | 190 | 57 | F0478-4A OTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4218 | 74 | 0.007871 | 535875 | 0.0078712 | 0.234 | S | R | 0 | F0478-4A OTE | QU169 | N | 3665 | N | -1 | - | 3.- K0403321029, LIC-10404, (1-15/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE 2 Y 3 PONIENTE BARRIO SN FRANCISCO
DK | 04 | I | 3665 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 11:11 | 13:00 | 150 | 56 | STO TOMAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6104 | 109 | 0.011391 | 535875 | 0.011391 | 0.273 | S | R | 0 | STO TOMAS | 9AMPM | N | 3679 | N | -1 | K0403321956 | 3.- K0403321956. LIC-10458, (1-15/3) FASE A Y (1-1) TD 15 KVA, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA KM 21.5 SN, COL: EL VALLE.
DK | 04 | I | 3661 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 8:45 | 11:40 | 27 | 156 | F2286-PUERTO | 100 | D-309 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27300 | 175 | 0.050945 | 535875 | 0.050945 | 0.079 | S | R | 0 | F2286-PUERTO | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403321716 | % K0403321716, LIC-10452, CCF DAÑADO, A CAUSA DE SOBRE CARGA ALAMBRE INADECUADO. CAMBIA PZA CCF Y SE RESTABLECE 1 FASE EL ALALMBRE EN COL: PUERTO RICO DEL RAMAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CIRCUITO ORDENADO)
DK | 04 | I | 3666 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04070 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 10:22 | 14:37 | 70 | 86 | F0151-JARDPE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21930 | 255 | 0.040924 | 535875 | 0.040924 | 0.297 | S | R | 0 | F0151-JARDPE | 9DY7X | N | 3679 | N | -1 | K0403321938 | 3.-K0403321938, LIC-10465, (1-15/3) FASE B Y (1-5/2) TD 37.5 KVA CONVEN, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN JARDINES DEL PEDREGAL-4
DK | 04 | I | 3653 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 11:30 | 14:40 | 64 | 72 | SECUNDARIA | 100 | D-309 | D-125K | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13680 | 190 | 0.025528 | 535875 | 0.025528 | 0.203 | S | R | 0 | SECUNDARIA | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | % K0403321172, LIC-10421, CFF DAÑADO FASE B, A CAUSA: DESCARGA ATMOSFERICAS SOBRE LA MT. SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN EL CLAVITO RAMAL DE LA SECUNDARIA
DK | 04 | I | 3667 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 12:17 | 14:42 | 178 | 195 | SANTA FE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28275 | 145 | 0.052764 | 535875 | 0.052764 | 0.43 | S | R | 0 | SANTA FE | 9FLGD | N | 3679 | N | -1 | K0403322012 | 3.-K0403322012, LIC-10466, (1-8/3) FASE C, RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADO POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV. CENTRA COL: SANTA FE.
DK | 04 | I | 3673 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 21:30 | 21:45 | 11 | 16 | F2393 EST29 | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 240 | 15 | 0.000448 | 535875 | 0.00044787 | 0.003 | S | R | 0 | F2393 EST29 | 9MNTA | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403322046 LIC-10472 (1-25/3) FASE A; RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES, DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHERIA LA NUEVA.
DK | 04 | I | 3669 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 21:40 | 22:33 | 28 | 76 | UNION | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4028 | 53 | 0.007517 | 535875 | 0.0075167 | 0.025 | S | R | 0 | UNION | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403322316 | % K0403322316, LIC-10474 (3-12/3) FASE B 3-D; A CAUSA DE FALSO CONTACTO EN PORTAFUSIBLE , SE RESTABLECE EN UNION BUENA VISTA. XM 57
DK | 04 | I | 3670 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 10:26 | 11:35 | 132 | 79 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5451 | 69 | 0.010172 | 535875 | 0.010172 | 0.152 | S | R | 0 | F2376 | 9FEAF | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403321939 LIC-10447. (1-1/10) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO; SEGUNDA RANCHERIA. VILLAFLORES
DK | 04 | I | 3672 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 14:59 | 18:57 | 19 | 86 | F2362-SIERRI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20468 | 238 | 0.038195 | 535875 | 0.038195 | 0.075 | S | R | 0 | F2362-SIERRI | 9MNTA | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403322194, LIC-10471, (1-25/3) FASE B; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARR VILLAFLORES LOS AMATES
DK | 04 | I | 3663 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 13:59 | 17:00 | 150 | 145 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26245 | 181 | 0.048976 | 535875 | 0.048976 | 0.453 | S | R | 0 | FLECHAS | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403322108 | %- K0403322108, LIC-10469. (1-10/3) FASE B, CAUSA AVE PROVOCA LA FALLA. SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN RIBERA LAS FLECHAS.
DK | 04 | I | 3674 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 10:44 | 12:40 | 50 | 90 | 8 MARZO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10440 | 116 | 0.019482 | 535875 | 0.019482 | 0.097 | S | R | 0 | 8 MARZO | 9EX41 | N | 3678 | N | -1 | K0403322412 | 3.- K0403322412, LIC-10492 (2-12/3) FASE A Y B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE LA INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN QUINA EL CARMEN
DK | 04 | I | 3671 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 18:54 | 18:58 | 60 | 211 | F2384-EST1 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 844 | 4 | 0.001575 | 535875 | 0.001575 | 0.004 | S | R | 0 | F2384-EST1 | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | % K0403322603, LIC-10505, (1-10/3) FASE B, AVE ROMPE DISTANCIA CON LA MT SE RESTABLECE EN 11 HERMANOS RAMAL SAN ISIDRO, SIN DAÑO
DK | 04 | I | 3675 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 7:42 | 9:10 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 465960 | 88 | 0.86953 | 535875 | 0.86953 | 4 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3676 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:10 | 9:12 | 1613 | 3496 | COP OCUILAPA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 6992 | 2 | 0.013048 | 535875 | 0.013048 | 0.054 | S | R | 0 | COP OCUILAPA | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3677 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:12 | 9:50 | 1371 | 3012 | CARRIZAL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 114456 | 38 | 0.21359 | 535875 | 0.21359 | 0.868 | S | R | 0 | CARRIZAL | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3678 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 13:28 | 19:00 | 35 | 87 | ARRIBA DE CF | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28884 | 332 | 0.053901 | 535875 | 0.053901 | 0.194 | S | R | 0 | ARRIBA DE CF | 9FLGU | N | 3678 | N | -1 | K0403322557 | 3.- K0403322557, LIC-10502 (1-10/3) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: TUNIAGEN COP04012
DK | 04 | I | 3679 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 16:02 | 19:35 | 20 | 53 | F2363 SIERRA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11289 | 213 | 0.021066 | 535875 | 0.021066 | 0.071 | S | R | 0 | F2363 SIERRA | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403322628 | % K0403322628, LIC-10507 (1-12/3) FASE A: CAUSA DE FALSO CONTACTO EN ARGOLLA DE FUSIBLE VOLADO,SE RESTABLECE EN FRACC PIEDRA MAYA- VFD04030
DK | 04 | I | 3680 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 12:31 | 12:36 | 4618 | 6987 | ***** | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 34935 | 5 | 0.065192 | 535875 | 0.065192 | 0.385 | S | T | JARDINES | 0 | 9DY4F | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA, POR DESCARGAS Y POR SEGURIDAD DEL EQUIPO SE CIERRA EN UN TIEMPO IGUAL A 5 MINUTOS, EL PERSONAL ESTABA EN ATENCION DE REPORTE POR LO QUE SE CIERRA HASTA TENER COMUNICACION CON EL PERSONAL( TRANSITORIO)
DK | 04 | I | 3681 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 20:09 | 21:55 | 350 | 165 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17490 | 106 | 0.032638 | 535875 | 0.032638 | 0.618 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | 9FB76 | N | 3678 | N | -1 | K0403322676 | 3.-K0403322676, LIC-10509, (1-40/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALZ MARGARITA 22, CLUB CAMPESTRE.
DK | 04 | I | 3668 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 1:19 | 4:30 | 70 | 53 | F0025-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10123 | 191 | 0.018891 | 535875 | 0.018891 | 0.223 | S | R | 0 | F0025-CHAPUL | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403322327 | % K0403322327, LIC-10475. (1-25/3) FASE A. Y (1-3/1) EN UN T..D 25 KVA YT. A CAUSA DE AVE QUE CHOACA CON LOS PUENTES DE LA MT. SE RESTABLECE EN AND PERGOLA CHAPULTEPEC 2
DK | 04 | I | 3686 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 11:08 | 12:43 | 30 | 61 | SN FELIPE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5795 | 95 | 0.010814 | 535875 | 0.010814 | 0.048 | S | R | 0 | SN FELIPE | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3684 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 15:40 | 15:42 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19584 | 2 | 0.036546 | 535875 | 0.036546 | 0.161 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MNT9 | N | 3678 | N | -1 | - | 3.-SCADA, LIC-10500, ARBOL SOBRE LA LINEA. CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE EN JITOTOL- BCH 4030 R0404.
DK | 04 | I | 3685 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:50 | 11:08 | 897 | 2042 | KM 38 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 159276 | 78 | 0.29723 | 535875 | 0.29723 | 1.166 | S | R | 0 | KM 38 | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3711 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 20:44 | 21:38 | 1021 | 2402 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 129708 | 54 | 0.24205 | 535875 | 0.24205 | 0.919 | S | T | NUEVO MEXICO | 0 | QQ629 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-SCADA,LIC-10530;ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RERIRA ARBOL DE RAMAL ILICITO EL GUAYABO Y SE RESTABLECE AL 100% LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3687 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 21:00 | 22:24 | 126 | 53 | F0478-4A OTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4452 | 84 | 0.008308 | 535875 | 0.0083079 | 0.176 | S | R | 0 | F0478-4A OTE | QU619 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-K0403322756,LIC-10532,(1-40/3)FASE "A", RAMA SOBRE LA M.T A POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DE LA 4 OTE SUR 2275, FRACC BONAMPAK.
DK | 04 | I | 3683 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04060 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 10:17 | 11:53 | 100 | 112 | F0400-11PTE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10752 | 96 | 0.020064 | 535875 | 0.020064 | 0.16 | S | R | 0 | F0400-11PTE | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | K0403322698 | % K0403322698, LIC-10518 (1-25/3) FASE B, AVE ROMPE DISTANCIA CON EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN 10 PTE NTE, 6TA NORTE.
DK | 04 | I | 3682 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 8:26 | 11:20 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9222 | 174 | 0.017209 | 535875 | 0.017209 | 0.116 | S | R | 0 | F2459 | 9FGCU | N | 3683 | N | -1 | K0403322689 | 3.- K0403322689 LIC-10516, (1-15/3) FASE A EN 3D. RAMA SOBRE LA MT A CUASA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL PROGRESO AGRARIO; LGZ04010
DK | 04 | I | 3703 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 20:02 | 20:44 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 140154 | 42 | 0.26154 | 535875 | 0.26154 | 1.03 | S | T | ************ | 0 | QQ629 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-SCADA,LIC-10530;ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RERIRA ARBOL DE RAMAL ILICITO EL GUAYABO Y SE RESTABLECE AL 100% LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3692 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 10:55 | 13:08 | 116 | 156 | F2474 | 100 | D-279 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20748 | 133 | 0.038718 | 535875 | 0.038718 | 0.257 | S | R | 0 | F2474 | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | - | LM.-LIC-10514-10512 AISLAMIENTOS DE PASO DAÑADOS POR TRANSITORIOS, SE REALIZA CAMBIO DE 6 PIEZAS DE AISLADOR 13PD EN RAMAL LOS ANGELES Y SE RESTABLECE AL 100% EL SERVICIO.
DK | 04 | I | 3694 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 1:28 | 9:20 | 1782 | 2802 | D0415-SECCIO | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 1322544 | 472 | 2.468 | 535875 | 2.468 | 14.017 | S | R | 0 | D0415-SECCIO | 9FPKM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3695 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 9:20 | 11:33 | 42 | 56 | F2458 | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7448 | 133 | 0.013899 | 535875 | 0.013899 | 0.093 | S | R | 0 | F2458 | 9B4YM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3691 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 10:55 | 15:35 | 10 | 1 | MADERO | 100 | D-214 | D-125F | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 280 | 280 | 0.000523 | 535875 | 0.00052251 | 0.047 | S | R | 0 | MADERO | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403320181,LIC-10539,(1-3/1) POSTE MUY VIEJO DE MADERA DAÑADO, POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO DE POSTE DAÑADO Y DESCABEZADO, EN EL RANCHO LA FUENTE TECPATA, (UNICO AFECTADO ES EL RANCHO).
DK | 04 | I | 3690 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 11:38 | 20:15 | 27 | 45 | BENITO J | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23265 | 517 | 0.043415 | 535875 | 0.043415 | 0.233 | S | R | 0 | BENITO J | 9FLGU | N | 3691 | N | -1 | - | 4.- K0403322780,LIC-10547(2-15/3) RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DEL CICLON TROPICAL, SE RETIRA RAMAS Y RESTABLECE EN SECC. RIBERA PROVIDENCIA TECPATAN (SE BLOQUEA MANUALMENTE INT. Y SE CONF. PORTENCIAL)
DK | 04 | I | 3698 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 20:17 | 21:54 | 350 | 1 | CERESO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 97 | 97 | 0.000181 | 535875 | 0.00018101 | 0.566 | S | R | 0 | CERESO | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | % K0403322817, LIC-10551, (1-15/3) FASE A, DESCARGAS ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN EL SERVICIO GASOLINERA MADRE TIERRA SA DE C.V ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3689 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04100 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 18:50 | 19:59 | 73 | 231 | F0448-BUGAMB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15939 | 69 | 0.029744 | 535875 | 0.029744 | 0.084 | S | R | 0 | F0448-BUGAMB | K526R | N | -1 | N | -1 | K0403322811 | %.-K0403322811,LIC-10549,(1-40/3) FASE "A" ANIMAL DEL TIPO ARDILLA HACE CONTACTO ELECTRICO EN LINEA DE M.T., SE RETIRA ARDILLA DE LA M.T. Y SE RESTABLECE SECC. COL. BUGAMBILIAS DE RAMAL RESIDENCIAL LAS GRANJAS.
DK | 04 | I | 3688 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 8:36 | 12:58 | 6 | 10 | LA JOYA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2620 | 262 | 0.004889 | 535875 | 0.0048892 | 0.026 | S | R | 0 | LA JOYA | K852R | N | 3691 | N | -1 | K0403322768 | 3.-K0403322768,LIC-10545,(1-12/3) FASE "C", RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD,SE RESTABLECE SECC LA JOYA DEL RAMAL ZAPATA.
DK | 04 | I | 3704 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 10:15 | 13:00 | 8 | 16 | NVO PARAISO | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2640 | 165 | 0.004927 | 535875 | 0.0049265 | 0.022 | S | R | 0 | NVO PARAISO | G497N | N | -1 | N | -1 | - | %.-LIC-10538; FALSO CONTACTO EN CONECTOR A COMPRESION, RAMAL EL PAPAYAL, SE CORRIJE PUNTO CALIENTE Y SE REPONE PUENTE EN M.T., SE RESTABLECE SECC COL. NVO PARAISO DEL RAMAL EL PAPAYAL.
DK | 04 | I | 3713 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 20:50 | 21:30 | 150 | 59 | ZONA C | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2360 | 40 | 0.004404 | 535875 | 0.004404 | 0.1 | S | R | 0 | ZONA C | QQ603 | N | 3691 | N | -1 | - | 4.- K0403322822, LIC-10550; (1-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL CICLON TROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN ZONA "C" CASA NO.145
DK | 04 | I | 3693 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 1:24 | 1:28 | 2997 | 5477 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 21908 | 4 | 0.040883 | 535875 | 0.040883 | 0.2 | S | T | ************ | 0 | 9FPKM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3700 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 14:26 | 16:00 | 54 | 73 | BELIZARIO DG | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6862 | 94 | 0.012805 | 535875 | 0.012805 | 0.085 | S | R | 0 | BELIZARIO DG | QQ603 | N | 3690 | N | -1 | K0403323345 | 3.- K0403323345, LIC-10568 (2-15/3) FASE A Y B, RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. BELISARIO DOMINGUEZ.
DK | 04 | I | 3706 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 14:56 | 19:52 | 43 | 48 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14208 | 296 | 0.026514 | 535875 | 0.026514 | 0.212 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FLGU | N | 3690 | N | -1 | K0403323371 | 3.- K0403323371 LIC-10577, (1-10/3) FASE B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: AGUSTIN DE ITURBIDE
DK | 04 | I | 3707 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 18:44 | 23:00 | 66 | 90 | SAN MIGUEL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23040 | 256 | 0.042995 | 535875 | 0.042995 | 0.282 | S | R | 0 | SAN MIGUEL | 9DW0G | N | 3690 | N | -1 | - | 3.-K0403323443,LIC-10581,(1-15/3) FASE "B" RAMAS SOBRE CCF M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC SAN MIGUEL.
DK | 04 | I | 3708 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 20:16 | 21:38 | 90 | 112 | LLANO TIGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9184 | 82 | 0.017138 | 535875 | 0.017138 | 0.123 | S | R | 0 | LLANO TIGRE | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403323452,LIC-10580,(1-5/3) FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR DE CCF, SE REALIZA EL AJUSTE Y SE RESTABLECE SECC LLANO DEL TIGRE EN COPOYA CHIAPAS.
DK | 04 | I | 3696 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 10:49 | 11:48 | 163 | 181 | F0010-FOV_3D | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10679 | 59 | 0.019928 | 535875 | 0.019928 | 0.16 | S | R | 0 | F0010-FOV_3D | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | K0403323166 | % K0403323166, LIC-10561, (1-15/3) Y (1-2/3) /AVE ROMPE DISTANCIA EN PEUNTE DE MT DE UN TD; SE RESTABLECE EN AV FDO CASTANON; COL. BUENA VISTA
DK | 04 | I | 3795 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:55 | 10:40 | 33 | 54 | UNION Y PROG | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25110 | 465 | 0.046858 | 535875 | 0.046858 | 0.256 | S | R | 0 | UNION Y PROG | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO. (RAMAL ELIMINADO).
DK | 04 | I | 3714 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 1:27 | 2:02 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 116795 | 35 | 0.21795 | 535875 | 0.21795 | 0.858 | S | T | ************ | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3716 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:38 | 2:55 | 788 | 1901 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 32317 | 17 | 0.060307 | 535875 | 0.060307 | 0.223 | S | T | KM 60 | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3699 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04050 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 18:32 | 20:00 | 65 | 73 | F0685-SEFES2 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6424 | 88 | 0.011988 | 535875 | 0.011988 | 0.095 | S | R | 0 | F0685-SEFES2 | 9FB76 | N | 3690 | N | -1 | K0403323436 | 3.- K0403323436, LIC-10578, (1-8/3), RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN VIVERO FORESTAL COL: JUAN CRISPIN.
DK | 04 | I | 3715 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:02 | 2:38 | 1021 | 2402 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 86472 | 36 | 0.16137 | 535875 | 0.16137 | 0.613 | S | T | NUEVO MEXICO | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3701 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 10:47 | 15:59 | 357 | 494 | F2263-BENITO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 154128 | 312 | 0.28762 | 535875 | 0.28762 | 1.856 | S | R | 0 | F2263-BENITO | 9MNTE | N | 3690 | N | -1 | K0403323163 | 3.- K0403323163, LIC-10569. (1-40/3) FASE B, RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLEC EN KM 3 TRAMO BENITO.
DK | 04 | I | 3712 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 11:17 | 18:11 | 15 | 35 | F9061 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14490 | 414 | 0.02704 | 535875 | 0.02704 | 0.103 | S | R | 0 | F9061 | 9MNT3 | N | 3716 | N | -1 | K0403323788 | 4.- K0403323788, LIC-10609. (2-12/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA EL EDEN 2A ETAPA.
DK | 04 | I | 3710 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 14:38 | 19:05 | 8 | 1 | BAJIO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 267 | 267 | 0.000498 | 535875 | 0.00049825 | 0.036 | S | R | 0 | BAJIO | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403323985,LIC-10613,(1-5/3) DESCARGAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LAS LLUVIAS, AISLADOR FLAMEADO, SE PROGRAMARA CAMBIO Y SE RESTABLECE LA SECC. DE LA UNIDAD DE RIEGO EL SAUZA (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3709 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 8:55 | 15:30 | 80 | 136 | F_SPABLO_S | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 53720 | 395 | 0.10025 | 535875 | 0.10025 | 0.527 | S | R | 0 | F_SPABLO_S | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | LM.-DK042018004122,LIC-10585,(3-15/3) LIB PROGRAMADA POR EMERGENCIA PARA MANTTO DE PODA ARBOLES CRITICOS, SE REALIZA PODA DE ARBOLES CON APOYO DE POBLADORES Y SE RESTABLECE EL RAMAL SAN PABLO.
DK | 04 | I | 3718 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 21:15 | 21:31 | 1 | 1 | F2502-CFE | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16 | 16 | 3e-05 | 535875 | 2.9858e-05 | 0 | S | R | 0 | F2502-CFE | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | % K0403323607 LIC-10615, (1-25/3) Y (1-15/3) FASE A, DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SOBRE LA MT, SE RESTABLECE EN DEL RAMAL DEL REPETIDOR DE MICROONDAS; HORACIO GRAJALES.
DK | 04 | I | 3725 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 9:46 | 12:10 | 9 | 9 | F2485 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1296 | 144 | 0.002418 | 535875 | 0.0024185 | 0.022 | S | R | 0 | F2485 | 9FEAF | N | 3716 | N | -1 | - | 4.- K0403323700, LIC-10601, (1-15/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SEGUNDA RANCHERIA
DK | 04 | I | 3719 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 16:34 | 22:10 | 69 | 65 | CARDENAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21840 | 336 | 0.040756 | 535875 | 0.040756 | 0.386 | S | R | 0 | CARDENAS | 9M933 | N | 3716 | N | -1 | K0403324045 | 4.- K0403324045, LIC-10616, (1-5/3). FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALZ OASIS, COL. CARDENAS
DK | 04 | I | 3723 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 11:01 | 13:03 | 110 | 185 | F2265-RANCHE | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22570 | 122 | 0.042118 | 535875 | 0.042118 | 0.224 | S | R | 0 | F2265-RANCHE | 9FRLT | N | 3716 | N | -1 | - | 4.- LIC-10596; AISLAMIENTO DAÑADO Y (1-25/1), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL RANCHERIA CANDELARIA
DK | 04 | I | 3721 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04100 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:21 | 2:25 | 5560 | 8544 | ***** | 0 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 34176 | 4 | 0.063776 | 535875 | 0.063776 | 0.371 | S | T | ************ | 0 | 9DY7P | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA 51 FASE B-G, 2559/2577/2542 AMP DE ICC, LIC-10621, K0403324213, SE DAÑA FASE B Y C, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA INTERTROPICAL, SE CAMBIAN CCF Y SE RESTABLECE EN 9 SUR Y 7 ORIENTE.
DK | 04 | I | 3724 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:48 | 11:40 | 44 | 82 | CANDELARIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9184 | 112 | 0.017138 | 535875 | 0.017138 | 0.082 | S | R | 0 | CANDELARIA | 9FLGX | N | 3721 | N | -1 | K0403324423 | 4.- K0403324423, LIC-10641 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL RANCHERIA CANDELARIA
DK | 04 | I | 3720 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:06 | 9:55 | 150 | 90 | ZONA C | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4410 | 49 | 0.00823 | 535875 | 0.0082295 | 0.122 | S | R | 0 | ZONA C | J794M | N | 3721 | N | -1 | K0403324353 | 4.- K0403324353 LIC-10625 (2-10/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECIONADORA ZONA C.
DK | 04 | I | 3726 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:39 | 12:35 | 58 | 98 | 8A NTE OTE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17248 | 176 | 0.032187 | 535875 | 0.032187 | 0.17 | S | R | 0 | 8A NTE OTE | 9B57L | N | 3721 | N | -1 | K0403324403 | 4.- K0403324403, LIC-10645, (2-12/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SAN PEDRO CARR SUCHIAP-VFLO KM 3.5 NUM 1 SUCHIAPA
DK | 04 | I | 3727 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 12:20 | 14:07 | 60 | 80 | F0058-LAGUI8 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8560 | 107 | 0.015974 | 535875 | 0.015974 | 0.107 | S | R | 0 | F0058-LAGUI8 | 9B51C | N | 3721 | N | -1 | K0403324783 | 4.- K0403324783, LIC-10651 (1-15/3) FASE-C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECCIONADORA, BLVD LAGUITOS KM 27
DK | 04 | I | 3728 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 11:48 | 13:50 | 34 | 125 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15250 | 122 | 0.028458 | 535875 | 0.028458 | 0.069 | S | R | 0 | CALIFORNIA | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403324656 | % K0403324656 LIC-10650 (1-10/3) FASE A; CAUSA DE FALSO CONTACTO EN FUSIBLE VOLADO, SE RAPARA Y SE RESTABLECE EN AV 1A SUR ORIENTE; COLONIA BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3729 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 10:10 | 12:45 | 43 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7285 | 155 | 0.013595 | 535875 | 0.013595 | 0.111 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FEA2 | N | 3721 | N | -1 | K0403324454 | 4.- K0403324454, LIC-10646 (1-8/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL ITURBIDE
DK | 04 | I | 3730 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 12:44 | 15:14 | 62 | 75 | TEHUACAN | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11250 | 150 | 0.020994 | 535875 | 0.020994 | 0.155 | S | R | 0 | TEHUACAN | PM926 | N | 3721 | N | -1 | K0403324812 | 4.- K0403324812, LIC-10656, (3-25/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL TEHUACAN
DK | 04 | I | 3722 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04100 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:25 | 4:23 | 4565 | 6040 | ***** | 0 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 712720 | 118 | 1.33 | 535875 | 1.33 | 8.978 | S | T | ANCIANOS | 0 | 9DY7P | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA 51 FASE B-G, 2559/2577/2542 AMP DE ICC, LIC-10621, K0403324213, CCF DAÑADO FASE B Y C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA INTERTROPICAL, SE CAMBIA CCF Y SE RESTABLECE EN 9 SUR Y 7 ORIENTE
DK | 04 | I | 3731 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 14:27 | 16:09 | 2 | 1 | LA VALDIVIAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 102 | 102 | 0.00019 | 535875 | 0.00019034 | 0.003 | S | R | 0 | LA VALDIVIAN | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403324910 | % K0403324910, LIC-10658 (1-5/3) FASE B, DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN EL SERV.AGRO PEC DOS VALLES SPR DE RUMBOKM 12 CARRET LAS CRUCES-ARRIAG (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3757 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 5:31 | 8:00 | 162 | 393 | ENT CNC | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 58557 | 149 | 0.10927 | 535875 | 0.10927 | 0.402 | S | R | 0 | ENT CNC | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- CONT- INT;3743 Y 3744; SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3732 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:23 | 16:12 | 98 | 166 | MADERO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 67894 | 409 | 0.1267 | 535875 | 0.1267 | 0.668 | S | R | 0 | MADERO | 9FEA2 | N | 3721 | N | -1 | K0403324391 | 4.- K0403324391, LIC-10659, (2-15/3) FASE A Y B; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FRANCISCO I MADERO
DK | 04 | I | 3733 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 15:14 | 17:34 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8820 | 140 | 0.016459 | 535875 | 0.016459 | 0.175 | S | R | 0 | URB NTE 2 | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403324939 | %- K0403324939, LIC-10661 (1-25/3), FASE: C; AVE ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE LA MT. SE RESTABLECE EN 16 DE SEPTIEMBRE COL. URBANA.
DK | 04 | I | 3734 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 11:47 | 17:59 | 79 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13392 | 372 | 0.024991 | 535875 | 0.024991 | 0.49 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9M933 | N | 3721 | N | -1 | K0403324653 | 4.- K0403324653, LIC-10662; (1-10/3) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIB NANDAMBUA 2A SECC.
DK | 04 | I | 3735 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 17:43 | 20:26 | 30 | 106 | 11NTE OTE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17278 | 163 | 0.032243 | 535875 | 0.032243 | 0.082 | S | R | 0 | 11NTE OTE | 9MNT1 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- K0403325003, LIC-10665. (2-25/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL SAN LUIS.
DK | 04 | I | 3746 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.18 | 22:48 | 1:15 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 778365 | 147 | 1.4525 | 535875 | 1.4525 | 6.681 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9AMPM | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS).
DK | 04 | I | 3745 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 16:41 | 17:53 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 381240 | 72 | 0.71144 | 535875 | 0.71143 | 3.272 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9MNT3 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO, ( SE ENCONTRABA TRABAJOS BAJO LA LIC-10622).
DK | 04 | I | 3744 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 4:16 | 5:31 | 416 | 1021 | ENT JUAN GRI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 76575 | 75 | 0.1429 | 535875 | 0.1429 | 0.52 | S | R | 0 | ENT JUAN GRI | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- CONT- INT;3743 SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3743 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:45 | 4:16 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 481845 | 91 | 0.89917 | 535875 | 0.89917 | 4.136 | S | R | 0 | RAMAL DBL | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3717 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 05010 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 1:35 | 2:46 | 6073 | 14555 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1033405 | 71 | 1.9284 | 535875 | 1.9284 | 7.186 | S | T | ************ | 0 | 9M933 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10620, K0403324212, FALLA FRANCA EST 83, RAMA DE POCHOTA ENTRE LINEAS A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA CON PERTIGA Y SE RESTABLECE EN LA ENTRADA DE CHICOASEN
DK | 04 | I | 3740 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 9:42 | 12:35 | 15 | 5 | BELGICA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 865 | 173 | 0.001614 | 535875 | 0.0016142 | 0.043 | S | R | 0 | BELGICA | 9EX4G | N | 3730 | N | -1 | K0403325406 | 4.- K0403325406, LIC-10680, (1-25/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO BELGICA
DK | 04 | I | 3739 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 10:47 | 13:38 | 79 | 46 | F2442 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7866 | 171 | 0.014679 | 535875 | 0.014679 | 0.225 | S | R | 0 | F2442 | 9FEAF | N | 3730 | N | -1 | K0403325461 | 4.- K0403325461, LIC-10682 (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO VILLA ALTA. COL- JOAQUIN M GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3738 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:35 | 13:42 | 2 | 7 | EJ LA ESPERA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 889 | 127 | 0.001659 | 535875 | 0.001659 | 0.004 | S | R | 0 | EJ LA ESPERA | 9FD9J | N | 3730 | N | -1 | K0403325544 | 4.- K0403325544, LIC-10686 (1-12/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN LA MERCED ENT OCUILAPA Y REVOLUCION.
DK | 04 | I | 3737 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 8:53 | 13:58 | 30 | 1 | F2439 | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 305 | 305 | 0.000569 | 535875 | 0.00056916 | 0.152 | S | R | 0 | F2439 | 9FEAF | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403324341, LIC-10642, LINEA ROTA EN FASE A, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SERVICIOS BUENAVENTURA GPO PEC. SA DE CV GRANJA EL PARAISO ( UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3736 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 12:42 | 15:24 | 12 | 10 | F2461 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1620 | 162 | 0.003023 | 535875 | 0.0030231 | 0.032 | S | R | 0 | F2461 | 9DY52 | N | 3730 | N | -1 | K0403325596 | 4.- K0403325596, LIC-10687 (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RCHO LAS CAMELIAS, COL.CRITOBAL OBREGON
DK | 04 | I | 3747 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 1:15 | 11:12 | 72 | 174 | SAL CNC | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 103878 | 597 | 0.19385 | 535875 | 0.19385 | 0.716 | S | R | 0 | SAL CNC | 9AMPM | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- CONT INTER: 3746,SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS)..
DK | 04 | I | 3741 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:16 | 13:39 | 88 | 112 | EL LAUREL | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16016 | 143 | 0.029888 | 535875 | 0.029888 | 0.21 | S | R | 0 | EL LAUREL | 9DP0K | N | 3730 | N | -1 | K0403325530 | 4.- K0403325530, LIC-10679, CCF DAÑADO FASE C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. EL LAUREL.
DK | 04 | I | 3748 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:12 | 13:42 | 71 | 173 | NICOLAS BRAV | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25950 | 150 | 0.048425 | 535875 | 0.048425 | 0.177 | S | R | 0 | NICOLAS BRAV | 9AMPM | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- CONT INTER: 3746, 3747,SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS)..
DK | 04 | I | 3749 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 15:26 | 20:47 | 43 | 72 | STA LUCIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23112 | 321 | 0.043129 | 535875 | 0.043129 | 0.23 | S | R | 0 | STA LUCIA | 9FLGU | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325724, LIC-10697, (1-10/3) FASE B, RAMA SOBRE LAMT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS FUERTE DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COSTA DE ORO CLAVITO TECPATAN.
DK | 04 | I | 3763 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 16:31 | 17:20 | 8 | 16 | SN MARCOS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 784 | 49 | 0.001463 | 535875 | 0.001463 | 0.006 | S | R | 0 | SN MARCOS | QQ603 | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325787, LIC-10691, (1-8/1) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL SAN MARCO DE COL ROBERTO
DK | 04 | I | 3742 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 8:40 | 13:45 | 25 | 22 | GALECIO | 100 | D-311 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6710 | 305 | 0.012522 | 535875 | 0.012522 | 0.127 | S | R | 0 | GALECIO | 9B57L | N | 3730 | N | -1 | K0403325335 | 4.- K0403325335, LIC-10677, (1-12/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA APARTARRAYO DE UN TD Y SE RESTABLECE EN SAN MARTIN DE GALECIO NARCIA
DK | 04 | I | 3752 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 20:57 | 23:40 | 7 | 20 | F2455 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3260 | 163 | 0.006084 | 535875 | 0.0060835 | 0.019 | S | R | 0 | F2455 | 9MNTA | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325840 LIC-10701, (1-15/3) FASE-B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL SUSPIRO; COL:SAN RAYMUNDO Y ANEXAS
DK | 04 | I | 3756 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.18 | 2018.10.19 | 20:03 | 14:55 | 180 | 190 | MALUCO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 215080 | 1132 | 0.40136 | 535875 | 0.40136 | 3.396 | S | R | 0 | MALUCO | 9DW0G | N | 3730 | N | -1 | K0403325837 | 4.- K0403325837, LIC-10720 CCF DAÑADO E-TS30, RAMAS SOBRE LA RED, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA, SE INSTALA CCF Y SE RESTABLECE EN QUINA EL CARMEN RAMAL SAN LUIS.
DK | 04 | I | 3754 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 9:46 | 12:15 | 34 | 125 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18625 | 149 | 0.034756 | 535875 | 0.034756 | 0.084 | S | R | 0 | CALIFORNIA | 9EX4G | N | 3740 | N | -1 | K0403326003 | 4.- K0403326003 LIC-10715 (1-10/3) FASE-A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV 1A SUR ORIENTE COL: BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3753 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 8:05 | 11:30 | 350 | 250 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51250 | 205 | 0.095638 | 535875 | 0.095638 | 1.196 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403325854 | %.- K0403325854, LIC-10708 (2-40/3) Y (1-1/1) EN 30 KVA 3F, FASE B Y C; CAUSA ARDILLA ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE LA MT. HACIENDO CORTO, SE RETIRA ARDILLA Y SE RESTABLECE EN MARGARITAS, CLUB CAMPESTRE.
DK | 04 | I | 3758 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.20 | 23:12 | 1:53 | 46 | 67 | CANELO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10787 | 161 | 0.02013 | 535875 | 0.02013 | 0.123 | S | R | 0 | CANELO | 9DW0G | N | 3740 | N | -1 | - | 4.- K0403326387, LIC-10735. (1-12/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C PAVON AV DIAZ Y RIVERA CANELO COL. ALVARO OBREGON.
DK | 04 | I | 3759 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.20 | 22:29 | 2:44 | 36 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13770 | 255 | 0.025696 | 535875 | 0.025696 | 0.153 | S | R | 0 | LIMONES | 9DW0G | N | 3740 | N | -1 | - | 4.- K0403326386, LIC-10737 (1-10/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA LOS LIMONES SAN FERNANDO
DK | 04 | I | 3750 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04050 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 15:39 | 17:13 | 65 | 73 | F0685-SEFES2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6862 | 94 | 0.012805 | 535875 | 0.012805 | 0.102 | S | R | 0 | F0685-SEFES2 | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403326250 | % K0403326250, LIC-10727. (1-15/3) Y (1-3/2) EN TD 37.5 KVA CONV FASE A. CAUSA AVE ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE MT. SE RESTABLECE EN 7 ORT ENTRE 11 Y 12 NTE.
DK | 04 | I | 3761 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 18:26 | 20:10 | 40 | 50 | EL PORVENIR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5200 | 104 | 0.009704 | 535875 | 0.0097038 | 0.069 | S | R | 0 | EL PORVENIR | 9MNTB | N | 3740 | N | -1 | K0403326344 | 4.- K0403326344 LIC-10730 (1-15/3) FASE C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE CENTRAL.
DK | 04 | I | 3791 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04042 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 14:23 | 19:10 | 8 | 30 | F2321-PRESA | 100 | D-257 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8610 | 287 | 0.016067 | 535875 | 0.016067 | 0.038 | S | R | 0 | F2321-PRESA | K187R | N | 3740 | N | -1 | - | 4.-K0403326189,LIC-10729,(1-25/3) F"B", RAMA SOBRE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMAS Y SE CORRIGE AMARRE DEL AISLADOR DE 13PD, 60 CM AS4, SE RESTABLE PRESA EL PORTILLO SECC CUXTEPEC
DK | 04 | I | 3755 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 10:15 | 14:20 | 23 | 40 | LAS FLORES | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9800 | 245 | 0.018288 | 535875 | 0.018288 | 0.094 | S | R | 0 | LAS FLORES | J794M | N | 3740 | N | -1 | K0403326015 | 4.- K0403326015, LIC-10722 (1-65/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL LAS FLORES.
DK | 04 | I | 3751 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 11:09 | 14:43 | 300 | 404 | VILLAREAL | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86456 | 214 | 0.16134 | 535875 | 0.16134 | 1.07 | S | R | 0 | VILLAREAL | 9B57L | N | 3608 | N | -1 | - | LP.-REGISTRO GIL:DK042018004165,LIC-10707, LIBRANZA PROGRAMADA PARA MEJORA EN LA CONSTRUCCION DEL CIRCUITO NUEVO GIA-43040, AMPARADO CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.9400096429(D109-001-18) PARA LA CONEXION DE NUEVOS CENTROS DE CARGA.
DK | 04 | I | 3789 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 11:44 | 15:58 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13462 | 254 | 0.025122 | 535875 | 0.025122 | 0.169 | S | R | 0 | F2459 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403326059,LIC-10726,(1-15/3),FASE "B" POR FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE FLAMEA AISLADOR 13PD, SE PROGRAMARA SU CAMBIO Y SE RESTABLECE EL RAMAL AL 100%.
DK | 04 | I | 3762 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 10:38 | 12:05 | 112 | 191 | F0161-JARDTU | 0 | D-319 | D-166 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16617 | 87 | 0.031009 | 535875 | 0.031009 | 0.162 | S | R | 0 | F0161-JARDTU | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403326407 | %.- K0403326407, LIC-10743. APARTARRAYO DAÑADO Y (1-25/3) FASE B.CAUSA DE FALLA EN APARTARRAYO EN TD 75 KVA. SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN C ORQUIDEA, COL: JARDINES D TUXTLA U
DK | 04 | I | 3768 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:55 | 12:11 | 6391 | 5632 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 90112 | 16 | 0.16816 | 535875 | 0.16816 | 1.704 | S | T | D0055-TELMEX | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3760 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 8:33 | 11:25 | 69 | 152 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26144 | 172 | 0.048787 | 535875 | 0.048787 | 0.198 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9MNT1 | N | 3750 | N | -1 | K0403326392 | 4.- K0403326392, LIC-10744 (2-40/3) FASE B Y C EN CCF3D,RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VICENTE". SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 16 DE SEPTIEMBRE, DON VENTURA.
DK | 04 | I | 3769 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 12:11 | 13:00 | 3856 | 3517 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 172333 | 49 | 0.32159 | 535875 | 0.32159 | 3.149 | S | T | ************ | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3784 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.20 | 2018.10.21 | 12:56 | 13:33 | 45 | 168 | CASA OBISPO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 248136 | 1477 | 0.46305 | 535875 | 0.46305 | 1.108 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9M933 | N | 3750 | N | -1 | K0403326458 | 4.- K0403326458, LIC-10763, CCF DAÑADO (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA,SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AL JOBO CHIS , EST 5
DK | 04 | I | 3767 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:47 | 11:55 | 6951 | 6682 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 53456 | 8 | 0.099755 | 535875 | 0.099755 | 0.927 | S | T | ************ | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3766 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:28 | 14:32 | 25 | 1 | SARABIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 184 | 184 | 0.000343 | 535875 | 0.00034336 | 0.077 | S | R | 0 | SARABIA | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403326431, LIC-10750 (2-25/3) FASE B, CAUSA DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN GRANJA PSICOLA ANA SOFIA FCO SARABIA (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3764 | 2018 | 10 | J | * | BBN | 04012 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 17:27 | 21:50 | 7 | 1 | BOMBANA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 263 | 263 | 0.000491 | 535875 | 0.00049079 | 0.031 | S | R | 0 | BOMBANA | 9FKFE | N | 3750 | N | -1 | - | 4.- K0403326519, LIC-10757. (2-25/3), FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES POR TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CAMPAMENTO BOMBANA.
DK | 04 | I | 3775 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 10:16 | 11:08 | 817 | 2562 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 133224 | 52 | 0.24861 | 535875 | 0.24861 | 0.708 | S | T | C0964-EST92 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773 Y 3774, SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3776 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:25 | 14:27 | 2166 | 5152 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 10304 | 2 | 0.019228 | 535875 | 0.019228 | 0.072 | S | T | 4020 | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3777 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 11:08 | 12:05 | 261 | 1138 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 64866 | 57 | 0.12105 | 535875 | 0.12105 | 0.248 | S | T | C0966-EST129 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773, 3774 Y 3775, SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3778 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 12:05 | 15:52 | 9 | 56 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12712 | 227 | 0.023722 | 535875 | 0.023722 | 0.034 | S | T | T0967-EST172 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773, 3774, 3775 Y 3777 SCADA-PROT-51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3779 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:27 | 15:38 | 1242 | 2682 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 190422 | 71 | 0.35535 | 535875 | 0.35535 | 1.47 | S | T | CAPILLITA | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL SOBRE LINEAS M.T. POR FUERTE VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H, LAGUNA DEL COFRE "RAMAL TOLUCA"
DK | 04 | I | 3770 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 17:57 | 18:05 | 45 | 60 | LOPEZ MATEOS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 480 | 8 | 0.000896 | 535875 | 0.00089573 | 0.006 | S | R | 0 | LOPEZ MATEOS | 9M933 | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- LIC-10772 (5-12/3) FASES B Y C EN CCF 3D, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DE LA COL: LOPEZ MATEOS
DK | 04 | I | 3781 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 15:38 | 19:36 | 562 | 1732 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 412216 | 238 | 0.76924 | 535875 | 0.76924 | 2.229 | S | T | FRC I MADERO | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3782 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 16:41 | 16:58 | 3561 | 3282 | ***** | 100 | D-319 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 55794 | 17 | 0.10412 | 535875 | 0.10412 | 1.009 | S | T | 4020 | 0 | 9FGCU | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51AN,K0403326834,LIC-10769, RAMAS CAEN SOBRE LA LINEA DE M.T, POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMAS,SE DEJA AISLADO EL RANCHO STA.ROSA (MIGUEL), SE TRANSF CARGA AL VFD4030.
DK | 04 | I | 3783 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 16:58 | 17:30 | 12 | 1 | R. SAN MIGUE | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32 | 32 | 6e-05 | 535875 | 5.9715e-05 | 0.006 | S | R | 0 | R. SAN MIGUE | 9FGCU | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51AN,K0403326834,LIC-10769,RAMAS SOBRE M.T.,POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ONDA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMAS,SE DEJA AISLADO EL RANCHO STA.ROSA (MIGUEL)(RAMAL ELIMINADO), SE TRANSF CARGA AL VFD4030.
DK | 04 | I | 3774 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 9:52 | 10:16 | 1144 | 2846 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 68304 | 24 | 0.12746 | 535875 | 0.12746 | 0.458 | S | T | T0963-ES3333 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773. SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3792 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04050 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:21 | 16:05 | 43 | 183 | F2260 MARIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19032 | 104 | 0.035516 | 535875 | 0.035516 | 0.074 | S | R | 0 | F2260 MARIA | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403326823,LIC-10766,(1-40/3) FASE "C",FUERTES LLUVIAS OCASIONAN DESCARGAS ATMOSFERICAS, FLAMEANDO AISLADOR 13PD, SE PROGRAMARA SU CAMBIO Y SE RESTABLECE SECC. BARRIO SANTA MARIA.
DK | 04 | I | 3807 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 19:55 | 20:16 | 395 | 512 | F_TRIUNF_3D | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10752 | 21 | 0.020064 | 535875 | 0.020064 | 0.138 | S | R | 0 | F_TRIUNF_3D | 9MNTB | N | 3757 | N | -1 | - | 5.- K0403326836, LIC-10775; (1-40/3) FASE-A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VICENTE", SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECCINADORA MADERO
DK | 04 | I | 3806 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 8:36 | 10:55 | 112 | 5 | EL JARDIN | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 695 | 139 | 0.001297 | 535875 | 0.0012969 | 0.26 | S | R | 0 | EL JARDIN | 9MNT3 | N | 3757 | N | -1 | - | 5.- K0403326639; LIC-1076; (1-25/3), FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VIECENTE", SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA; COL:EL VALLE.
DK | 04 | I | 3773 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 9:27 | 9:52 | 1393 | 3072 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 76800 | 25 | 0.14332 | 535875 | 0.14332 | 0.58 | S | T | 4030 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759,K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS AL LLEGAR A LA GARZA INDICAN QUE POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3796 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 19:36 | 22:59 | 20 | 91 | F2288-TOLUCA | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18473 | 203 | 0.034473 | 535875 | 0.034473 | 0.068 | S | R | 0 | F2288-TOLUCA | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3772 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 13:33 | 15:50 | 45 | 256 | CASA OBISPO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35072 | 137 | 0.065448 | 535875 | 0.065448 | 0.103 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9M933 | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- K0403326458, LIC-10763, CCF DAÑADO (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AL JOBO CHIS , EST 5
DK | 04 | I | 3785 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 8:52 | 12:59 | 1 | 2 | F2397-VERACR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 494 | 247 | 0.000922 | 535875 | 0.00092186 | 0.004 | S | R | 0 | F2397-VERACR | 9FEA3 | N | 3756 | N | -1 | K0403326909 | 4.- K0403326909, LIC-10789, (2-25/3) FASE B Y C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN INC GRUPO PECUARIO SA DE CV. GRANJA VILLA PROVIDENCIA
DK | 04 | I | 3787 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 12:47 | 14:02 | 90 | 290 | GRAN S TOM | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21750 | 75 | 0.040588 | 535875 | 0.040588 | 0.113 | S | R | 0 | GRAN S TOM | 9FD9J | N | 3756 | N | -1 | K0403327141 | 4.- K0403327141, LIC-10792 (2-12/3) FASE B EN CCF3D, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, A CAUSA DE LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO STO TOMAS, COL: EL VALLE.
DK | 04 | I | 3788 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 9:57 | 11:47 | 165 | 191 | C0069-CASI_S | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21010 | 110 | 0.039207 | 535875 | 0.039207 | 0.302 | S | R | 0 | C0069-CASI_S | 9FPKY | N | 3756 | N | -1 | K0403326988 | 4.- K0403326988, LIC-10784. (1-65/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: LAS CASITAS 1A SECCION
DK | 04 | I | 3780 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 8:42 | 12:33 | 40 | 100 | RIEGO PLAYA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23100 | 231 | 0.043107 | 535875 | 0.043107 | 0.154 | S | R | 0 | RIEGO PLAYA | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403326903 | %.- K0403326903, LIC-10786. (2-12/3) FASE B Y C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN RAMAL RIEGO AGRICOLA PLAYA GDE.
DK | 04 | I | 3790 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 13:57 | 17:08 | 8 | 1 | CARILLO PTO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 191 | 191 | 0.000356 | 535875 | 0.00035643 | 0.025 | S | R | 0 | CARILLO PTO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403327178 | %.-K0403327178,LIC-10795,(1-5/1) FUERTES LLUVIAS OCASIONAN DESCARGAS ATMOSFERICAS FLAMEANDO AISALDOR 13 PD, SE PROGRAMARA CAMBIO DEL AISLADOR Y SE RESTABLECE SECC DEL RANCHO DEL SR, JORDAN UNICO AFECTADO,
DK | 04 | I | 3794 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 18:01 | 22:45 | 108 | 136 | SAN MIGUEL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38624 | 284 | 0.072077 | 535875 | 0.072077 | 0.511 | S | R | 0 | SAN MIGUEL | 9DW0G | N | 3756 | N | -1 | - | 5.- K0403327271. LIC-10825, (1-5/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN, FRACC VILLA SAN JOSE EL JOBO.
DK | 04 | I | 3771 | 2018 | 10 | G | G | RDB | 04035 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 14:20 | 17:10 | 53 | 83 | F0907-RELIQ | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14110 | 170 | 0.026331 | 535875 | 0.026331 | 0.15 | S | R | 0 | F0907-RELIQ | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403327189 | %.-K0403327189,(1-65/3),LIC-10794,FALSO CONTACTO EN SECC. SE REAPRIETA CABEZA DE LA CANILLA DEL PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE LA FASE-B. QUEDANDO TODO NORMAL.
DK | 04 | I | 3799 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.23 | 2018.10.23 | 10:54 | 12:55 | 20 | 10 | F2437 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1210 | 121 | 0.002258 | 535875 | 0.002258 | 0.04 | S | R | 0 | F2437 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | K0403327695 | % K0403327695, LIC-10825. (1-40/3) FASE C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN AGRONOMOS MEXICANOS
DK | 04 | I | 3797 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.23 | 2018.10.23 | 11:13 | 13:02 | 175 | 122 | F0226-BARBAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13298 | 109 | 0.024815 | 535875 | 0.024815 | 0.318 | S | R | 0 | F0226-BARBAS | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | K0403327712 | % K0403327712, LIC-10824 (1-10/3) Y (1-3/3) EN TD 25 KVA CONV CAUSA AVE ROMPE DISTACIA CON LOS PUENTES DE MT, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN 1A SUR ENT 6 Y 7 PTE BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3804 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 11:10 | 17:40 | 23 | 56 | LOPEZ M KM4 | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21840 | 390 | 0.040756 | 535875 | 0.040756 | 0.149 | S | R | 0 | LOPEZ M KM4 | J794M | N | 3779 | N | -1 | K0403328264 | 5.- K0403328264, LIC-10859. LINEA ROTA DE MT FASE A, RAMA CAE SOBRE CUNDUCTOR EN REMATE D LINEA POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE PERMANENTE #7. SE RETIRA RAMA, SE LEVANTA LINEA Y SE RESTABLECE EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
DK | 04 | I | 3801 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 9:43 | 11:32 | 467 | 196 | F0484-3APTE | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21364 | 109 | 0.039868 | 535875 | 0.039868 | 0.848 | S | R | 0 | F0484-3APTE | 9B4W0 | N | 3779 | N | -1 | K0403328208 | 5.- K0403328208, LIC-10848 (1-25/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUAS DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE ESTACIONARIO # 7; SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 18A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE; CALLE CENTRAL
DK | 04 | I | 3805 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 12:13 | 12:48 | 150 | 180 | MERCEDES | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6300 | 35 | 0.011756 | 535875 | 0.011756 | 0.087 | S | R | 0 | MERCEDES | 9B57L | N | 3608 | N | -1 | - | LP.-REG. GIL-DK042018004266,LIC-10850 (3-12/3) LIBRANZA EN MT PARA SERVICIO,SUB-COMANDANCIA DE CHIAPA DE CORZO CALLEJON COVADONGA COL CHIAPA DE CORZO REFERENCIA -44325810008221668223 F-1176, CALLEJON COBADONGA.
DK | 04 | I | 3811 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.24 | 2018.10.25 | 21:48 | 0:40 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10836 | 172 | 0.020221 | 535875 | 0.020221 | 0.215 | S | R | 0 | URB NTE 2 | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | K0403328621 | % K0403328621, LIC-10865 (1-10/3) FASE A; CAUSA: FALSO CONTACTO EN ARGOLLA, SE RESTABLECE EN 4A PTE NTE OCOZOCOAUTLA
DK | 04 | I | 3802 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 7:09 | 14:18 | 129 | 211 | F_CONQUIS_3D | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 90519 | 429 | 0.16892 | 535875 | 0.16892 | 0.922 | S | R | 0 | F_CONQUIS_3D | 9EX41 | N | 3779 | N | -1 | K0403327992 | 5.- K0403327992, LIC-10858. (2-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE ESTACIONARIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C PRIVADO NUM 9 JUAN DEL GRIJALVA; COL: EL RETIRO
DK | 04 | I | 3803 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 12:25 | 14:44 | 65 | 73 | LOMA LINDA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10147 | 139 | 0.018935 | 535875 | 0.018935 | 0.151 | S | R | 0 | LOMA LINDA | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | K0403328334 | % K0403328334, LIC-10857, (1-12/3), TLACUACHE PEGA EN EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN COL. MONTE GRANDE
DK | 04 | I | 3808 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 10:35 | 14:30 | 10 | 20 | RIAS GRAL CA | 100 | D-213 | D-155 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4700 | 235 | 0.008771 | 535875 | 0.0087707 | 0.039 | S | R | 0 | RIAS GRAL CA | 9M928 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403327998, LIC-10844; INCADO DE POSTE INTERMEDIO PARA DARLE ALTURA A LA LINEA DE MT, SE ATIENDE EN RAMAL RANCHERIAS
DK | 04 | I | 3809 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 21:14 | 22:26 | 571 | 390 | GRIJALVA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 28080 | 72 | 0.0524 | 535875 | 0.0524 | 0.685 | S | R | 0 | GRIJALVA | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328617, LIC-10862, PUENTE SUELTO LADO FUENTE CCF EST-14; FASE C, FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA RD30/AD30 Y SE RESTABLECE EN; RAMAL JUAN GRIJALVA; CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 3810 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 22:26 | 22:39 | 1852 | 2871 | ***** | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37323 | 13 | 0.069649 | 535875 | 0.069649 | 0.401 | S | T | CERESO | 0 | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328617, LIC-10862, PUENTE SUELTO LADO FUENTE CCF EST-14; FASE C, FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA RD30/AD30 Y SE RESTABLECE EN; RAMAL JUAN GRIJALVA; CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 3813 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:00 | 12:15 | 69 | 100 | MAVIDAMBAR | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13500 | 135 | 0.025192 | 535875 | 0.025192 | 0.155 | S | R | 0 | MAVIDAMBAR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328961, LIC-10882, PUENTE SUELTO EN M.T. FASE C (1-10/3) CAUSA FALSO CONTACTO, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS Y SE RESTABLECE EN AV ZAPOTAL 50 RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 3812 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:22 | 16:15 | 15 | 21 | SECC STA ELE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7413 | 353 | 0.013833 | 535875 | 0.013833 | 0.088 | S | R | 0 | SECC STA ELE | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403328972 | % K0403328972, LIC-10893. PUENTE SUELTO EN MT FASE B. A CAUSA DE FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA Y SE RESTABLECE EMN RSECC STA ELENA RANCHO LAS GUACAMAYAS
DK | 04 | I | 3814 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 12:15 | 13:31 | 69 | 152 | MAVIDAMBAR | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11552 | 76 | 0.021557 | 535875 | 0.021557 | 0.087 | S | R | 0 | MAVIDAMBAR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328961, LIC-10882, PUENTE SUELTO EN M.T. FASE C (1-10/3) CAUSA FALSO CONTACTO, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS Y SE RESTABLECE EN AV ZAPOTAL 50. RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 3833 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:44 | 19:40 | 42 | 2 | CASETA OXXO | 100 | D-252 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1072 | 536 | 0.002 | 535875 | 0.0020005 | 0.375 | S | R | 0 | CASETA OXXO | QQ603 | N | 3789 | N | -1 | - | 5.- K0403328982, LIC-10899; LINEA ROTA MT POR CAIDA DE ARBOL SOBRE LINEA A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CASETA DE COBRO MALPASITO KM 51
DK | 04 | I | 3815 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 18:00 | 20:26 | 50 | 100 | F0482-11SUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14600 | 146 | 0.027245 | 535875 | 0.027245 | 0.122 | S | R | 0 | F0482-11SUR | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403329276 | % K0403329276, LIC-10900, (1-25/3) FASE A, AVE ROMPE DISTANCIA CON TRANSFORMADOR. SE RESTABLECE EN; COL. LOMAS DE VENADO, 9A. OTE SUR 1528.
DK | 04 | I | 3816 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 21:14 | 23:00 | 270 | 439 | CANDELARIA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46534 | 106 | 0.086837 | 535875 | 0.086837 | 0.477 | S | R | 0 | CANDELARIA | 9DW0G | N | 3789 | N | -1 | K0403329351 | 5.- K0403329351, LIC-10902, (2-8/3). RAMA SOBRE LINEA POR VIENTOS FUERTES ORIGINADOS POR EL FRENTE FRIO NO 7. SE PODA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIVERA CANDELARIA, COL. JUAN DE GRIJALVA
DK | 04 | I | 3820 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 7:31 | 10:40 | 20 | 53 | F2363 SIERRA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10017 | 189 | 0.018693 | 535875 | 0.018693 | 0.063 | S | R | 0 | F2363 SIERRA | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | K0403329401 | % K0403329401, LIC-10909, (1-25/3) FASE C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN CARR VILLAFLORES LOS AMATES RAMAL LA SIERA STA BARBARA
DK | 04 | I | 3821 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:25 | 11:27 | 5620 | 8355 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16710 | 2 | 0.031183 | 535875 | 0.031183 | 0.187 | S | T | 4040 | 0 | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | K0403329779 | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3822 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 13:37 | 15:14 | 54 | 58 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5626 | 97 | 0.010499 | 535875 | 0.010499 | 0.087 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9B57L | N | 3809 | N | -1 | K0403329891 | 5.- K0403329891, LIC-1027. (1-40/3) FASE B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #4. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV HIDALGO Y ALVARO OBREG COL: CHIAPA DE CORZO.
DK | 04 | I | 3823 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:27 | 11:46 | 3176 | 5706 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 108414 | 19 | 0.20231 | 535875 | 0.20231 | 1.006 | S | T | PANTEON DOLO | 0 | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | - | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3824 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:46 | 14:21 | 60 | 108 | C0745-TIORUB | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16740 | 155 | 0.031239 | 535875 | 0.031239 | 0.155 | S | R | 0 | C0745-TIORUB | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | - | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3825 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:28 | 12:46 | 68 | 112 | F2290-PALEST | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8736 | 78 | 0.016302 | 535875 | 0.016302 | 0.088 | S | R | 0 | F2290-PALEST | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329706, LIC-10916, ESTIBO Y CONECTOR DAÑADO FASE B, POR FALSO CONTACTO, SE CAMBIA PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO DE LA COLNIA PALESTINA
DK | 04 | I | 3834 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 10:01 | 10:05 | 4886 | 4498 | ***** | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17992 | 4 | 0.033575 | 535875 | 0.033575 | 0.326 | S | T | ************ | 0 | 9MV83 | N | -1 | N | -1 | - | LM.-SCADA,DK042018004341, LIC 10907, MANIOBRAS DE SWITCHEO PARA INTERCONEXION DE DESCONECTADOR AEREO A LA ALTURA DE LA COL. TIERRA FRIA PARA ENLACE ENTRE EL CTO. SOY-4015 Y BCH-4020.
DK | 04 | I | 3827 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 9:38 | 11:28 | 68 | 74 | F2290-PALEST | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 8140 | 110 | 0.01519 | 535875 | 0.01519 | 0.125 | S | R | 0 | F2290-PALEST | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329706, LIC-10916, ESTIBO Y CONECTOR DAÑADO FASE B, POR FALSO CONTACTO, SE CAMBIA PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO DE LA COLNIA PALESTINA
DK | 04 | I | 3828 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 18:12 | 22:35 | 363 | 1 | GORSA 2 | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 263 | 263 | 0.000491 | 535875 | 0.00049079 | 1.591 | S | R | 0 | GORSA 2 | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329999, LIC-10934, CCF DAÑADO SOBRE LA FASE C; FALSO CONTACTO PORTAFUSIBLE. SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN SECC GASERA GRUPO RAMA GAS, S A DE C V ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3818 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 8:20 | 10:55 | 15 | 45 | CERRO BRUJO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6975 | 155 | 0.013016 | 535875 | 0.013016 | 0.039 | S | R | 0 | CERRO BRUJO | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | K0403329466 | 5.- K0403329466, LIC-10910, (1-15/3) Y (1-10 2) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA FRENTE FRIO #4, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA. RAMAL EL PARAISO, CERRO BRUJO.
DK | 04 | I | 3817 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04060 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 1:23 | 2:26 | 231 | 383 | F0706-VIDA M | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24129 | 63 | 0.045027 | 535875 | 0.045027 | 0.242 | S | R | 0 | F0706-VIDA M | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403329398 | % K0403329398, LIC-10905, (1-25/3) FASE C. POR SOBRECARGA, SE REPONE FUSIBLE Y SE RESTABLECE EN FRACC. VIDA MEJOR.
DK | 04 | I | 3830 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:07 | 17:46 | 55 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11826 | 219 | 0.022069 | 535875 | 0.022069 | 0.201 | S | R | 0 | LIMONES | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403329915 | % K0403329915, LIC-10931, (1-12/3) Y (1-15/3) FASE A. CAUSA: CAMION GOLPEA LA RED DE BT. SE RESTABLECE EN RIBERA LOS LIMONES
DK | 04 | I | 3841 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:08 | 14:20 | 120 | 63 | F2375 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 756 | 12 | 0.001411 | 535875 | 0.0014108 | 0.024 | S | R | 0 | F2375 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329713, LIC-10924 (1-5/3) FASE A, CAUSA FALSO CONTACTO EN LA RECIBIDOR DEL PORTAFUSIBLE. SE RESTABLECE EN COL:EL PORVENIR
DK | 04 | I | 3831 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:03 | 19:00 | 257 | 1 | CULATI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 297 | 297 | 0.000554 | 535875 | 0.00055423 | 1.272 | S | R | 0 | CULATI | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403329912 | % K0403329912, LIC.-10933 (2/8-3) FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR. SE RESTABLECE EN SIST BOMBEO MA CANDELARIA PATRONATO DE AGUA POTABLE ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3826 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.27 | 2018.10.27 | 20:39 | 21:40 | 45 | 169 | 1A OTE SUR | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10309 | 61 | 0.019238 | 535875 | 0.019238 | 0.046 | S | R | 0 | 1A OTE SUR | 9DW0G | N | 3808 | N | -1 | K0403330224 | 5.- K0403330224, LIC-10952 (1-40/3) FASE-C; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 3A AV SUR ORIENTE N.13 COLONIA EL JOBO
DK | 04 | I | 3829 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.27 | 2018.10.27 | 11:33 | 14:14 | 45 | 1 | GORSA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 161 | 161 | 0.0003 | 535875 | 0.00030044 | 0.121 | S | R | 0 | GORSA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403330116, LIC-10947. (1-8/3) FASE A, FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR DEL CCF; SE RESTABLECE EN C TUXTLA OCOZOC KM 142 UNIVERSIDAD DEL SUR; (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3838 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 9:57 | 10:23 | 3573 | 3283 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 85358 | 26 | 0.15929 | 535875 | 0.15929 | 1.548 | S | T | 4020 | 0 | 9B4YM | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330248,LIC-10958,51 ABN,1450 A, ARBOL SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 266,160 M.SE REST. CARGA DE AMBOS CIRCUITOS (SE TRANSF.CARGA AL VFD-4030).
DK | 04 | I | 3849 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 0:07 | 1:18 | 3017 | 6705 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 476055 | 71 | 0.88837 | 535875 | 0.88837 | 3.57 | S | T | YASKAWA JITO | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3836 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 0:06 | 0:07 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 9792 | 1 | 0.018273 | 535875 | 0.018273 | 0.081 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | K0403330231 | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3842 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 11:16 | 15:45 | 23 | 99 | F2262-CAMPAM | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26631 | 269 | 0.049696 | 535875 | 0.049696 | 0.103 | S | R | 0 | F2262-CAMPAM | 9MNTE | N | 3812 | N | -1 | - | 5.- K0403330252, LIC-10965 (1-40/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN EL 11 SANTA ROSA CAMAPMENTO SANTA ELENA
DK | 04 | I | 3850 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 1:18 | 10:30 | 2525 | 5834 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 3220368 | 552 | 6.0096 | 535875 | 6.0096 | 23.23 | S | T | C.OG. S.VERD | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3851 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:30 | 11:08 | 205 | 364 | BUENA VISTA | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13832 | 38 | 0.025812 | 535875 | 0.025812 | 0.13 | S | R | 0 | BUENA VISTA | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3835 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:23 | 10:48 | 12 | 1 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25 | 25 | 4.7e-05 | 535875 | 4.6653e-05 | 0.005 | S | T | T0959_TACUBA | 0 | 9B4YM | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330248,LIC-10958,51 ABN,1450 A, ARBOL SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 266,160 M.SE REST. CARGA DE AMBOS CIRCUITOS (SE TRANSF.CARGA AL VFD-4030).
DK | 04 | I | 3852 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.29 | 11:08 | 11:52 | 140 | 245 | R-RINC CHAMU | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 363580 | 1484 | 0.67848 | 535875 | 0.67848 | 3.463 | S | R | 0 | R-RINC CHAMU | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3864 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:07 | 16:55 | 18 | 76 | VICENTE G | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31008 | 408 | 0.057864 | 535875 | 0.057864 | 0.122 | S | R | 0 | VICENTE G | 9DW0G | N | 3812 | N | -1 | - | 5. K0403330242, LIC. 10966, (1-15/3), RAMA SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RESTABLECE CCF, COL. NUEVO VICENTE GUERRERO, MPIO. ACALA
DK | 04 | I | 3861 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 13:30 | 21:15 | 90 | 130 | F0197-J.NTE | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 60450 | 465 | 0.11281 | 535875 | 0.11281 | 0.698 | S | R | 0 | F0197-J.NTE | 9FD91 | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330265, LIC-10971,(2-12/3)(2-15/3), ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EVENTO DE NORTE DEL ISTMOY GOLFO DEL T., SE RETIRA ARBOL Y SE PROCEDE A RESTABLECE EL RAMAL FLAMBOYANT MZ28 JARDINES DEL NORTE.
DK | 04 | I | 3843 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 10:34 | 11:43 | 163 | 396 | 4A NTE 1A OT | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 27324 | 69 | 0.05099 | 535875 | 0.05099 | 0.188 | S | R | 0 | 4A NTE 1A OT | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403330431,LIC-10983,FALSO CONTACTO (PUNTO CALIENTE CCF),SE ABRE EL REST. COP-4012 POR ESTAR TRONCALIZADO (ELIMINADO),Y SE REALIZA EL CAMBIO DEL CCF DAÑADO FALLA CONT 3847.
DK | 04 | I | 3844 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 10:08 | 14:47 | 1 | 5 | F_RANCHE_S | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1395 | 279 | 0.002603 | 535875 | 0.0026032 | 0.005 | S | R | 0 | F_RANCHE_S | 9MNNF | N | 3811 | N | -1 | K0403330409 | 5.- K0403330409, LIC-10996, (3-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL PLACER FTE AL RANCHO SACRIFICIO
DK | 04 | I | 3845 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04070 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 12:54 | 14:10 | 100 | 112 | F0502-TZOCUM | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8512 | 76 | 0.015884 | 535875 | 0.015884 | 0.127 | S | R | 0 | F0502-TZOCUM | QU169 | N | 3811 | N | -1 | K0403330550 | 5.- K0403330550, LIC-10992. (1-10/3), RETAZOS DE LONA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO. SE RETIRA LOS RETAZOS Y SE RESTABLECE EN CTO 3RA NTE OTE.
DK | 04 | I | 3846 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:20 | 13:25 | 3 | 8 | SINALOENSE | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1000 | 125 | 0.001866 | 535875 | 0.0018661 | 0.006 | S | R | 0 | SINALOENSE | 9FEAF | N | 3811 | N | -1 | K0403330470 | 5.- K0403330470, LIC-10990. (1-10/3) Y (1-3/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO LA BONDAD, COL: JOAQUIN M GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3847 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:43 | 12:00 | 897 | 3490 | ***** | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 59330 | 17 | 0.11072 | 535875 | 0.11072 | 0.254 | S | T | 4012 | 0 | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403330431,LIC-10983,FALSO CONTACTO (PUNTO CALIENTE CCF),SE ABRE EL REST. COP-4012 POR ESTAR TRONCALIZADO (ELIMINADO),Y SE REALIZA EL CAMBIO DEL CCF DAÑADO FALLA CONT 3843.
DK | 04 | I | 3848 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04030 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 9:24 | 13:12 | 10 | 20 | F2316-CHICOM | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4560 | 228 | 0.008509 | 535875 | 0.0085094 | 0.038 | S | R | 0 | F2316-CHICOM | 9FRLT | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330384,LIC-10989, (1-15/3) RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE REST SECC CONASUPO.
DK | 04 | I | 3855 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 17:18 | 18:25 | 86 | 140 | ZAPATA 2 | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9380 | 67 | 0.017504 | 535875 | 0.017504 | 0.096 | S | R | 0 | ZAPATA 2 | 9MNT1 | N | 3811 | N | -1 | K0403330696 | 5.-K0403330696,LIC-11006,(2-15 3) FASE B Y C RAMA SOBRE LA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA RAMAS Y SE RESTABLECE EN CALLE CEDRO COL ZAPATA
DK | 04 | I | 3856 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:02 | 19:35 | 2 | 65 | F2435-PERLA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33345 | 513 | 0.062225 | 535875 | 0.062225 | 0.017 | S | R | 0 | F2435-PERLA | 9L0AR | N | 3811 | N | -1 | K0403330454 | 5.-K0403330454,LIC-11007, (1-10 3) FASE "A", RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA TRES PICOS.
DK | 04 | I | 3854 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04060 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 12:31 | 15:57 | 110 | 135 | F0699-TORR3 | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27810 | 206 | 0.051896 | 535875 | 0.051896 | 0.378 | S | R | 0 | F0699-TORR3 | 9AMNK | N | 3811 | N | -1 | K0403330513 | 5.-K0403330513, LIC-10993, (2-65/3)RAMAS SOBRE M.T. Y CCF, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE DEL ISTMO Y GOLFO DE T., SE CAMBIA 2 CCF Y SE RESTABLECE SECC.
DK | 04 | I | 3839 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 2:52 | 3:40 | 3573 | 3283 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 157584 | 48 | 0.29407 | 535875 | 0.29407 | 2.858 | S | T | 4020 | 0 | 9B57K | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,K0403330297,LIC-10972, 51BN, 855 AMP., DEECARGAS ATMOSFERICAS POR LAS LLUVIAS EXPLOTA APARTARRAYO EN EST-12, SE DESCONECTA APARTARRAYO Y SE ENERGIZA TRONCAL. (SE TRANSFIRIO CARGA AL VFD-4030). INT CONT-3840.
DK | 04 | I | 3859 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 19:15 | 21:55 | 30 | 169 | CASA OBISPO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27040 | 160 | 0.05046 | 535875 | 0.05046 | 0.08 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9DW0G | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330789,LIC-11011(1-25/3) RAMAS SOBRE LA MT, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE DEL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC RAMAL EL OBISPO EL JOBO.
DK | 04 | I | 3853 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 8:03 | 14:56 | 23 | 43 | PIEDRA PINTA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17759 | 413 | 0.03314 | 535875 | 0.03314 | 0.158 | S | R | 0 | PIEDRA PINTA | 9EX4G | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330303, LIC.-10977; ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 145 M. SE RESTABLECE EN SECC CANDELARIA.
DK | 04 | I | 3862 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 3:40 | 4:17 | 12 | 1 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37 | 37 | 6.9e-05 | 535875 | 6.9046e-05 | 0.007 | S | T | T0959_TACUBA | 0 | 9B57K | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,K0403330297,LIC-10972, 51BN, 855 AMP., DEECARGAS ATMOSFERICAS POR LAS LLUVIAS EXPLOTA APARTARRAYO EN EST-12, SE DESCONECTA APARTARRAYO Y SE ENERGIZA TRONCAL. (SE TRANSFIRIO CARGA AL VFD-4030). INT CONT-3840.
DK | 04 | I | 3863 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 12:39 | 20:05 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-233 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23638 | 446 | 0.044111 | 535875 | 0.044111 | 0.297 | S | R | 0 | F2459 | 9FGCU | N | 3828 | N | -1 | - | 5. K0403331255, LIC-11044. (1-15/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT VIENTOS FUERTES, LLUVIA ORIGINADO AL EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE REEMPLAZA PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE EN RAMAL EL PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES (LGZ-4010)
DK | 04 | I | 3860 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 15:09 | 16:35 | 27 | 20 | CAMP CHINT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1720 | 86 | 0.00321 | 535875 | 0.0032097 | 0.039 | S | R | 0 | CAMP CHINT | 9FB78 | N | -1 | N | -1 | K0403331436 | %,.K0403331436,LIC-11040 (1-10/3)PAJARO TIPO PALOMA HACE CORTO ENTRE LINEA DE M.T. Y CRUCETA OPERANDO SECC. SE RETIRA PAJARO Y SE RESTABLECE SECCIONADORA EN EL PROGRESO CHINTUL.
DK | 04 | I | 3857 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04010 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 10:47 | 12:10 | 53 | 83 | F0343-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6889 | 83 | 0.012856 | 535875 | 0.012856 | 0.073 | S | R | 0 | F0343-ROSARI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403331199 | %.-K0403331199, LIC-11030,(1-25/3), PAJARO TIPO ZANATE HACE CORTO EN M.T., POR LO QUE SE PROCEDE AL RETIRO DEL AVE TIPO ZANATE Y SE RESTABLECE SECC. ROSARIO.
DK | 04 | I | 3865 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 11:32 | 11:50 | 135 | 80 | 7 OTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1440 | 18 | 0.002687 | 535875 | 0.0026872 | 0.041 | S | R | 0 | 7 OTE | 9M96G | N | -1 | N | -1 | - | % LIC. 11027, (2-8/3) AVE PEGA EN PUENTES DE MT, SE RESTABLECE SECC. EN OCOZOCOAUTLA CALLE 17 PONIENTE ENTRE 1 NORTE Y AV CENTRAL. (OCZ-4020)
DK | 04 | I | 3866 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 7:25 | 10:00 | 215 | 130 | F0821-AREANA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20150 | 155 | 0.037602 | 535875 | 0.037602 | 0.555 | S | R | 0 | F0821-AREANA | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403331649 | %.-K0403331649, LIC-11049, (2-15/3) (2-1/TRASF 15 KVA), AVE TIPO ZANATE HACE CORTO EN PUENTES DE M.T. SE RETIRA AVE, SE RESTABLECE SECC. EL ARENAL.
DK | 04 | I | 3867 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 13:28 | 14:27 | 25 | 6 | ANTENA TELCE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 354 | 59 | 0.000661 | 535875 | 0.0006606 | 0.025 | S | R | 0 | ANTENA TELCE | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403332132,LIC-11070 (2-12/3) (2-3/TRANF 45 KVA), PAJARO TIPO PIJUY NEGRO, HACE CORTO EN PUENTES DE M,T, SE PROCEDE A RETIRAR PAJARO Y SE RESTABLECE SECC DEL SISTEMA DE RIEGO LAS FLECHAS Y 5 SERVICIOS DOMESTICOS MAS
DK | 04 | I | 3893 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 13:11 | 18:45 | 60 | 85 | CHUCAMAY 2A | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28390 | 334 | 0.052979 | 535875 | 0.052979 | 0.334 | S | R | 0 | CHUCAMAY 2A | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403332086 | %.-K0403332086,LIC-11079.(2-10 3) FASE C Y B, PAJARO ZOPILOTE HACE CORTO EN M,T,, SE RETIRA PAJARO Y SE RESTABLECE LA SECCIONADORA. EN BARRIO CHUCAMAY 2A ETAPA.
DK | 04 | I | 3868 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 16:03 | 18:15 | 50 | 99 | ROSARIO NIPE | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13068 | 132 | 0.024386 | 535875 | 0.024386 | 0.11 | S | R | 0 | ROSARIO NIPE | 9M933 | N | 3837 | N | -1 | K0403332397 | 5.-K0403332397,LIC-11080 (1-40/3) FASE "A", RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL FRENTE FRIO No 8, SE RETIRA RAMAS DE LA LINEA DE M.T. Y SE RESTABLECE RAMAL NIPE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.
[15 empty] | 277541 | [6 empty] | 236 | 19434034 | 50127 | 36.266
[29 empty] | SAIDI 31-10-2018 | 36.266 |  | META SAIDI OCT | 3.71
[16 empty] | SAIDI= DEMUA/USUARIOS PROMEDIOS DE REFERENCIA | [12 empty] | TPR 31-10-2018 | 212.4025 |  | META TPR OCT | 112
[16 empty] | TPR= DURACION DE LAS INTERRUPCIONES/EL NUMERO DE INTERRUPCIONES TOTALES | [12 empty] | NI 31-10-2018 | 236 |  | META NI OCT | 83
[16 empty] | SAIFI: USUARIOS TOTALES AFECTADOS /USUARIOS PROMEDIO DE REFERENCIA | [12 empty] | SAIFI 31-10-2018 | 0.51792 |  | META SAIFI OCT | 0.06
[16 empty] | CAIDI: DEMUA/USUARIOS TOTALES AFECTADOS | [12 empty] | CAIDI 31-10-2018 | 70.0222 |  | META CAIDI OCT | 61.8333
[29 empty] | UPA 31-10-2018 | 1176.0212 |  | META UPA OCT | 391
[16 empty] | UPA | USUARIOS AFECTADOS/NUMERO DE INTERRUPCIONES

## CON EVENTO OCT 31 DEL 2018
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
División | Zona | Status | Número | Año | Mes | Area | Ciudad | SE | Circuito | Fecha Ini | Fecha Ter | Hora Ini | Hora Ter | Demanda | Usuarios | Ramal | PUR | Material | Causa | Entidad | Proceso | Continuada | DEMUA | Duración | TIU | Usuarios Promedio | TIU REAL | EDV | Afectación | Tipo Tramo | Tramo Trocal | Tramo Ramal | Atendido por | Con/Sin Evento | Num. Evento | Falla Relevante | Solicitud (SAC) | Orden (Sicoss) | Observaciones
DK | 04 | I | 3570 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 8:38 | 13:25 | 43 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13489 | 287 | 0.025172 | 535875 | 0.025172 | 0.206 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9DY6U | N | 3591 | N | -1 | K0403316343 | 1.- K0403316343, LIC-10112 (1-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: AGUSTIN DE ITURBIDE
DK | 04 | I | 3571 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 05010 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 8:11 | 10:59 | 20 | 1 | UNACH | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 168 | 168 | 0.000314 | 535875 | 0.00031351 | 0.056 | S | R | 0 | UNACH | 9DY6U | N | 3591 | N | -1 | K0403316336 | K0403316336 LIC-10099 (1-8/3)RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN UNACH COPAINALA CARRT CHIC-MALPASO KM 24+800
DK | 04 | I | 3574 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:03 | 19:40 | 69 | 86 | SUB GRIJALVA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13502 | 157 | 0.025196 | 535875 | 0.025196 | 0.18 | S | R | 0 | SUB GRIJALVA | 9DW0G | N | 3591 | N | -1 | K0403316807 | 1.- K0403316807, LIC-10127, (1-10/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS POR UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA JUAN DEL GRIJALVA.
DK | 04 | I | 3575 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 12:01 | 13:18 | 12 | 25 | LAS PILAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1925 | 77 | 0.003592 | 535875 | 0.0035923 | 0.015 | S | R | 0 | LAS PILAS | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | K0403316620 | K0403316620,LIC-10111(1-25/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETRIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN POBLADO LAS PILAS.
DK | 04 | I | 3576 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 15:23 | 17:51 | 352 | 525 | ZAPATA | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 77700 | 148 | 0.145 | 535875 | 0.145 | 0.868 | S | R | 0 | ZAPATA | 9FLGU | N | 3591 | N | -1 | K0403316767 | 1.- K0403316767, LIC-10122. AISLAMIENTO DAÑADO FASE-C, EST-TS30, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: ZAPATA
DK | 04 | I | 3578 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04070 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:06 | 22:15 | 66 | 79 | F0419-7APTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5451 | 69 | 0.010172 | 535875 | 0.010172 | 0.076 | S | R | 0 | F0419-7APTE | 9FB76 | N | 3591 | N | -1 | K0403316847 | K0403316847,LIC-10133 (1-40/3)RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV DURANGO # 374 RES. HDA, COL HDAS D MEXICO U
DK | 04 | I | 3579 | 2018 | 10 | G | G | RDB | 04015 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 19:34 | 22:34 | 25 | 45 | F0837 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8100 | 180 | 0.015115 | 535875 | 0.015115 | 0.075 | S | R | 0 | F0837 | 9FPKY | N | 3591 | N | -1 | K0403316839 | K0403316839, LIC-10132 (1-65/3)RAMA S/MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN ANTIGUA CARET SUCHIAPA KM 0.5, POR LA ESWC. VETERINARIA
DK | 04 | I | 3580 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:51 | 20:45 | 533 | 796 | ZAPATA | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 138504 | 174 | 0.25846 | 535875 | 0.25846 | 1.546 | S | R | 0 | ZAPATA | 9FLGU | N | 3591 | N | -1 | - | 1.- K0403316767, LIC-10122. AISLAMIENTO DAÑADO FASE-C, EST-TS30, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DERIVADO DE ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: ZAPATA
DK | 04 | I | 3581 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:20 | 21:47 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-252 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 90099 | 27 | 0.16813 | 535875 | 0.16813 | 0.662 | S | T | ************ | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0, 180 MTS, SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3582 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 21:47 | 22:15 | 1461 | 3305 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 92540 | 28 | 0.17269 | 535875 | 0.17269 | 0.682 | S | T | CURVA | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR.SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3569 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 17:19 | 18:45 | 150 | 220 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18920 | 86 | 0.035307 | 535875 | 0.035307 | 0.215 | S | R | 0 | FLECHAS | 9DW0G | N | 3591 | N | -1 | K0403316810 | 1.- K0403316810, LIC-10123 (3-40/3). RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE UNA ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN KM 5.7 A LADO BAR EL CUPIDO RIBERA CUPIA
DK | 04 | I | 3583 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 13:12 | 19:41 | 27 | 66 | RIEGO PLAYA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25674 | 389 | 0.04791 | 535875 | 0.04791 | 0.175 | S | R | 0 | RIEGO PLAYA | 9M933 | N | 3591 | N | -1 | K0403317074 | K0403316671,LIC-10124,(1-40/3),RAMA S/MT POR VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUP SE RETIRA RAMA Y RESTABLECE EN 5A MA CRISTINA EL RASTROJO. RAMAL PLAYA GRANDE.(SOLO QUEDA AFECTADO 1 TRANSF QUE ALIMENTA SIST. RIEGO).
DK | 04 | I | 3611 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.02 | 23:05 | 0:01 | 649 | 1632 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 91392 | 56 | 0.17055 | 535875 | 0.17055 | 0.606 | S | T | TORO SUIZO | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T.POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3609 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 22:15 | 23:05 | 788 | 1901 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 95050 | 50 | 0.17737 | 535875 | 0.17737 | 0.657 | S | T | KM 60 | 0 | QQ629 | N | 3591 | N | -1 | - | SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL S/M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD ATMOSFERICA SUPERIOR SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0,180 MTS,SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3587 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:08 | 18:25 | 100 | 98 | UNESCO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25186 | 257 | 0.047 | 535875 | 0.047 | 0.428 | S | R | 0 | UNESCO | 9MNT4 | S | 3597 | N | -1 | K0403317254 | 1.- K0403317254, LIC-10168 (2-10/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL UNESO.
DK | 04 | I | 3588 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 8:36 | 14:40 | 1 | 1 | TELMEX VILLA | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 364 | 364 | 0.000679 | 535875 | 0.00067926 | 0.006 | S | R | 0 | TELMEX VILLA | 9EX4G | S | 3597 | N | -1 | - | 1.- K0403316922, LIC-10154; LINEA ROTA EN MT FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL NUM 40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN MICRO ONDAS, REPETIDOR VILLAMORELOS
DK | 04 | I | 3589 | 2018 | 10 | J | * | SMJ | 04032 | 2018.10.02 | 2018.10.03 | 23:54 | 0:00 | 1092 | 2217 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13302 | 6 | 0.024823 | 535875 | 0.024823 | 0.109 | S | T | CARMITO | 0 | 9M930 | S | 3597 | N | -1 | - | 1.- LIC-10175, (1-65/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL#40, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EL RESTAURADOR QUINTA LORENA; EN CARMITO SIMOJOVEL
DK | 04 | I | 3590 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:11 | 14:24 | 1393 | 3072 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 39936 | 13 | 0.074525 | 535875 | 0.074525 | 0.302 | S | T | ************ | 0 | 9FEAF | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA(51 FCG,811 A-FALLA,K0403317266,LIC-10160-10165,ARBOL S/LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40,SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR ACSR 3/0, 150 MTS. ENTRE EST-34-35 (TRANSF CARGA RDB-4045).
DK | 04 | I | 3586 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:39 | 17:28 | 13 | 13 | LA NIGUA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6097 | 469 | 0.011378 | 535875 | 0.011378 | 0.102 | S | R | 0 | LA NIGUA | 9MNT4 | S | 3597 | N | -1 | K0403316972 | 1.- K0403316972, LIC-10164 (1-8/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHERIA LA NIGUA.
DK | 04 | I | 3591 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:16 | 16:47 | 49 | 44 | MONTERRICO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6644 | 151 | 0.012398 | 535875 | 0.012398 | 0.123 | S | R | 0 | MONTERRICO | 9M933 | S | 3597 | N | -1 | K0403317265 | 1.- K0403317265, LIC-10163 (1-8/1) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO NAMO CUYI. COL: RIBERA DE MONTERRICO
DK | 04 | I | 3592 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:24 | 21:56 | 249 | 226 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 102152 | 452 | 0.19063 | 535875 | 0.19063 | 1.876 | S | T | T0963-ES3333 | 0 | 9FEAF | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA(51 FCG,811 A-FALLA,K0403317266,LIC-10160-10165,ARBOL S/LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40,SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR ACSR 3/0, 150 MTS. ENTRE EST-34-35 (TRANSF CARGA RDB-4045).
DK | 04 | I | 3594 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 14:07 | 22:12 | 2 | 4 | RCHO CARRIZA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1940 | 485 | 0.00362 | 535875 | 0.0036202 | 0.016 | S | R | 0 | RCHO CARRIZA | 9M9C4 | S | 3597 | N | -1 | K0403317252 | 1.-K0403317252,LIC-10170,(4-12 3)3D,RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No. 40, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC. DEL RANCHO CARRIZAL (RANCHERIA ARGENTINA, PARAISO, VIELETA-3MAYO).
DK | 04 | I | 3612 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 0:01 | 15:50 | 34 | 50 | SN MARCOS | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 47450 | 949 | 0.088547 | 535875 | 0.088547 | 0.538 | S | R | 0 | SN MARCOS | QQ629 | S | 3597 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K040331685,LIC-10130-10138-10139; ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL NUM 40, SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA ACSR 3/0, 180 MTS, SE RESTABLECE CIRCUITO (EN EL DORADO).
DK | 04 | I | 3599 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04040 | 2018.10.02 | 2018.10.03 | 20:45 | 11:15 | 17 | 50 | F2521-JERUSA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 43500 | 870 | 0.081176 | 535875 | 0.081176 | 0.246 | S | R | 0 | F2521-JERUSA | 9MNNF | S | 3597 | N | -1 | K0403317414 | 1.-K0403317414,10192(1-10/3) RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL No 40, SE RETIRA RAMAS Y SE RESTABLECE EN LA COL. ARROYO ARENA DEL RAMAL JERUSALEM.
DK | 04 | I | 3585 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:46 | 12:55 | 28 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8883 | 189 | 0.016577 | 535875 | 0.016577 | 0.088 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9DY6U | S | 3597 | N | -1 | K0403316977 | 1.- K0403316977, LIC-10158 (1-12/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL #40.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA PROVIDENCIA, COPAINALA
DK | 04 | I | 3595 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 8:24 | 10:06 | 134 | 238 | F2310 SARRAG | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24276 | 102 | 0.045302 | 535875 | 0.045302 | 0.228 | S | R | 0 | F2310 SARRAG | 9FRLT | S | 3604 | N | -1 | K0403317720 | 1.-K0403317720, LIC-10182, (1-25/3),RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC. SARAGOZA.
DK | 04 | I | 3600 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 18:27 | 18:57 | 1759 | 2949 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 88470 | 30 | 0.16509 | 535875 | 0.16509 | 0.879 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MV83 | S | 3604 | N | -1 | - | 1.-SCADA,K0403318432,LIC10206-10209 RAMAS SOBRE LINEA M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS,ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE LEVANTA LINEA FASE B,ACSR 266,10 M., ALIMENTA DIF JITOTOL (FUSIBLE ELIMINADO) (SE TRANSFIERE CARGA TPL-4022).
DK | 04 | I | 3601 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:56 | 11:23 | 26 | 34 | CUPASMI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2958 | 87 | 0.00552 | 535875 | 0.0055199 | 0.038 | S | R | 0 | CUPASMI | 9FMHC | S | 3604 | N | -1 | K0403318092 | 1.-K0403318092,LIC-10193, 2-12/3 CAUSA RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE RAMAL CUPASMI. XM 52
DK | 04 | I | 3604 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 17:29 | 18:27 | 1819 | 3087 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 179046 | 58 | 0.33412 | 535875 | 0.33412 | 1.758 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MV83 | S | 3604 | N | -1 | K0403318432 | 1.-SCADA,K0403318432,LIC10206-10209 RAMAS SOBRE LINEA M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS,ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE LEVANTA LINEA FASE B,ACSR 266,10 M., ALIMENTA DIF JITOTOL (FUSIBLE ELIMINADO) (SE TRANSFIERE CARGA TPL-4022).
DK | 04 | I | 3613 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 7:41 | 10:34 | 56 | 134 | F0314 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23182 | 173 | 0.04326 | 535875 | 0.04326 | 0.162 | S | R | 0 | F0314 | 9DY7R | N | 3618 | N | -1 | K0403318488 | 2.- K0403318488 LIC-10220 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE SAMUEL LEON B Y MARIANO G
DK | 04 | I | 3614 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 14:39 | 17:22 | 59 | 99 | F0180-POTINA | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16137 | 163 | 0.030113 | 535875 | 0.030113 | 0.16 | S | R | 0 | F0180-POTINA | 9DY7T | N | 3618 | N | -1 | K0403319353 | 2.- K0403319353 LIC 10237 (1-65/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE AV TAMARINDO, COL CHIAPAS SOLIDARIO.
DK | 04 | I | 3616 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 9:42 | 11:50 | 26 | 34 | MONTAÑA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4352 | 128 | 0.008121 | 535875 | 0.0081213 | 0.056 | S | R | 0 | MONTAÑA | 9FLGD | N | 3618 | N | -1 | K0403318996 | 2.- K0403318996, LIC-10231 (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL TAPICHE, COL: NICOLAS BRAVO
DK | 04 | I | 3626 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04022 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 12:42 | 20:45 | 38 | 36 | RAMAL ESQUIP | 100 | D-233 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17388 | 483 | 0.032448 | 535875 | 0.032448 | 0.306 | S | R | 0 | RAMAL ESQUIP | 9FLGU | N | 3618 | N | -1 | K0403319234 | 1.- K0403319234, LIC-10243 (1-25/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIB LA GRANADILLA COAPILLA
DK | 04 | I | 3617 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 8:57 | 18:55 | 28 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28106 | 598 | 0.052449 | 535875 | 0.052449 | 0.279 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FLGU | N | 3618 | N | -1 | K0403318942 | 1.- K0403318942, LIC-10238 (1-12/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN LA PROVIDENCIA
DK | 04 | I | 3623 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:07 | 19:25 | 12 | 28 | FCO VILLA | 100 | D-252 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7224 | 258 | 0.013481 | 535875 | 0.013481 | 0.052 | S | R | 0 | FCO VILLA | QQ603 | N | 3618 | N | -1 | - | 2.- K0403319376, LIC-10236; SE EFECTUA REPARACION DE LINEA DE MT POB. FCO. VILLA DERIVADO DE CAIDA DE ARBOL SOBRE FASES A Y B DERIVADO DE FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS PROVOCADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD.
DK | 04 | I | 3618 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:23 | 15:24 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 9792 | 1 | 0.018273 | 535875 | 0.018273 | 0.081 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | K0403319386 | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3619 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 16:10 | 17:45 | 4 | 20 | F2388-ELENA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1900 | 95 | 0.003546 | 535875 | 0.0035456 | 0.006 | S | R | 0 | F2388-ELENA | 9M92W | N | 3618 | N | -1 | K0403319393 | 2.- K0403319393, LIC-10240, (1-25/3) FASE A, RAMA SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 1A PTE SUR 19 VILLACORZO
DK | 04 | I | 3620 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 15:24 | 16:26 | 3017 | 6705 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 415710 | 62 | 0.77576 | 535875 | 0.77576 | 3.118 | S | T | YASKAWA JITO | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | - | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3621 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 16:26 | 20:23 | 2525 | 5834 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1382658 | 237 | 2.5802 | 535875 | 2.5802 | 9.974 | S | T | C.OG. S.VERD | 0 | 9FKFE | S | 3618 | N | -1 | - | 1.-SCADA, K0403319386,LIC-10242-10235, ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA DE M.T. SOBRE AISLADOR EN E-115-116, SE RECUPERA LA CARGA AL 100%
DK | 04 | I | 3628 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:16 | 14:35 | 16 | 10 | RIB PARAISO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1390 | 139 | 0.002594 | 535875 | 0.0025939 | 0.037 | S | R | 0 | RIB PARAISO | 9DW0G | N | 3627 | N | -1 | K0403319672 | 2.- K0403319672, LIC-10267, (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FINCA CANDELARIA; CARRET TUXTLA--CONCORDIA
DK | 04 | I | 3610 | 2018 | 10 | J | * | BBN | 04012 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 8:48 | 11:28 | 458 | 538 | FCO. SARABIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86080 | 160 | 0.16063 | 535875 | 0.16063 | 1.221 | S | R | 0 | FCO. SARABIA | 9DP0K | N | 3627 | N | -1 | K0403319517 | 2.- K0403319517, LIC-10256, (2-25/3) FASE B Y C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA EN VISTA HERMOSITA SARABIA
DK | 04 | I | 3637 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 8:55 | 13:42 | 87 | 80 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22960 | 287 | 0.042846 | 535875 | 0.042846 | 0.416 | S | R | 0 | F2376 | 9B4YM | N | 3627 | N | -1 | - | 2 .- K0403319519, LIC-10264, (1-10/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO, COL: SEGUNDA RANCHERIA
DK | 04 | I | 3638 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:16 | 19:49 | 33 | 20 | F2444 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9060 | 453 | 0.016907 | 535875 | 0.016907 | 0.249 | S | R | 0 | F2444 | 9B4YM | N | 3627 | N | -1 | - | 2.- K0403319684, LIC-10272, (1-15/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL TULIPAN, COL: CALZADA LARGA
DK | 04 | I | 3630 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 11:25 | 12:00 | 75 | 87 | GUSTAVO DIAZ | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3045 | 35 | 0.005682 | 535875 | 0.0056823 | 0.044 | S | R | 0 | GUSTAVO DIAZ | G497N | N | 3632 | N | -1 | - | 2.- K0403319878, LIC-10287; (1-8/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INSETABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA DIAZ ORDAZ COROZO
DK | 04 | I | 3631 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:55 | 11:10 | 70 | 140 | F0462-L.SUR | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18900 | 135 | 0.035269 | 535875 | 0.035269 | 0.158 | S | R | 0 | F0462-L.SUR | QU169 | N | 3632 | N | -1 | K0403319856 | 2.- K0403319856, LIC-10284 (2-25/3) FASE A Y B, PEDAZOS DE LONA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA LANA Y SE RESTABLECE EN CALLE 18 SUR PTE, FRACC LOMAS DEL SUR.
DK | 04 | I | 3629 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 05010 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:16 | 10:30 | 21 | 24 | EST 144 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3216 | 134 | 0.006001 | 535875 | 0.0060014 | 0.047 | S | R | 0 | EST 144 | 9M933 | N | 3632 | N | -1 | K0403319851 | 2.- K0403319672, LIC-10281, (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS YLLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN GRANJA SAN LUIS, CABEZA DE AGUA
DK | 04 | I | 3632 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 8:09 | 13:25 | 101 | 160 | CARIDAD | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 50560 | 316 | 0.09435 | 535875 | 0.09435 | 0.532 | S | R | 0 | CARIDAD | 9M933 | N | 3632 | N | -1 | K0403319849 | 2.- K0403319849, LIC-10290 (2-15/3) FASE A Y C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL LA CARIDAD
DK | 04 | I | 3633 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 14:02 | 14:37 | 2772 | 6265 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 219275 | 35 | 0.40919 | 535875 | 0.40919 | 1.617 | S | T | C.O.G.LAUREL | 0 | 9FKFE | N | 3632 | N | -1 | - | 5.-LIC-10293, RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE ABRE C.O.G. LAUREL, SE RETIRA RAMAS Y SE PROCEDE AL CIERRA DE LA C.O.G. LAUREL Y SE RECUPERA TODA LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3640 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 15:30 | 20:15 | 7 | 10 | F2432-ORO | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2850 | 285 | 0.005318 | 535875 | 0.0053184 | 0.033 | S | R | 0 | F2432-ORO | 9B4YM | N | 3632 | N | -1 | - | 2.- K0403319901, LIC-10298 (1-15/3) FASE B Y RETENSIONAR RED DE BT EN TD 75 KVA CONVENCIONAL, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FINCA EL SAUZ
DK | 04 | I | 3642 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 19:46 | 21:32 | 88 | 80 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8480 | 106 | 0.015825 | 535875 | 0.015825 | 0.155 | S | R | 0 | F2376 | 9MNTA | N | 3631 | N | -1 | - | 2.- K0403319953, LIC-10322 (1-25/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO, 2DARANCHERIA M HIDALGO
DK | 04 | I | 3648 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 14:24 | 15:47 | 50 | 79 | RAM GPE BERR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6557 | 83 | 0.012236 | 535875 | 0.012236 | 0.069 | S | R | 0 | RAM GPE BERR | 9MNT3 | N | 3631 | N | -1 | - | 2.- K0403319940, LIC-10317, (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SOBRE CARRETERA-BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3647 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04060 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 19:18 | 21:15 | 3748 | 4478 | ***** | 0 | D-255 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 523926 | 117 | 0.9777 | 535875 | 0.9777 | 7.309 | S | T | ************ | 0 | 9MNJ3 | N | 3646 | N | -1 | - | 2.-SCADA 50AN,7098-AMP,K0403320402,LIC-10357-10364,RAMA S/PUENTE DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE CORRIGE PUENTO M.T. E-4, ANDRES SERRA ROJAS ESQ 9 SUR. (TRANSF CARGA TXN-4010 Y TGD-4020)
DK | 04 | I | 3643 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 11:27 | 13:46 | 45 | 47 | BERLIN 2 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6533 | 139 | 0.012191 | 535875 | 0.012191 | 0.104 | S | R | 0 | BERLIN 2 | 9EX41 | N | 3646 | N | -1 | K0403320176 | 2.- K0403320176, LIC-10342 (3-40/3) FASE A EN CCF 3D, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AMENDU- BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3646 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 10:12 | 18:25 | 15 | 45 | CERRO BRUJO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22185 | 493 | 0.0414 | 535875 | 0.0414 | 0.123 | S | R | 0 | CERRO BRUJO | 9MNT3 | N | 3646 | N | -1 | K0403320112 | 2.- K0403320112, LIC-10354 (1-25/3) FASE-B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE CAMBIAN PZA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA KM 21.5, COL. EL VALLE.
DK | 04 | I | 3651 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04060 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 21:15 | 22:16 | 1907 | 1596 | ***** | 0 | D-255 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 97356 | 61 | 0.18168 | 535875 | 0.18168 | 1.939 | S | T | T0097-WALMAR | 0 | 9MNJ3 | N | 3646 | N | -1 | - | 2.-SCADA 50AN,7098-AMP,K0403320402,LIC-10357-10364,RAMA S/PUENTE DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE CORRIGE PUENTO M.T. E-4, ANDRES SERRA ROJAS ESQ 9 SUR. (TRANSF CARGA TXN-4010 Y TGD-4020)
DK | 04 | I | 3654 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 10:13 | 11:49 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6048 | 96 | 0.011286 | 535875 | 0.011286 | 0.12 | S | R | 0 | URB NTE 2 | PM926 | N | 3661 | N | -1 | K0403320641 | 2.- K0403320641, LIC-10384 (1-25/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C.VICENTE GRO. Y 1O. D MAYO NO 8 COL. URBANA DE CINTALAPA.
DK | 04 | I | 3656 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 15:33 | 16:15 | 150 | 220 | FLECHAS | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9240 | 42 | 0.017243 | 535875 | 0.017243 | 0.105 | S | R | 0 | FLECHAS | 9MNT1 | N | 3661 | N | -1 | K0403320929 | 2.- K0403320929, LIC-10392, (2-25/3) FASE B Y C, RAMAS CAEN SOBRE LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, CAUSADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECC RAMAL LAS FLECHAS.
DK | 04 | I | 3657 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 19:46 | 23:29 | 32 | 44 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9812 | 223 | 0.01831 | 535875 | 0.01831 | 0.119 | S | R | 0 | ZAPATA | 9M933 | N | 3661 | N | -1 | K0403321008 | 2- K0403321008, LIC-10403, (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. EMILIANO ZAPATA.
DK | 04 | I | 3658 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 11:47 | 13:37 | 5 | 1 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 110 | 110 | 0.000205 | 535875 | 0.00020527 | 0.009 | S | R | 0 | CALIFORNIA | PM926 | N | 3661 | N | -1 | - | 2.-K0403320731LIC-10388 RIM.- 2062, (1-8/3) ; RAMA SOBRE LA LINEA M.T., POR FUERTES VIENTOS PROVOCADO POR ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECCIONADORA RANCHO CALIFORNIA UNICO AFECTADO.
DK | 04 | I | 3659 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04050 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 9:15 | 10:54 | 90 | 99 | F0508-MISIO1 | 35 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9801 | 99 | 0.01829 | 535875 | 0.01829 | 0.148 | S | R | 0 | F0508-MISIO1 | 9DY7G | N | 3665 | N | -1 | K0403321242 | 2.- K0403321242, LIC-10416 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AND JUPITER MOD12, ZONA GALACTICA
DK | 04 | I | 3662 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 0:57 | 2:11 | 190 | 57 | F0478-4A OTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4218 | 74 | 0.007871 | 535875 | 0.0078712 | 0.234 | S | R | 0 | F0478-4A OTE | QU169 | N | 3665 | N | -1 | - | 3.- K0403321029, LIC-10404, (1-15/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE 2 Y 3 PONIENTE BARRIO SN FRANCISCO
DK | 04 | I | 3665 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 11:11 | 13:00 | 150 | 56 | STO TOMAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6104 | 109 | 0.011391 | 535875 | 0.011391 | 0.273 | S | R | 0 | STO TOMAS | 9AMPM | N | 3679 | N | -1 | K0403321956 | 3.- K0403321956. LIC-10458, (1-15/3) FASE A Y (1-1) TD 15 KVA, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA KM 21.5 SN, COL: EL VALLE.
DK | 04 | I | 3666 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04070 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 10:22 | 14:37 | 70 | 86 | F0151-JARDPE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21930 | 255 | 0.040924 | 535875 | 0.040924 | 0.297 | S | R | 0 | F0151-JARDPE | 9DY7X | N | 3679 | N | -1 | K0403321938 | 3.-K0403321938, LIC-10465, (1-15/3) FASE B Y (1-5/2) TD 37.5 KVA CONVEN, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN JARDINES DEL PEDREGAL-4
DK | 04 | I | 3667 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 12:17 | 14:42 | 178 | 195 | SANTA FE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28275 | 145 | 0.052764 | 535875 | 0.052764 | 0.43 | S | R | 0 | SANTA FE | 9FLGD | N | 3679 | N | -1 | K0403322012 | 3.-K0403322012, LIC-10466, (1-8/3) FASE C, RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADO POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV. CENTRA COL: SANTA FE.
DK | 04 | I | 3673 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 21:30 | 21:45 | 11 | 16 | F2393 EST29 | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 240 | 15 | 0.000448 | 535875 | 0.00044787 | 0.003 | S | R | 0 | F2393 EST29 | 9MNTA | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403322046 LIC-10472 (1-25/3) FASE A; RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES, DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHERIA LA NUEVA.
DK | 04 | I | 3670 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 10:26 | 11:35 | 132 | 79 | F2376 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5451 | 69 | 0.010172 | 535875 | 0.010172 | 0.152 | S | R | 0 | F2376 | 9FEAF | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403321939 LIC-10447. (1-1/10) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO ZITACUARO; SEGUNDA RANCHERIA. VILLAFLORES
DK | 04 | I | 3672 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 14:59 | 18:57 | 19 | 86 | F2362-SIERRI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20468 | 238 | 0.038195 | 535875 | 0.038195 | 0.075 | S | R | 0 | F2362-SIERRI | 9MNTA | N | 3679 | N | -1 | - | 3.- K0403322194, LIC-10471, (1-25/3) FASE B; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARR VILLAFLORES LOS AMATES
DK | 04 | I | 3674 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 10:44 | 12:40 | 50 | 90 | 8 MARZO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10440 | 116 | 0.019482 | 535875 | 0.019482 | 0.097 | S | R | 0 | 8 MARZO | 9EX41 | N | 3678 | N | -1 | K0403322412 | 3.- K0403322412, LIC-10492 (2-12/3) FASE A Y B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE LA INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN QUINA EL CARMEN
DK | 04 | I | 3675 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 7:42 | 9:10 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 465960 | 88 | 0.86953 | 535875 | 0.86953 | 4 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3676 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:10 | 9:12 | 1613 | 3496 | COP OCUILAPA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 6992 | 2 | 0.013048 | 535875 | 0.013048 | 0.054 | S | R | 0 | COP OCUILAPA | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3677 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:12 | 9:50 | 1371 | 3012 | CARRIZAL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 114456 | 38 | 0.21359 | 535875 | 0.21359 | 0.868 | S | R | 0 | CARRIZAL | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3678 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 13:28 | 19:00 | 35 | 87 | ARRIBA DE CF | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28884 | 332 | 0.053901 | 535875 | 0.053901 | 0.194 | S | R | 0 | ARRIBA DE CF | 9FLGU | N | 3678 | N | -1 | K0403322557 | 3.- K0403322557, LIC-10502 (1-10/3) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: TUNIAGEN COP04012
DK | 04 | I | 3681 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 20:09 | 21:55 | 350 | 165 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17490 | 106 | 0.032638 | 535875 | 0.032638 | 0.618 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | 9FB76 | N | 3678 | N | -1 | K0403322676 | 3.-K0403322676, LIC-10509, (1-40/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALZ MARGARITA 22, CLUB CAMPESTRE.
DK | 04 | I | 3686 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 11:08 | 12:43 | 30 | 61 | SN FELIPE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5795 | 95 | 0.010814 | 535875 | 0.010814 | 0.048 | S | R | 0 | SN FELIPE | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3684 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 15:40 | 15:42 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19584 | 2 | 0.036546 | 535875 | 0.036546 | 0.161 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9MNT9 | N | 3678 | N | -1 | - | 3.-SCADA, LIC-10500, ARBOL SOBRE LA LINEA. CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE EN JITOTOL- BCH 4030 R0404.
DK | 04 | I | 3685 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 9:50 | 11:08 | 897 | 2042 | KM 38 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 159276 | 78 | 0.29723 | 535875 | 0.29723 | 1.166 | S | R | 0 | KM 38 | 9AMPM | N | 3678 | N | -1 | - | 1.-SCADA, LIC-10477; RAMAS SOBRE LA LINEA DE MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA, SE CORRIGE Y RESTABLECE EN SECC CEGADO DEL (RAMAL DEL RANCHO MANANTIAL)
DK | 04 | I | 3711 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 20:44 | 21:38 | 1021 | 2402 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 129708 | 54 | 0.24205 | 535875 | 0.24205 | 0.919 | S | T | NUEVO MEXICO | 0 | QQ629 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-SCADA,LIC-10530;ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RERIRA ARBOL DE RAMAL ILICITO EL GUAYABO Y SE RESTABLECE AL 100% LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3687 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 21:00 | 22:24 | 126 | 53 | F0478-4A OTE | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4452 | 84 | 0.008308 | 535875 | 0.0083079 | 0.176 | S | R | 0 | F0478-4A OTE | QU619 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-K0403322756,LIC-10532,(1-40/3)FASE "A", RAMA SOBRE LA M.T A POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DE LA 4 OTE SUR 2275, FRACC BONAMPAK.
DK | 04 | I | 3682 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 8:26 | 11:20 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9222 | 174 | 0.017209 | 535875 | 0.017209 | 0.116 | S | R | 0 | F2459 | 9FGCU | N | 3683 | N | -1 | K0403322689 | 3.- K0403322689 LIC-10516, (1-15/3) FASE A EN 3D. RAMA SOBRE LA MT A CUASA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL PROGRESO AGRARIO; LGZ04010
DK | 04 | I | 3703 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 20:02 | 20:44 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 140154 | 42 | 0.26154 | 535875 | 0.26154 | 1.03 | S | T | ************ | 0 | QQ629 | N | 3683 | N | -1 | - | 3.-SCADA,LIC-10530;ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, SE RERIRA ARBOL DE RAMAL ILICITO EL GUAYABO Y SE RESTABLECE AL 100% LA CARGA DEL CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3694 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 1:28 | 9:20 | 1782 | 2802 | D0415-SECCIO | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 1322544 | 472 | 2.468 | 535875 | 2.468 | 14.017 | S | R | 0 | D0415-SECCIO | 9FPKM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3695 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 9:20 | 11:33 | 42 | 56 | F2458 | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7448 | 133 | 0.013899 | 535875 | 0.013899 | 0.093 | S | R | 0 | F2458 | 9B4YM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3690 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 11:38 | 20:15 | 27 | 45 | BENITO J | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23265 | 517 | 0.043415 | 535875 | 0.043415 | 0.233 | S | R | 0 | BENITO J | 9FLGU | N | 3691 | N | -1 | - | 4.- K0403322780,LIC-10547(2-15/3) RAMAS SOBRE LA LINEA M.T. A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DEL CICLON TROPICAL, SE RETIRA RAMAS Y RESTABLECE EN SECC. RIBERA PROVIDENCIA TECPATAN (SE BLOQUEA MANUALMENTE INT. Y SE CONF. PORTENCIAL)
DK | 04 | I | 3688 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 8:36 | 12:58 | 6 | 10 | LA JOYA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2620 | 262 | 0.004889 | 535875 | 0.0048892 | 0.026 | S | R | 0 | LA JOYA | K852R | N | 3691 | N | -1 | K0403322768 | 3.-K0403322768,LIC-10545,(1-12/3) FASE "C", RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD,SE RESTABLECE SECC LA JOYA DEL RAMAL ZAPATA.
DK | 04 | I | 3713 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 20:50 | 21:30 | 150 | 59 | ZONA C | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2360 | 40 | 0.004404 | 535875 | 0.004404 | 0.1 | S | R | 0 | ZONA C | QQ603 | N | 3691 | N | -1 | - | 4.- K0403322822, LIC-10550; (1-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL CICLON TROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN ZONA "C" CASA NO.145
DK | 04 | I | 3693 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 1:24 | 1:28 | 2997 | 5477 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 21908 | 4 | 0.040883 | 535875 | 0.040883 | 0.2 | S | T | ************ | 0 | 9FPKM | N | 3691 | N | -1 | - | 3.-SCADA, K0403322767,LIC-10533-10534, ARBOL SOBRE LA LINEA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS-VIENTOS ORIGINADOS POR EL CICLON TROPICAL, SE RETIRA ARBOL Y SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 150 MTS, SE RESTABLECE EN SECC DEL RANCHO EL CRUCERO (RAMAL CEGADO).
DK | 04 | I | 3700 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 14:26 | 16:00 | 54 | 73 | BELIZARIO DG | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6862 | 94 | 0.012805 | 535875 | 0.012805 | 0.085 | S | R | 0 | BELIZARIO DG | QQ603 | N | 3690 | N | -1 | K0403323345 | 3.- K0403323345, LIC-10568 (2-15/3) FASE A Y B, RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. BELISARIO DOMINGUEZ.
DK | 04 | I | 3706 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 14:56 | 19:52 | 43 | 48 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14208 | 296 | 0.026514 | 535875 | 0.026514 | 0.212 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FLGU | N | 3690 | N | -1 | K0403323371 | 3.- K0403323371 LIC-10577, (1-10/3) FASE B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: AGUSTIN DE ITURBIDE
DK | 04 | I | 3707 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 18:44 | 23:00 | 66 | 90 | SAN MIGUEL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23040 | 256 | 0.042995 | 535875 | 0.042995 | 0.282 | S | R | 0 | SAN MIGUEL | 9DW0G | N | 3690 | N | -1 | - | 3.-K0403323443,LIC-10581,(1-15/3) FASE "B" RAMAS SOBRE CCF M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC SAN MIGUEL.
DK | 04 | I | 3699 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04050 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 18:32 | 20:00 | 65 | 73 | F0685-SEFES2 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6424 | 88 | 0.011988 | 535875 | 0.011988 | 0.095 | S | R | 0 | F0685-SEFES2 | 9FB76 | N | 3690 | N | -1 | K0403323436 | 3.- K0403323436, LIC-10578, (1-8/3), RAMA CAE SOBRE LA M.T, A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN VIVERO FORESTAL COL: JUAN CRISPIN.
DK | 04 | I | 3701 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 10:47 | 15:59 | 357 | 494 | F2263-BENITO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 154128 | 312 | 0.28762 | 535875 | 0.28762 | 1.856 | S | R | 0 | F2263-BENITO | 9MNTE | N | 3690 | N | -1 | K0403323163 | 3.- K0403323163, LIC-10569. (1-40/3) FASE B, RAMA SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLEC EN KM 3 TRAMO BENITO.
DK | 04 | I | 3712 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 11:17 | 18:11 | 15 | 35 | F9061 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14490 | 414 | 0.02704 | 535875 | 0.02704 | 0.103 | S | R | 0 | F9061 | 9MNT3 | N | 3716 | N | -1 | K0403323788 | 4.- K0403323788, LIC-10609. (2-12/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA EL EDEN 2A ETAPA.
DK | 04 | I | 3725 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 9:46 | 12:10 | 9 | 9 | F2485 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1296 | 144 | 0.002418 | 535875 | 0.0024185 | 0.022 | S | R | 0 | F2485 | 9FEAF | N | 3716 | N | -1 | - | 4.- K0403323700, LIC-10601, (1-15/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SEGUNDA RANCHERIA
DK | 04 | I | 3719 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 16:34 | 22:10 | 69 | 65 | CARDENAS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21840 | 336 | 0.040756 | 535875 | 0.040756 | 0.386 | S | R | 0 | CARDENAS | 9M933 | N | 3716 | N | -1 | K0403324045 | 4.- K0403324045, LIC-10616, (1-5/3). FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALZ OASIS, COL. CARDENAS
DK | 04 | I | 3723 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 11:01 | 13:03 | 110 | 185 | F2265-RANCHE | 100 | D-279 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22570 | 122 | 0.042118 | 535875 | 0.042118 | 0.224 | S | R | 0 | F2265-RANCHE | 9FRLT | N | 3716 | N | -1 | - | 4.- LIC-10596; AISLAMIENTO DAÑADO Y (1-25/1), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL RANCHERIA CANDELARIA
DK | 04 | I | 3721 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04100 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:21 | 2:25 | 5560 | 8544 | ***** | 0 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 34176 | 4 | 0.063776 | 535875 | 0.063776 | 0.371 | S | T | ************ | 0 | 9DY7P | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA 51 FASE B-G, 2559/2577/2542 AMP DE ICC, LIC-10621, K0403324213, SE DAÑA FASE B Y C, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA INTERTROPICAL, SE CAMBIAN CCF Y SE RESTABLECE EN 9 SUR Y 7 ORIENTE.
DK | 04 | I | 3724 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:48 | 11:40 | 44 | 82 | CANDELARIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9184 | 112 | 0.017138 | 535875 | 0.017138 | 0.082 | S | R | 0 | CANDELARIA | 9FLGX | N | 3721 | N | -1 | K0403324423 | 4.- K0403324423, LIC-10641 (1-40/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL RANCHERIA CANDELARIA
DK | 04 | I | 3720 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04015 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:06 | 9:55 | 150 | 90 | ZONA C | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4410 | 49 | 0.00823 | 535875 | 0.0082295 | 0.122 | S | R | 0 | ZONA C | J794M | N | 3721 | N | -1 | K0403324353 | 4.- K0403324353 LIC-10625 (2-10/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECIONADORA ZONA C.
DK | 04 | I | 3726 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:39 | 12:35 | 58 | 98 | 8A NTE OTE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17248 | 176 | 0.032187 | 535875 | 0.032187 | 0.17 | S | R | 0 | 8A NTE OTE | 9B57L | N | 3721 | N | -1 | K0403324403 | 4.- K0403324403, LIC-10645, (2-12/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SAN PEDRO CARR SUCHIAP-VFLO KM 3.5 NUM 1 SUCHIAPA
DK | 04 | I | 3727 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 12:20 | 14:07 | 60 | 80 | F0058-LAGUI8 | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8560 | 107 | 0.015974 | 535875 | 0.015974 | 0.107 | S | R | 0 | F0058-LAGUI8 | 9B51C | N | 3721 | N | -1 | K0403324783 | 4.- K0403324783, LIC-10651 (1-15/3) FASE-C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECCIONADORA, BLVD LAGUITOS KM 27
DK | 04 | I | 3729 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 10:10 | 12:45 | 43 | 47 | ITURBIDE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7285 | 155 | 0.013595 | 535875 | 0.013595 | 0.111 | S | R | 0 | ITURBIDE | 9FEA2 | N | 3721 | N | -1 | K0403324454 | 4.- K0403324454, LIC-10646 (1-8/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL ITURBIDE
DK | 04 | I | 3730 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 12:44 | 15:14 | 62 | 75 | TEHUACAN | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11250 | 150 | 0.020994 | 535875 | 0.020994 | 0.155 | S | R | 0 | TEHUACAN | PM926 | N | 3721 | N | -1 | K0403324812 | 4.- K0403324812, LIC-10656, (3-25/3) FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL TEHUACAN
DK | 04 | I | 3722 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04100 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:25 | 4:23 | 4565 | 6040 | ***** | 0 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 712720 | 118 | 1.33 | 535875 | 1.33 | 8.978 | S | T | ANCIANOS | 0 | 9DY7P | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA 51 FASE B-G, 2559/2577/2542 AMP DE ICC, LIC-10621, K0403324213, CCF DAÑADO FASE B Y C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA INTERTROPICAL, SE CAMBIA CCF Y SE RESTABLECE EN 9 SUR Y 7 ORIENTE
DK | 04 | I | 3757 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 5:31 | 8:00 | 162 | 393 | ENT CNC | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 58557 | 149 | 0.10927 | 535875 | 0.10927 | 0.402 | S | R | 0 | ENT CNC | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- CONT- INT;3743 Y 3744; SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3732 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 9:23 | 16:12 | 98 | 166 | MADERO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 67894 | 409 | 0.1267 | 535875 | 0.1267 | 0.668 | S | R | 0 | MADERO | 9FEA2 | N | 3721 | N | -1 | K0403324391 | 4.- K0403324391, LIC-10659, (2-15/3) FASE A Y B; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN FRANCISCO I MADERO
DK | 04 | I | 3734 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 11:47 | 17:59 | 79 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13392 | 372 | 0.024991 | 535875 | 0.024991 | 0.49 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9M933 | N | 3721 | N | -1 | K0403324653 | 4.- K0403324653, LIC-10662; (1-10/3) FASE A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL.SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIB NANDAMBUA 2A SECC.
DK | 04 | I | 3735 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 17:43 | 20:26 | 30 | 106 | 11NTE OTE | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17278 | 163 | 0.032243 | 535875 | 0.032243 | 0.082 | S | R | 0 | 11NTE OTE | 9MNT1 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- K0403325003, LIC-10665. (2-25/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL SAN LUIS.
DK | 04 | I | 3746 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.18 | 22:48 | 1:15 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 778365 | 147 | 1.4525 | 535875 | 1.4525 | 6.681 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9AMPM | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS).
DK | 04 | I | 3745 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 16:41 | 17:53 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 381240 | 72 | 0.71144 | 535875 | 0.71143 | 3.272 | S | R | 0 | RAMAL DBL | 9MNT3 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO, ( SE ENCONTRABA TRABAJOS BAJO LA LIC-10622).
DK | 04 | I | 3744 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 4:16 | 5:31 | 416 | 1021 | ENT JUAN GRI | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 76575 | 75 | 0.1429 | 535875 | 0.1429 | 0.52 | S | R | 0 | ENT JUAN GRI | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- CONT- INT;3743 SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3743 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 2:45 | 4:16 | 2727 | 5295 | RAMAL DBL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 481845 | 91 | 0.89917 | 535875 | 0.89917 | 4.136 | S | R | 0 | RAMAL DBL | QQ603 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10622, FALLA FRANCA. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL, SE REALIZAN LOS SECCIONAMIENTO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DEL DIABLO; CNC
DK | 04 | I | 3717 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 05010 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 1:35 | 2:46 | 6073 | 14555 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1033405 | 71 | 1.9284 | 535875 | 1.9284 | 7.186 | S | T | ************ | 0 | 9M933 | N | 3721 | N | -1 | - | 4.- SCADA, LIC-10620, K0403324212, FALLA FRANCA EST 83, RAMA DE POCHOTA ENTRE LINEAS A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA CON PERTIGA Y SE RESTABLECE EN LA ENTRADA DE CHICOASEN
DK | 04 | I | 3740 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 9:42 | 12:35 | 15 | 5 | BELGICA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 865 | 173 | 0.001614 | 535875 | 0.0016142 | 0.043 | S | R | 0 | BELGICA | 9EX4G | N | 3730 | N | -1 | K0403325406 | 4.- K0403325406, LIC-10680, (1-25/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO BELGICA
DK | 04 | I | 3739 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 10:47 | 13:38 | 79 | 46 | F2442 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7866 | 171 | 0.014679 | 535875 | 0.014679 | 0.225 | S | R | 0 | F2442 | 9FEAF | N | 3730 | N | -1 | K0403325461 | 4.- K0403325461, LIC-10682 (1-8/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO VILLA ALTA. COL- JOAQUIN M GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3738 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:35 | 13:42 | 2 | 7 | EJ LA ESPERA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 889 | 127 | 0.001659 | 535875 | 0.001659 | 0.004 | S | R | 0 | EJ LA ESPERA | 9FD9J | N | 3730 | N | -1 | K0403325544 | 4.- K0403325544, LIC-10686 (1-12/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN LA MERCED ENT OCUILAPA Y REVOLUCION.
DK | 04 | I | 3737 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 8:53 | 13:58 | 30 | 1 | F2439 | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 305 | 305 | 0.000569 | 535875 | 0.00056916 | 0.152 | S | R | 0 | F2439 | 9FEAF | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403324341, LIC-10642, LINEA ROTA EN FASE A, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SERVICIOS BUENAVENTURA GPO PEC. SA DE CV GRANJA EL PARAISO ( UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3736 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 12:42 | 15:24 | 12 | 10 | F2461 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1620 | 162 | 0.003023 | 535875 | 0.0030231 | 0.032 | S | R | 0 | F2461 | 9DY52 | N | 3730 | N | -1 | K0403325596 | 4.- K0403325596, LIC-10687 (1-10/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RCHO LAS CAMELIAS, COL.CRITOBAL OBREGON
DK | 04 | I | 3747 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 1:15 | 11:12 | 72 | 174 | SAL CNC | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 103878 | 597 | 0.19385 | 535875 | 0.19385 | 0.716 | S | R | 0 | SAL CNC | 9AMPM | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- CONT INTER: 3746,SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS)..
DK | 04 | I | 3741 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:16 | 13:39 | 88 | 112 | EL LAUREL | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16016 | 143 | 0.029888 | 535875 | 0.029888 | 0.21 | S | R | 0 | EL LAUREL | 9DP0K | N | 3730 | N | -1 | K0403325530 | 4.- K0403325530, LIC-10679, CCF DAÑADO FASE C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL. EL LAUREL.
DK | 04 | I | 3748 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 11:12 | 13:42 | 71 | 173 | NICOLAS BRAV | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25950 | 150 | 0.048425 | 535875 | 0.048425 | 0.177 | S | R | 0 | NICOLAS BRAV | 9AMPM | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- CONT INTER: 3746, 3747,SCADA, LIC-10667, (9-25/3), (3-12/3) Y (3-10/3). RAMA SOBRE SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMA DBL, COL NICOLAS BRAVO,( SE TENIA SECC CEGADOS)..
DK | 04 | I | 3749 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 15:26 | 20:47 | 43 | 72 | STA LUCIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23112 | 321 | 0.043129 | 535875 | 0.043129 | 0.23 | S | R | 0 | STA LUCIA | 9FLGU | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325724, LIC-10697, (1-10/3) FASE B, RAMA SOBRE LAMT A CAUSA DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS FUERTE DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COSTA DE ORO CLAVITO TECPATAN.
DK | 04 | I | 3763 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 16:31 | 17:20 | 8 | 16 | SN MARCOS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 784 | 49 | 0.001463 | 535875 | 0.001463 | 0.006 | S | R | 0 | SN MARCOS | QQ603 | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325787, LIC-10691, (1-8/1) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL SAN MARCO DE COL ROBERTO
DK | 04 | I | 3742 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 8:40 | 13:45 | 25 | 22 | GALECIO | 100 | D-311 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6710 | 305 | 0.012522 | 535875 | 0.012522 | 0.127 | S | R | 0 | GALECIO | 9B57L | N | 3730 | N | -1 | K0403325335 | 4.- K0403325335, LIC-10677, (1-12/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION, SE RETIRA APARTARRAYO DE UN TD Y SE RESTABLECE EN SAN MARTIN DE GALECIO NARCIA
DK | 04 | I | 3752 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.18 | 2018.10.18 | 20:57 | 23:40 | 7 | 20 | F2455 | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3260 | 163 | 0.006084 | 535875 | 0.0060835 | 0.019 | S | R | 0 | F2455 | 9MNTA | N | 3730 | N | -1 | - | 4.- K0403325840 LIC-10701, (1-15/3) FASE-B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL SUSPIRO; COL:SAN RAYMUNDO Y ANEXAS
DK | 04 | I | 3756 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.18 | 2018.10.19 | 20:03 | 14:55 | 180 | 190 | MALUCO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 215080 | 1132 | 0.40136 | 535875 | 0.40136 | 3.396 | S | R | 0 | MALUCO | 9DW0G | N | 3730 | N | -1 | K0403325837 | 4.- K0403325837, LIC-10720 CCF DAÑADO E-TS30, RAMAS SOBRE LA RED, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE BAJA PRESION. SE RETIRA RAMA, SE INSTALA CCF Y SE RESTABLECE EN QUINA EL CARMEN RAMAL SAN LUIS.
DK | 04 | I | 3754 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 9:46 | 12:15 | 34 | 125 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18625 | 149 | 0.034756 | 535875 | 0.034756 | 0.084 | S | R | 0 | CALIFORNIA | 9EX4G | N | 3740 | N | -1 | K0403326003 | 4.- K0403326003 LIC-10715 (1-10/3) FASE-A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV 1A SUR ORIENTE COL: BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3758 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.20 | 23:12 | 1:53 | 46 | 67 | CANELO | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10787 | 161 | 0.02013 | 535875 | 0.02013 | 0.123 | S | R | 0 | CANELO | 9DW0G | N | 3740 | N | -1 | - | 4.- K0403326387, LIC-10735. (1-12/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C PAVON AV DIAZ Y RIVERA CANELO COL. ALVARO OBREGON.
DK | 04 | I | 3759 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.20 | 22:29 | 2:44 | 36 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13770 | 255 | 0.025696 | 535875 | 0.025696 | 0.153 | S | R | 0 | LIMONES | 9DW0G | N | 3740 | N | -1 | - | 4.- K0403326386, LIC-10737 (1-10/3) RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIBERA LOS LIMONES SAN FERNANDO
DK | 04 | I | 3761 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 18:26 | 20:10 | 40 | 50 | EL PORVENIR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5200 | 104 | 0.009704 | 535875 | 0.0097038 | 0.069 | S | R | 0 | EL PORVENIR | 9MNTB | N | 3740 | N | -1 | K0403326344 | 4.- K0403326344 LIC-10730 (1-15/3) FASE C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CALLE CENTRAL.
DK | 04 | I | 3791 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04042 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 14:23 | 19:10 | 8 | 30 | F2321-PRESA | 100 | D-257 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8610 | 287 | 0.016067 | 535875 | 0.016067 | 0.038 | S | R | 0 | F2321-PRESA | K187R | N | 3740 | N | -1 | - | 4.-K0403326189,LIC-10729,(1-25/3) F"B", RAMA SOBRE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ZONA DE INESTABILIDAD INTERTROPICAL, SE RETIRA RAMAS Y SE CORRIGE AMARRE DEL AISLADOR DE 13PD, 60 CM AS4, SE RESTABLE PRESA EL PORTILLO SECC CUXTEPEC
DK | 04 | I | 3755 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 10:15 | 14:20 | 23 | 40 | LAS FLORES | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9800 | 245 | 0.018288 | 535875 | 0.018288 | 0.094 | S | R | 0 | LAS FLORES | J794M | N | 3740 | N | -1 | K0403326015 | 4.- K0403326015, LIC-10722 (1-65/3) FASE A, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL LAS FLORES.
DK | 04 | I | 3751 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 11:09 | 14:43 | 300 | 404 | VILLAREAL | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86456 | 214 | 0.16134 | 535875 | 0.16134 | 1.07 | S | R | 0 | VILLAREAL | 9B57L | N | 3608 | N | -1 | - | LP.-REGISTRO GIL:DK042018004165,LIC-10707, LIBRANZA PROGRAMADA PARA MEJORA EN LA CONSTRUCCION DEL CIRCUITO NUEVO GIA-43040, AMPARADO CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.9400096429(D109-001-18) PARA LA CONEXION DE NUEVOS CENTROS DE CARGA.
DK | 04 | I | 3760 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 8:33 | 11:25 | 69 | 152 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26144 | 172 | 0.048787 | 535875 | 0.048787 | 0.198 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9MNT1 | N | 3750 | N | -1 | K0403326392 | 4.- K0403326392, LIC-10744 (2-40/3) FASE B Y C EN CCF3D,RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VICENTE". SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 16 DE SEPTIEMBRE, DON VENTURA.
DK | 04 | I | 3784 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.20 | 2018.10.21 | 12:56 | 13:33 | 45 | 168 | CASA OBISPO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 248136 | 1477 | 0.46305 | 535875 | 0.46305 | 1.108 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9M933 | N | 3750 | N | -1 | K0403326458 | 4.- K0403326458, LIC-10763, CCF DAÑADO (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA,SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AL JOBO CHIS , EST 5
DK | 04 | I | 3764 | 2018 | 10 | J | * | BBN | 04012 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 17:27 | 21:50 | 7 | 1 | BOMBANA | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 263 | 263 | 0.000491 | 535875 | 0.00049079 | 0.031 | S | R | 0 | BOMBANA | 9FKFE | N | 3750 | N | -1 | - | 4.- K0403326519, LIC-10757. (2-25/3), FASE A Y B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES POR TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CAMPAMENTO BOMBANA.
DK | 04 | I | 3775 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 10:16 | 11:08 | 817 | 2562 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 133224 | 52 | 0.24861 | 535875 | 0.24861 | 0.708 | S | T | C0964-EST92 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773 Y 3774, SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3776 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:25 | 14:27 | 2166 | 5152 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 10304 | 2 | 0.019228 | 535875 | 0.019228 | 0.072 | S | T | 4020 | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3777 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 11:08 | 12:05 | 261 | 1138 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 64866 | 57 | 0.12105 | 535875 | 0.12105 | 0.248 | S | T | C0966-EST129 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773, 3774 Y 3775, SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3778 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 12:05 | 15:52 | 9 | 56 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12712 | 227 | 0.023722 | 535875 | 0.023722 | 0.034 | S | T | T0967-EST172 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773, 3774, 3775 Y 3777 SCADA-PROT-51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3779 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:27 | 15:38 | 1242 | 2682 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 190422 | 71 | 0.35535 | 535875 | 0.35535 | 1.47 | S | T | CAPILLITA | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL SOBRE LINEAS M.T. POR FUERTE VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA ONDA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H, LAGUNA DEL COFRE "RAMAL TOLUCA"
DK | 04 | I | 3770 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 17:57 | 18:05 | 45 | 60 | LOPEZ MATEOS | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 480 | 8 | 0.000896 | 535875 | 0.00089573 | 0.006 | S | R | 0 | LOPEZ MATEOS | 9M933 | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- LIC-10772 (5-12/3) FASES B Y C EN CCF 3D, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS, POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RAMAL DE LA COL: LOPEZ MATEOS
DK | 04 | I | 3781 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 15:38 | 19:36 | 562 | 1732 | ***** | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 412216 | 238 | 0.76924 | 535875 | 0.76924 | 2.229 | S | T | FRC I MADERO | 0 | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3782 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 16:41 | 16:58 | 3561 | 3282 | ***** | 100 | D-319 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 55794 | 17 | 0.10412 | 535875 | 0.10412 | 1.009 | S | T | 4020 | 0 | 9FGCU | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51AN,K0403326834,LIC-10769, RAMAS CAEN SOBRE LA LINEA DE M.T, POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMAS,SE DEJA AISLADO EL RANCHO STA.ROSA (MIGUEL), SE TRANSF CARGA AL VFD4030.
DK | 04 | I | 3783 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 16:58 | 17:30 | 12 | 1 | R. SAN MIGUE | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32 | 32 | 6e-05 | 535875 | 5.9715e-05 | 0.006 | S | R | 0 | R. SAN MIGUE | 9FGCU | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51AN,K0403326834,LIC-10769,RAMAS SOBRE M.T.,POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR ONDA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMAS,SE DEJA AISLADO EL RANCHO STA.ROSA (MIGUEL)(RAMAL ELIMINADO), SE TRANSF CARGA AL VFD4030.
DK | 04 | I | 3774 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 9:52 | 10:16 | 1144 | 2846 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 68304 | 24 | 0.12746 | 535875 | 0.12746 | 0.458 | S | T | T0963-ES3333 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-CONT INT- 3773. SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759, K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS; POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3807 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 19:55 | 20:16 | 395 | 512 | F_TRIUNF_3D | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10752 | 21 | 0.020064 | 535875 | 0.020064 | 0.138 | S | R | 0 | F_TRIUNF_3D | 9MNTB | N | 3757 | N | -1 | - | 5.- K0403326836, LIC-10775; (1-40/3) FASE-A; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VICENTE", SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN SECCINADORA MADERO
DK | 04 | I | 3806 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 8:36 | 10:55 | 112 | 5 | EL JARDIN | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 695 | 139 | 0.001297 | 535875 | 0.0012969 | 0.26 | S | R | 0 | EL JARDIN | 9MNT3 | N | 3757 | N | -1 | - | 5.- K0403326639; LIC-1076; (1-25/3), FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL "VIECENTE", SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA; COL:EL VALLE.
DK | 04 | I | 3773 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 9:27 | 9:52 | 1393 | 3072 | ***** | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 76800 | 25 | 0.14332 | 535875 | 0.14332 | 0.58 | S | T | 4030 | 0 | 9B4YM | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- SCADA-PROTEC 51 FC 150 A. LIC-10759,K0403326651, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE REALIZA SECCIONAMIENTOS AL LLEGAR A LA GARZA INDICAN QUE POBLADORES RETIRARON RAMA. SE RESTABLECE EN POBLACION JM GARZA
DK | 04 | I | 3796 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 19:36 | 22:59 | 20 | 91 | F2288-TOLUCA | 100 | D-242 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18473 | 203 | 0.034473 | 535875 | 0.034473 | 0.068 | S | R | 0 | F2288-TOLUCA | K187R | N | 3757 | N | -1 | - | 4.-SCADA 51-BN,298 AMP,K0403326827,LIC-10765, ARBOL CAE SOBRE LA LINEA DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA ARBOL Y SE RESTABLECE LINEA M.T. ACSR 1/0, 150 MTS,EN RAMAL 1F-1H.
DK | 04 | I | 3772 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 13:33 | 15:50 | 45 | 256 | CASA OBISPO | 100 | D-309 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35072 | 137 | 0.065448 | 535875 | 0.065448 | 0.103 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9M933 | N | 3757 | N | -1 | - | 4.- K0403326458, LIC-10763, CCF DAÑADO (1-12/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CARRETERA AL JOBO CHIS , EST 5
DK | 04 | I | 3785 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 8:52 | 12:59 | 1 | 2 | F2397-VERACR | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 494 | 247 | 0.000922 | 535875 | 0.00092186 | 0.004 | S | R | 0 | F2397-VERACR | 9FEA3 | N | 3756 | N | -1 | K0403326909 | 4.- K0403326909, LIC-10789, (2-25/3) FASE B Y C. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN INC GRUPO PECUARIO SA DE CV. GRANJA VILLA PROVIDENCIA
DK | 04 | I | 3787 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 12:47 | 14:02 | 90 | 290 | GRAN S TOM | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21750 | 75 | 0.040588 | 535875 | 0.040588 | 0.113 | S | R | 0 | GRAN S TOM | 9FD9J | N | 3756 | N | -1 | K0403327141 | 4.- K0403327141, LIC-10792 (2-12/3) FASE B EN CCF3D, RAMA CAE SOBRE LA LINEA DE M.T, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, A CAUSA DE LA TORMENTA TROPICAL VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO STO TOMAS, COL: EL VALLE.
DK | 04 | I | 3788 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 9:57 | 11:47 | 165 | 191 | C0069-CASI_S | 0 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21010 | 110 | 0.039207 | 535875 | 0.039207 | 0.302 | S | R | 0 | C0069-CASI_S | 9FPKY | N | 3756 | N | -1 | K0403326988 | 4.- K0403326988, LIC-10784. (1-65/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL VICENTE. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COL: LAS CASITAS 1A SECCION
DK | 04 | I | 3794 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 18:01 | 22:45 | 108 | 136 | SAN MIGUEL | 100 | D-228 | D-120 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38624 | 284 | 0.072077 | 535875 | 0.072077 | 0.511 | S | R | 0 | SAN MIGUEL | 9DW0G | N | 3756 | N | -1 | - | 5.- K0403327271. LIC-10825, (1-5/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA TORMENTA VICENTE, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN, FRACC VILLA SAN JOSE EL JOBO.
DK | 04 | I | 3804 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 11:10 | 17:40 | 23 | 56 | LOPEZ M KM4 | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21840 | 390 | 0.040756 | 535875 | 0.040756 | 0.149 | S | R | 0 | LOPEZ M KM4 | J794M | N | 3779 | N | -1 | K0403328264 | 5.- K0403328264, LIC-10859. LINEA ROTA DE MT FASE A, RAMA CAE SOBRE CUNDUCTOR EN REMATE D LINEA POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE PERMANENTE #7. SE RETIRA RAMA, SE LEVANTA LINEA Y SE RESTABLECE EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
DK | 04 | I | 3801 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 9:43 | 11:32 | 467 | 196 | F0484-3APTE | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21364 | 109 | 0.039868 | 535875 | 0.039868 | 0.848 | S | R | 0 | F0484-3APTE | 9B4W0 | N | 3779 | N | -1 | K0403328208 | 5.- K0403328208, LIC-10848 (1-25/3) FASE C, RAMA SOBRE LA MT A CAUAS DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE ESTACIONARIO # 7; SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 18A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE; CALLE CENTRAL
DK | 04 | I | 3805 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 12:13 | 12:48 | 150 | 180 | MERCEDES | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6300 | 35 | 0.011756 | 535875 | 0.011756 | 0.087 | S | R | 0 | MERCEDES | 9B57L | N | 3608 | N | -1 | - | LP.-REG. GIL-DK042018004266,LIC-10850 (3-12/3) LIBRANZA EN MT PARA SERVICIO,SUB-COMANDANCIA DE CHIAPA DE CORZO CALLEJON COVADONGA COL CHIAPA DE CORZO REFERENCIA -44325810008221668223 F-1176, CALLEJON COBADONGA.
DK | 04 | I | 3802 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 7:09 | 14:18 | 129 | 211 | F_CONQUIS_3D | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 90519 | 429 | 0.16892 | 535875 | 0.16892 | 0.922 | S | R | 0 | F_CONQUIS_3D | 9EX41 | N | 3779 | N | -1 | K0403327992 | 5.- K0403327992, LIC-10858. (2-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE ESTACIONARIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN C PRIVADO NUM 9 JUAN DEL GRIJALVA; COL: EL RETIRO
DK | 04 | I | 3833 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:44 | 19:40 | 42 | 2 | CASETA OXXO | 100 | D-252 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1072 | 536 | 0.002 | 535875 | 0.0020005 | 0.375 | S | R | 0 | CASETA OXXO | QQ603 | N | 3789 | N | -1 | - | 5.- K0403328982, LIC-10899; LINEA ROTA MT POR CAIDA DE ARBOL SOBRE LINEA A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN CASETA DE COBRO MALPASITO KM 51
DK | 04 | I | 3816 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 21:14 | 23:00 | 270 | 439 | CANDELARIA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46534 | 106 | 0.086837 | 535875 | 0.086837 | 0.477 | S | R | 0 | CANDELARIA | 9DW0G | N | 3789 | N | -1 | K0403329351 | 5.- K0403329351, LIC-10902, (2-8/3). RAMA SOBRE LINEA POR VIENTOS FUERTES ORIGINADOS POR EL FRENTE FRIO NO 7. SE PODA RAMA Y SE RESTABLECE EN RIVERA CANDELARIA, COL. JUAN DE GRIJALVA
DK | 04 | I | 3821 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:25 | 11:27 | 5620 | 8355 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16710 | 2 | 0.031183 | 535875 | 0.031183 | 0.187 | S | T | 4040 | 0 | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | K0403329779 | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3822 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 13:37 | 15:14 | 54 | 58 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5626 | 97 | 0.010499 | 535875 | 0.010499 | 0.087 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9B57L | N | 3809 | N | -1 | K0403329891 | 5.- K0403329891, LIC-1027. (1-40/3) FASE B. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #4. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN AV HIDALGO Y ALVARO OBREG COL: CHIAPA DE CORZO.
DK | 04 | I | 3823 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:27 | 11:46 | 3176 | 5706 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 108414 | 19 | 0.20231 | 535875 | 0.20231 | 1.006 | S | T | PANTEON DOLO | 0 | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | - | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3824 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:46 | 14:21 | 60 | 108 | C0745-TIORUB | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16740 | 155 | 0.031239 | 535875 | 0.031239 | 0.155 | S | R | 0 | C0745-TIORUB | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | - | 5.- K0403329779, LIC-10917, LINEA ROTA EN M.T. POR ARBOL SOBRE LA LINEA, A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA CONDUCTOR Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO C0745
DK | 04 | I | 3818 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 8:20 | 10:55 | 15 | 45 | CERRO BRUJO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6975 | 155 | 0.013016 | 535875 | 0.013016 | 0.039 | S | R | 0 | CERRO BRUJO | 9FD9J | N | 3809 | N | -1 | K0403329466 | 5.- K0403329466, LIC-10910, (1-15/3) Y (1-10 2) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA FRENTE FRIO #4, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO SANTA CLARA. RAMAL EL PARAISO, CERRO BRUJO.
DK | 04 | I | 3826 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.27 | 2018.10.27 | 20:39 | 21:40 | 45 | 169 | 1A OTE SUR | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10309 | 61 | 0.019238 | 535875 | 0.019238 | 0.046 | S | R | 0 | 1A OTE SUR | 9DW0G | N | 3808 | N | -1 | K0403330224 | 5.- K0403330224, LIC-10952 (1-40/3) FASE-C; RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL FRENTE FRIO #7. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN 3A AV SUR ORIENTE N.13 COLONIA EL JOBO
DK | 04 | I | 3838 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 9:57 | 10:23 | 3573 | 3283 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 85358 | 26 | 0.15929 | 535875 | 0.15929 | 1.548 | S | T | 4020 | 0 | 9B4YM | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330248,LIC-10958,51 ABN,1450 A, ARBOL SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 266,160 M.SE REST. CARGA DE AMBOS CIRCUITOS (SE TRANSF.CARGA AL VFD-4030).
DK | 04 | I | 3849 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 0:07 | 1:18 | 3017 | 6705 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 476055 | 71 | 0.88837 | 535875 | 0.88837 | 3.57 | S | T | YASKAWA JITO | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3836 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 0:06 | 0:07 | 4836 | 9792 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 9792 | 1 | 0.018273 | 535875 | 0.018273 | 0.081 | S | T | R0404-JITOTO | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | K0403330231 | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3842 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 11:16 | 15:45 | 23 | 99 | F2262-CAMPAM | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26631 | 269 | 0.049696 | 535875 | 0.049696 | 0.103 | S | R | 0 | F2262-CAMPAM | 9MNTE | N | 3812 | N | -1 | - | 5.- K0403330252, LIC-10965 (1-40/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO, SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN EL 11 SANTA ROSA CAMAPMENTO SANTA ELENA
DK | 04 | I | 3850 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 1:18 | 10:30 | 2525 | 5834 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 3220368 | 552 | 6.0096 | 535875 | 6.0096 | 23.23 | S | T | C.OG. S.VERD | 0 | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3851 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:30 | 11:08 | 205 | 364 | BUENA VISTA | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13832 | 38 | 0.025812 | 535875 | 0.025812 | 0.13 | S | R | 0 | BUENA VISTA | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3835 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:23 | 10:48 | 12 | 1 | ***** | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25 | 25 | 4.7e-05 | 535875 | 4.6653e-05 | 0.005 | S | T | T0959_TACUBA | 0 | 9B4YM | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330248,LIC-10958,51 ABN,1450 A, ARBOL SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA ACSR 266,160 M.SE REST. CARGA DE AMBOS CIRCUITOS (SE TRANSF.CARGA AL VFD-4030).
DK | 04 | I | 3852 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04030 | 2018.10.28 | 2018.10.29 | 11:08 | 11:52 | 140 | 245 | R-RINC CHAMU | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 363580 | 1484 | 0.67848 | 535875 | 0.67848 | 3.463 | S | R | 0 | R-RINC CHAMU | 9M92B | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-SCADA,K0403330231,LIC-10953-10962, ARBOL S/LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EL EVENTO DEL NORTE EN ITSMO-GOLFO,SE RETIRA ARBOL,SE LEVANTA LINEA,ACSR 3/0,250 M, EST.157-159,REST,COL: RINCON CHAMULA(CONFLICTO SOCIAL Y BLOQUEOS QUE DIFIC. ATENCION).
DK | 04 | I | 3864 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 10:07 | 16:55 | 18 | 76 | VICENTE G | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31008 | 408 | 0.057864 | 535875 | 0.057864 | 0.122 | S | R | 0 | VICENTE G | 9DW0G | N | 3812 | N | -1 | - | 5. K0403330242, LIC. 10966, (1-15/3), RAMA SOBRE LINEA M.T.POR VIENTOS-LLUVIAS POR EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RESTABLECE CCF, COL. NUEVO VICENTE GUERRERO, MPIO. ACALA
DK | 04 | I | 3861 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 13:30 | 21:15 | 90 | 130 | F0197-J.NTE | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 60450 | 465 | 0.11281 | 535875 | 0.11281 | 0.698 | S | R | 0 | F0197-J.NTE | 9FD91 | N | 3812 | N | -1 | - | 5.-K0403330265, LIC-10971,(2-12/3)(2-15/3), ARBOL SOBRE LA LINEA DE M.T. POR FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EVENTO DE NORTE DEL ISTMOY GOLFO DEL T., SE RETIRA ARBOL Y SE PROCEDE A RESTABLECE EL RAMAL FLAMBOYANT MZ28 JARDINES DEL NORTE.
DK | 04 | I | 3844 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 10:08 | 14:47 | 1 | 5 | F_RANCHE_S | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1395 | 279 | 0.002603 | 535875 | 0.0026032 | 0.005 | S | R | 0 | F_RANCHE_S | 9MNNF | N | 3811 | N | -1 | K0403330409 | 5.- K0403330409, LIC-10996, (3-10/3), RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO EL PLACER FTE AL RANCHO SACRIFICIO
DK | 04 | I | 3845 | 2018 | 10 | G | G | TGD | 04070 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 12:54 | 14:10 | 100 | 112 | F0502-TZOCUM | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8512 | 76 | 0.015884 | 535875 | 0.015884 | 0.127 | S | R | 0 | F0502-TZOCUM | QU169 | N | 3811 | N | -1 | K0403330550 | 5.- K0403330550, LIC-10992. (1-10/3), RETAZOS DE LONA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ITSMO Y GOLFO. SE RETIRA LOS RETAZOS Y SE RESTABLECE EN CTO 3RA NTE OTE.
DK | 04 | I | 3846 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:20 | 13:25 | 3 | 8 | SINALOENSE | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1000 | 125 | 0.001866 | 535875 | 0.0018661 | 0.006 | S | R | 0 | SINALOENSE | 9FEAF | N | 3811 | N | -1 | K0403330470 | 5.- K0403330470, LIC-10990. (1-10/3) Y (1-3/3) FASE A. RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS DEL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO. SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN RANCHO LA BONDAD, COL: JOAQUIN M GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3848 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04030 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 9:24 | 13:12 | 10 | 20 | F2316-CHICOM | 100 | D-242 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4560 | 228 | 0.008509 | 535875 | 0.0085094 | 0.038 | S | R | 0 | F2316-CHICOM | 9FRLT | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330384,LIC-10989, (1-15/3) RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE REST SECC CONASUPO.
DK | 04 | I | 3855 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 17:18 | 18:25 | 86 | 140 | ZAPATA 2 | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9380 | 67 | 0.017504 | 535875 | 0.017504 | 0.096 | S | R | 0 | ZAPATA 2 | 9MNT1 | N | 3811 | N | -1 | K0403330696 | 5.-K0403330696,LIC-11006,(2-15 3) FASE B Y C RAMA SOBRE LA M.T. POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE RETIRA RAMAS Y SE RESTABLECE EN CALLE CEDRO COL ZAPATA
DK | 04 | I | 3856 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:02 | 19:35 | 2 | 65 | F2435-PERLA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33345 | 513 | 0.062225 | 535875 | 0.062225 | 0.017 | S | R | 0 | F2435-PERLA | 9L0AR | N | 3811 | N | -1 | K0403330454 | 5.-K0403330454,LIC-11007, (1-10 3) FASE "A", RAMA SOBRE LA MT A CAUSA DE LOS VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DEL NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN COLONIA TRES PICOS.
DK | 04 | I | 3854 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04060 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 12:31 | 15:57 | 110 | 135 | F0699-TORR3 | 0 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27810 | 206 | 0.051896 | 535875 | 0.051896 | 0.378 | S | R | 0 | F0699-TORR3 | 9AMNK | N | 3811 | N | -1 | K0403330513 | 5.-K0403330513, LIC-10993, (2-65/3)RAMAS SOBRE M.T. Y CCF, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE DEL ISTMO Y GOLFO DE T., SE CAMBIA 2 CCF Y SE RESTABLECE SECC.
DK | 04 | I | 3859 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 19:15 | 21:55 | 30 | 169 | CASA OBISPO | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27040 | 160 | 0.05046 | 535875 | 0.05046 | 0.08 | S | R | 0 | CASA OBISPO | 9DW0G | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330789,LIC-11011(1-25/3) RAMAS SOBRE LA MT, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE DEL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE SECC RAMAL EL OBISPO EL JOBO.
DK | 04 | I | 3853 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 8:03 | 14:56 | 23 | 43 | PIEDRA PINTA | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17759 | 413 | 0.03314 | 535875 | 0.03314 | 0.158 | S | R | 0 | PIEDRA PINTA | 9EX4G | N | 3811 | N | -1 | - | 5.-K0403330303, LIC.-10977; ARBOL SOBRE LA M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T., SE RETIRA ARBOL, SE LEVANTA LINEA M.T. ACSR 3/0, 145 M. SE RESTABLECE EN SECC CANDELARIA.
DK | 04 | I | 3863 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 12:39 | 20:05 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-233 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23638 | 446 | 0.044111 | 535875 | 0.044111 | 0.297 | S | R | 0 | F2459 | 9FGCU | N | 3828 | N | -1 | - | 5. K0403331255, LIC-11044. (1-15/3) FASE B, RAMA SOBRE LA MT VIENTOS FUERTES, LLUVIA ORIGINADO AL EVENTO DE NORTE EN EL ISTMO Y GOLFO DE T. SE REEMPLAZA PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE EN RAMAL EL PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES (LGZ-4010)
DK | 04 | I | 3868 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 16:03 | 18:15 | 50 | 99 | ROSARIO NIPE | 100 | D-228 | D-110 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13068 | 132 | 0.024386 | 535875 | 0.024386 | 0.11 | S | R | 0 | ROSARIO NIPE | 9M933 | N | 3837 | N | -1 | K0403332397 | 5.-K0403332397,LIC-11080 (1-40/3) FASE "A", RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS ORIGINADOS POR EL FRENTE FRIO No 8, SE RETIRA RAMAS DE LA LINEA DE M.T. Y SE RESTABLECE RAMAL NIPE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.
[15 empty] | 217117 | [6 empty] | 150 | 17657196 | 37322 | 32.9502
[29 empty] | SAIDI 31-10-2018 | 32.9502 |  | META SAIDI OCT | 3.71
[16 empty] | SAIDI= DEMUA/USUARIOS PROMEDIOS DE REFERENCIA | [12 empty] | TPR 31-10-2018 | 248.8133 |  | META TPR OCT | 112
[16 empty] | TPR= DURACION DE LAS INTERRUPCIONES/EL NUMERO DE INTERRUPCIONES TOTALES | [12 empty] | NI 31-10-2018 | 150 |  | META NI OCT | 83
[16 empty] | SAIFI: USUARIOS TOTALES AFECTADOS /USUARIOS PROMEDIO DE REFERENCIA | [12 empty] | SAIFI 31-10-2018 | 0.40516 |  | META SAIFI OCT | 0.06
[16 empty] | CAIDI: DEMUA/USUARIOS TOTALES AFECTADOS | [12 empty] | CAIDI 31-10-2018 | 81.3257 |  | META CAIDI OCT | 61.8333
[29 empty] | UPA 31-10-2018 | 1447.4467 |  | META UPA OCT | 391
[16 empty] | UPA | USUARIOS AFECTADOS/NUMERO DE INTERRUPCIONES

## SIN EVENTO 31 OCT 2018
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
División | Zona | Status | Número | Año | Mes | Area | Ciudad | SE | Circuito | Fecha Ini | Fecha Ter | Hora Ini | Hora Ter | Demanda | Usuarios | Ramal | PUR | Material | Causa | Entidad | Proceso | Continuada | DEMUA | Duración | TIU | Usuarios Promedio | TIU REAL | EDV | Afectación | Tipo Tramo | Tramo Trocal | Tramo Ramal | Atendido por | Con/Sin Evento | Num. Evento | Falla Relevante | Solicitud (SAC) | Orden (Sicoss) | Observaciones
DK | 04 | I | 3572 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 7:45 | 12:30 | 31 | 51 | F2365-FAMA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14535 | 285 | 0.027124 | 535875 | 0.027124 | 0.147 | S | R | 0 | F2365-FAMA | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | K0403316331 | % K0403316331, LIC-10104, (1-15/3) Y (2-5/3) TD 25 KVA CONV, A CAUSA DE PALOMA QUE ROMPE DISTANCIA CON LA MT, SE RESTABLECE EN FRACC SIGLO XX1
DK | 04 | I | 3573 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.01 | 2018.10.01 | 18:30 | 19:48 | 165 | 191 | C0069-CASI_S | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14898 | 78 | 0.027801 | 535875 | 0.027801 | 0.214 | S | R | 0 | C0069-CASI_S | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403316820 | % K0403316820, LIC-10128 (1-45/3) Y (1-25/3) FASE B, CAUSA DEL TEMBLOR SE RESTABLECE EN SECC DE RAMAL EN COLONIA CRUZ CON CASITAS.
DK | 04 | I | 3584 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04010 | 2018.10.02 | 2018.10.02 | 9:59 | 11:37 | 75 | 1 | F0340-PROCUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 98 | 98 | 0.000183 | 535875 | 0.00018288 | 0.122 | S | R | 0 | F0340-PROCUR | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403317021 | % K0403317021, LIC-10153, (1-5/3) Y (1-1/2), ARDILLA CAUSA CC EN PUENTES DE MT DEL TRANSF DE 30 KVA FASE-B, SE RESTABLECE EN EL SERVICIO GOB EDO-SEJURED.
DK | 04 | I | 3602 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:04 | 13:10 | 12 | 1 | CERAMAT | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 246 | 246 | 0.000459 | 535875 | 0.00045906 | 0.049 | S | R | 0 | CERAMAT | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403318040, LIC-10199 (1-5/3) EN SEC FASE C Y (1-1/2) EN TD 30 KVA, DESCARGAS ATMOSFERICAS POR LLUVIAS; SE FLAMEA AISLADOR, SE PROGRAMARA CAMBIO, Y SE RESTABLECE EN EL SERVICIO DE PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA LA CASCADA (SOLO ESTE SERVICIO).
DK | 04 | I | 3603 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 19:01 | 19:07 | 4058 | 8721 | ***** | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 52326 | 6 | 0.097646 | 535875 | 0.097646 | 0.406 | S | T | 4010 | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA, LIC-10208, AISLAMIENTO DAÑADO EST TIPO VA30, DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA RED, SE REALIIZA EL CAMBIO DE EMERGENCIA POR LO CRITICO QUE SE ENCUENTRA,SE RESTABLECE EN CALLE CENTRAL ENTRE 2 Y 3 NORTE SAN FERNAND
DK | 04 | I | 3605 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04040 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 11:54 | 13:10 | 8 | 23 | NVO CHAPULTE | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1748 | 76 | 0.003262 | 535875 | 0.003262 | 0.01 | S | R | 0 | NVO CHAPULTE | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403318190,LIC-10197; F"B" FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE L,V,, SE REALIZA EL CAMBIO DEL CONECTOR DE LINEA VIVA Y SE RESTABLECE RAMAL NUEVO CHAPULTENANGO.
DK | 04 | I | 3608 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 14:18 | 20:59 | 43 | 72 | SAN JOSE | 100 | D-242 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28872 | 401 | 0.053878 | 535875 | 0.053878 | 0.287 | S | R | 0 | SAN JOSE | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | % K0403318333, LIC-10207 LINEAS DE M.T. REVENTADAS FASE-A Y(2-12/2) EN EST AD20 BD20; CAUSA:FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE LEVANTA LINEA Y SE RESTABLECE EN RAMAL MERCADO TECPATAN
DK | 04 | I | 3597 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 9:05 | 10:53 | 121 | 51 | F2366 FLORES | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5508 | 108 | 0.010279 | 535875 | 0.010279 | 0.218 | S | R | 0 | F2366 FLORES | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403318041 | %.-K0403318041,LIC-10189,(1-12/3)FASE "B", PAJARO TIPO ZANATE NEGRO BRILLOSO, HACE CORTO AL ROMPER DISTANCIA EN LOS PUENTES DE MT, SE RETIRA AVE Y SE RESTABLECE EN SECC C. MATIAS CASTELLANOS; RAMAS LAS FLORES.
DK | 04 | I | 3598 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.03 | 2018.10.03 | 8:49 | 12:25 | 8 | 1 | F2524 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 216 | 216 | 0.000403 | 535875 | 0.00040308 | 0.029 | S | R | 0 | F2524 | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403317992 | % K0403317992,LIC-10195,(2-15/3)(1-12/3) DESCARGAS ATMOSFERICAS, OCASIONADO POR LAS LLUVIAS, FLAMEA AISLADOR, SE PROGRAMARA SU CAMBIO TIPO 13PD Y SE RESTABLECE SECC-DEL RANCHO EL CARMEN DE LOS 3 HERMANOS. (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3615 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 10:11 | 11:19 | 76 | 231 | F2270 SAN NI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15708 | 68 | 0.029313 | 535875 | 0.029313 | 0.086 | S | R | 0 | F2270 SAN NI | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403319025 | %.- K0403319025, LIC-10225, (1-25/3) FASE A, CAUSA FALSO CONTACTO EN SECCIONAMIENTO. SE CORRIGE PORTA FUSIBLES Y SE RESTABLECE EN COL: SAN NICOLAS
DK | 04 | I | 3622 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.04 | 2018.10.04 | 10:51 | 14:32 | 12 | 40 | F2400-ALAMAN | 100 | D-228 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8840 | 221 | 0.016496 | 535875 | 0.016496 | 0.044 | S | R | 0 | F2400-ALAMAN | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319130 LIC-10233 (1-15/3) FASE A, CAUSA UNA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA MT, SE RESTABLECE EN COL: MONTERREY, VILLACORZO
DK | 04 | I | 3624 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04100 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 12:10 | 13:25 | 73 | 231 | F0448-BUGAMB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17325 | 75 | 0.03233 | 535875 | 0.03233 | 0.091 | S | R | 0 | F0448-BUGAMB | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403319667 | % K0403319667, LIC-10263 (1-25/3) FASE B, CAUSA:ARDILLA PEGA EN PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN LA GRANJA U ENTRA BLVD B DGUEZ Y PRIM; TUXTLA GUTIERREZ
DK | 04 | I | 3627 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04080 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 9:29 | 11:03 | 150 | 79 | F0223-R.NEGR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7426 | 94 | 0.013858 | 535875 | 0.013858 | 0.235 | S | R | 0 | F0223-R.NEGR | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403319539 | %.-K0403319539, LIC-10253, (2-25/3) Y (2-40/3) FASE A Y B; Y (2-3/2) EN TD 37.5 CONV PAJARO PROVOCA FALLA , SE RESTABLECE EN CHIAPAS SOLIDARIO COL RIO NEGRO
DK | 04 | I | 3644 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04042 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 15:00 | 16:45 | 11 | 45 | F2321-PRESA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4725 | 105 | 0.008817 | 535875 | 0.0088174 | 0.019 | S | R | 0 | F2321-PRESA | K187R | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319787, LIC-10296 (3-25/3) DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONADORA PRESA EL PORTILLO, COL: LA TIGRILLA
DK | 04 | I | 3702 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04010 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 14:10 | 17:46 | 24 | 1 | F2216-6 PTE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 216 | 216 | 0.000403 | 535875 | 0.00040308 | 0.086 | S | R | 0 | F2216-6 PTE | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319761, LIC-10268. PUENTE SUELTO EN MT FASE B; CAUSAS FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE L.V. SE REPARA EN EL SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV. ( UNICO AFECTADO.)
DK | 04 | I | 3634 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04020 | 2018.10.05 | 2018.10.05 | 15:04 | 17:28 | 145 | 176 | F0641-CRU_3D | 0 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25344 | 144 | 0.047295 | 535875 | 0.047295 | 0.348 | S | R | 0 | F0641-CRU_3D | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403319790, LIC-10269 (1-40/3), CAUSA: FALSO CONTACTO EN PORTAFUSIBLE, SE INSTALA NUEVO PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE SECCIONADORA EN CALLE ANGOSTURA COL CURZ CON CASITAS
DK | 04 | I | 3697 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 11:36 | 15:03 | 135 | 1 | 7 OTE | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 207 | 207 | 0.000386 | 535875 | 0.00038628 | 0.466 | S | R | 0 | 7 OTE | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319880, LIC-10292, (1-10/3) FASE-B, APARTARRAYO EXPLOTADO EN T.D. DENTRO DEL PREDIO DE LA ANTENA DE TELEFONIA, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS. EN EL SERVICIO PEGASO PCS S A DE CV (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3641 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04020 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 18:09 | 19:14 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4160 | 65 | 0.007763 | 535875 | 0.007763 | 0.017 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | % K0403319947 LIC-10319 (1-15/3) FASE B; CAUSA PAJARO HACE CONTACTO CON LA MT, SE RESTABLECE EN 2 NTE Y 9 OTE SN CENTRO DE VILLAFLORES.
DK | 04 | I | 3635 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.07 | 2018.10.07 | 10:03 | 11:40 | 17 | 36 | F2492-CONCEP | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3492 | 97 | 0.006516 | 535875 | 0.0065164 | 0.028 | S | R | 0 | F2492-CONCEP | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | K0403319924 | % K0403319924, LIC-10311, (1-5/3), CAUSA: FALSO CONTACTO FUS VOLADO, SE RESTABLECE EN RANCHO MONTEBELLO
DK | 04 | I | 3649 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04050 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 10:44 | 12:10 | 50 | 1 | RAM GPE BERR | 100 | D-228 | D-168 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86 | 86 | 0.00016 | 535875 | 0.00016049 | 0.072 | S | R | 0 | RAM GPE BERR | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403320146, LIC-10339; (2-10/3), CAUSA:T.D.10 KVA DAÑADO, SALIO DAÑADO UN T.D. 10 KVA 2F, ES UN ARREGLO DE 3 T.D. SE RESTABLECE EN CARRET TUX-BERRIOZABAL KM12S. AL SERVICIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIM
DK | 04 | I | 3645 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 14:36 | 17:10 | 30 | 23 | AMERICA LIBR | 100 | D-319 | D-166 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3542 | 154 | 0.00661 | 535875 | 0.0066098 | 0.077 | S | R | 0 | AMERICA LIBR | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403320320 | % K0403320320, LIC-10351, (1-10/3) Y (1-2 1) EN TD 25 KVA YT. CAUSA : APARTARRAYO DAÑADO EN TD, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN C NINOS HEROES COL: AMAERICA LIBRE.
DK | 04 | I | 3650 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 11:54 | 15:13 | 29 | 49 | PANCHO VILLA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9751 | 199 | 0.018196 | 535875 | 0.018196 | 0.096 | S | R | 0 | PANCHO VILLA | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | - | % K0403320197, LIC-10348; (1-5/2) FASE A, PAJARO ROMPE DISTANCIA CON LA MT, SE RESTABLECE EN RANCHO DOS POTRILLOS, COL: BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3636 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04040 | 2018.10.08 | 2018.10.08 | 8:46 | 10:09 | 50 | 53 | F0356-BOULEV | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4399 | 83 | 0.008209 | 535875 | 0.008209 | 0.069 | S | R | 0 | F0356-BOULEV | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403319986 | % K0403319986, LIC-10327 (1-12/3) (1-5/3) EN TD 112 KVA FASE B, CAUSA:UNA ARDILLA SOBRE LA M.T. EN T.D, SE RESTABLECE EN EL SERVICIO PROM SERV DE EXC KA HONG SA CV. DE LA COL : JARDINES D TUXTLA U
DK | 04 | I | 3652 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 21:25 | 22:32 | 95 | 145 | FLECHAS | 100 | D-309 | D-125C | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9715 | 67 | 0.018129 | 535875 | 0.018129 | 0.106 | S | R | 0 | FLECHAS | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403321021 | %- K0403321021, LIC-10401, CCF FLAMEADO FASE C, E-49. A CAUSA DE DESCARGA ATMMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN RAMAL LAS FLECHAS.XM 56
DK | 04 | I | 3655 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.09 | 2018.10.09 | 11:02 | 12:15 | 5 | 10 | F2458-EL SAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 730 | 73 | 0.001362 | 535875 | 0.0013623 | 0.006 | S | R | 0 | F2458-EL SAL | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403320699 | % K0403320699, LIC-10382, (1-8/3) FASE-C, PAGARO PEGA CON LA MT, SE RESTABLECE EN RANCHO EL SAUCE, COL: RANCHO EL SAUCE
DK | 04 | I | 3660 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 8:17 | 10:20 | 5 | 10 | F2458-EL SAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1230 | 123 | 0.002295 | 535875 | 0.0022953 | 0.01 | S | R | 0 | F2458-EL SAL | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403321042 | % K0403321042, LIC-10405. (1-15/3) FASE A, PALOMA ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTE DE LA MT, SE RESTABLECE EN DR DOMINGO CHANONA
DK | 04 | I | 3664 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 19:49 | 22:29 | 21 | 31 | F_SJOSEIT_3D | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4960 | 160 | 0.009256 | 535875 | 0.0092559 | 0.056 | S | R | 0 | F_SJOSEIT_3D | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403321640 | % K0403321640, LIC-10436; (1-25/3) FASE B, FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR SE REPONE FUSIBLE EN SECCIONADORA DE POMPOSO CASTELLANOS.
DK | 04 | I | 3661 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 8:45 | 11:40 | 27 | 156 | F2286-PUERTO | 100 | D-309 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27300 | 175 | 0.050945 | 535875 | 0.050945 | 0.079 | S | R | 0 | F2286-PUERTO | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403321716 | % K0403321716, LIC-10452, CCF DAÑADO, A CAUSA DE SOBRE CARGA ALAMBRE INADECUADO. CAMBIA PZA CCF Y SE RESTABLECE 1 FASE EL ALALMBRE EN COL: PUERTO RICO DEL RAMAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CIRCUITO ORDENADO)
DK | 04 | I | 3653 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 11:30 | 14:40 | 64 | 72 | SECUNDARIA | 100 | D-309 | D-125K | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13680 | 190 | 0.025528 | 535875 | 0.025528 | 0.203 | S | R | 0 | SECUNDARIA | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | % K0403321172, LIC-10421, CFF DAÑADO FASE B, A CAUSA: DESCARGA ATMOSFERICAS SOBRE LA MT. SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN EL CLAVITO RAMAL DE LA SECUNDARIA
DK | 04 | I | 3669 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 21:40 | 22:33 | 28 | 76 | UNION | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4028 | 53 | 0.007517 | 535875 | 0.0075167 | 0.025 | S | R | 0 | UNION | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403322316 | % K0403322316, LIC-10474 (3-12/3) FASE B 3-D; A CAUSA DE FALSO CONTACTO EN PORTAFUSIBLE , SE RESTABLECE EN UNION BUENA VISTA. XM 57
DK | 04 | I | 3663 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.11 | 2018.10.11 | 13:59 | 17:00 | 150 | 145 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26245 | 181 | 0.048976 | 535875 | 0.048976 | 0.453 | S | R | 0 | FLECHAS | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403322108 | %- K0403322108, LIC-10469. (1-10/3) FASE B, CAUSA AVE PROVOCA LA FALLA. SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN RIBERA LAS FLECHAS.
DK | 04 | I | 3671 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04040 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 18:54 | 18:58 | 60 | 211 | F2384-EST1 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 844 | 4 | 0.001575 | 535875 | 0.001575 | 0.004 | S | R | 0 | F2384-EST1 | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | % K0403322603, LIC-10505, (1-10/3) FASE B, AVE ROMPE DISTANCIA CON LA MT SE RESTABLECE EN 11 HERMANOS RAMAL SAN ISIDRO, SIN DAÑO
DK | 04 | I | 3679 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 16:02 | 19:35 | 20 | 53 | F2363 SIERRA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11289 | 213 | 0.021066 | 535875 | 0.021066 | 0.071 | S | R | 0 | F2363 SIERRA | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403322628 | % K0403322628, LIC-10507 (1-12/3) FASE A: CAUSA DE FALSO CONTACTO EN ARGOLLA DE FUSIBLE VOLADO,SE RESTABLECE EN FRACC PIEDRA MAYA- VFD04030
DK | 04 | I | 3680 | 2018 | 10 | F | * | RDB | 04045 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 12:31 | 12:36 | 4618 | 6987 | ***** | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 34935 | 5 | 0.065192 | 535875 | 0.065192 | 0.385 | S | T | JARDINES | 0 | 9DY4F | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA, POR DESCARGAS Y POR SEGURIDAD DEL EQUIPO SE CIERRA EN UN TIEMPO IGUAL A 5 MINUTOS, EL PERSONAL ESTABA EN ATENCION DE REPORTE POR LO QUE SE CIERRA HASTA TENER COMUNICACION CON EL PERSONAL( TRANSITORIO)
DK | 04 | I | 3668 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.12 | 2018.10.12 | 1:19 | 4:30 | 70 | 53 | F0025-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10123 | 191 | 0.018891 | 535875 | 0.018891 | 0.223 | S | R | 0 | F0025-CHAPUL | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403322327 | % K0403322327, LIC-10475. (1-25/3) FASE A. Y (1-3/1) EN UN T..D 25 KVA YT. A CAUSA DE AVE QUE CHOACA CON LOS PUENTES DE LA MT. SE RESTABLECE EN AND PERGOLA CHAPULTEPEC 2
DK | 04 | I | 3683 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04060 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 10:17 | 11:53 | 100 | 112 | F0400-11PTE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10752 | 96 | 0.020064 | 535875 | 0.020064 | 0.16 | S | R | 0 | F0400-11PTE | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | K0403322698 | % K0403322698, LIC-10518 (1-25/3) FASE B, AVE ROMPE DISTANCIA CON EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN 10 PTE NTE, 6TA NORTE.
DK | 04 | I | 3692 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.13 | 2018.10.13 | 10:55 | 13:08 | 116 | 156 | F2474 | 100 | D-279 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20748 | 133 | 0.038718 | 535875 | 0.038718 | 0.257 | S | R | 0 | F2474 | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | - | LM.-LIC-10514-10512 AISLAMIENTOS DE PASO DAÑADOS POR TRANSITORIOS, SE REALIZA CAMBIO DE 6 PIEZAS DE AISLADOR 13PD EN RAMAL LOS ANGELES Y SE RESTABLECE AL 100% EL SERVICIO.
DK | 04 | I | 3691 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 10:55 | 15:35 | 10 | 1 | MADERO | 100 | D-214 | D-125F | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 280 | 280 | 0.000523 | 535875 | 0.00052251 | 0.047 | S | R | 0 | MADERO | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403320181,LIC-10539,(1-3/1) POSTE MUY VIEJO DE MADERA DAÑADO, POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO DE POSTE DAÑADO Y DESCABEZADO, EN EL RANCHO LA FUENTE TECPATA, (UNICO AFECTADO ES EL RANCHO).
DK | 04 | I | 3698 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 20:17 | 21:54 | 350 | 1 | CERESO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 97 | 97 | 0.000181 | 535875 | 0.00018101 | 0.566 | S | R | 0 | CERESO | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | % K0403322817, LIC-10551, (1-15/3) FASE A, DESCARGAS ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN EL SERVICIO GASOLINERA MADRE TIERRA SA DE C.V ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3689 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04100 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 18:50 | 19:59 | 73 | 231 | F0448-BUGAMB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15939 | 69 | 0.029744 | 535875 | 0.029744 | 0.084 | S | R | 0 | F0448-BUGAMB | K526R | N | -1 | N | -1 | K0403322811 | %.-K0403322811,LIC-10549,(1-40/3) FASE "A" ANIMAL DEL TIPO ARDILLA HACE CONTACTO ELECTRICO EN LINEA DE M.T., SE RETIRA ARDILLA DE LA M.T. Y SE RESTABLECE SECC. COL. BUGAMBILIAS DE RAMAL RESIDENCIAL LAS GRANJAS.
DK | 04 | I | 3704 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.14 | 2018.10.14 | 10:15 | 13:00 | 8 | 16 | NVO PARAISO | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2640 | 165 | 0.004927 | 535875 | 0.0049265 | 0.022 | S | R | 0 | NVO PARAISO | G497N | N | -1 | N | -1 | - | %.-LIC-10538; FALSO CONTACTO EN CONECTOR A COMPRESION, RAMAL EL PAPAYAL, SE CORRIJE PUNTO CALIENTE Y SE REPONE PUENTE EN M.T., SE RESTABLECE SECC COL. NVO PARAISO DEL RAMAL EL PAPAYAL.
DK | 04 | I | 3708 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 20:16 | 21:38 | 90 | 112 | LLANO TIGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9184 | 82 | 0.017138 | 535875 | 0.017138 | 0.123 | S | R | 0 | LLANO TIGRE | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403323452,LIC-10580,(1-5/3) FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR DE CCF, SE REALIZA EL AJUSTE Y SE RESTABLECE SECC LLANO DEL TIGRE EN COPOYA CHIAPAS.
DK | 04 | I | 3696 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04020 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 10:49 | 11:48 | 163 | 181 | F0010-FOV_3D | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10679 | 59 | 0.019928 | 535875 | 0.019928 | 0.16 | S | R | 0 | F0010-FOV_3D | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | K0403323166 | % K0403323166, LIC-10561, (1-15/3) Y (1-2/3) /AVE ROMPE DISTANCIA EN PEUNTE DE MT DE UN TD; SE RESTABLECE EN AV FDO CASTANON; COL. BUENA VISTA
DK | 04 | I | 3795 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:55 | 10:40 | 33 | 54 | UNION Y PROG | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25110 | 465 | 0.046858 | 535875 | 0.046858 | 0.256 | S | R | 0 | UNION Y PROG | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO. (RAMAL ELIMINADO).
DK | 04 | I | 3714 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 1:27 | 2:02 | 1471 | 3337 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 116795 | 35 | 0.21795 | 535875 | 0.21795 | 0.858 | S | T | ************ | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3716 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:38 | 2:55 | 788 | 1901 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 32317 | 17 | 0.060307 | 535875 | 0.060307 | 0.223 | S | T | KM 60 | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3715 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2:02 | 2:38 | 1021 | 2402 | ***** | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 86472 | 36 | 0.16137 | 535875 | 0.16137 | 0.613 | S | T | NUEVO MEXICO | 0 | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10553; ROEDOR (RATA DE MONTE) HACE CORTO SOBRE LA M.T. RAMAL PAPAYAL (ELIMINADO), SOBRE UNA EST. TIPO HA30 A LA ALTURA POB. PAPAYAL, SE RETIRA RATA GIGANTE DE MONTE Y SE RESTABLECE CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3710 | 2018 | 10 | F | * | AAA | 04015 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 14:38 | 19:05 | 8 | 1 | BAJIO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 267 | 267 | 0.000498 | 535875 | 0.00049825 | 0.036 | S | R | 0 | BAJIO | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403323985,LIC-10613,(1-5/3) DESCARGAS SOBRE LA LINEA DE M.T. POR LAS LLUVIAS, AISLADOR FLAMEADO, SE PROGRAMARA CAMBIO Y SE RESTABLECE LA SECC. DE LA UNIDAD DE RIEGO EL SAUZA (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3709 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 8:55 | 15:30 | 80 | 136 | F_SPABLO_S | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 53720 | 395 | 0.10025 | 535875 | 0.10025 | 0.527 | S | R | 0 | F_SPABLO_S | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | - | LM.-DK042018004122,LIC-10585,(3-15/3) LIB PROGRAMADA POR EMERGENCIA PARA MANTTO DE PODA ARBOLES CRITICOS, SE REALIZA PODA DE ARBOLES CON APOYO DE POBLADORES Y SE RESTABLECE EL RAMAL SAN PABLO.
DK | 04 | I | 3718 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04030 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 21:15 | 21:31 | 1 | 1 | F2502-CFE | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16 | 16 | 3e-05 | 535875 | 2.9858e-05 | 0 | S | R | 0 | F2502-CFE | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | % K0403323607 LIC-10615, (1-25/3) Y (1-15/3) FASE A, DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SOBRE LA MT, SE RESTABLECE EN DEL RAMAL DEL REPETIDOR DE MICROONDAS; HORACIO GRAJALES.
DK | 04 | I | 3728 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04022 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 11:48 | 13:50 | 34 | 125 | CALIFORNIA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15250 | 122 | 0.028458 | 535875 | 0.028458 | 0.069 | S | R | 0 | CALIFORNIA | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403324656 | % K0403324656 LIC-10650 (1-10/3) FASE A; CAUSA DE FALSO CONTACTO EN FUSIBLE VOLADO, SE RAPARA Y SE RESTABLECE EN AV 1A SUR ORIENTE; COLONIA BAJA CALIFORNIA
DK | 04 | I | 3731 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 14:27 | 16:09 | 2 | 1 | LA VALDIVIAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 102 | 102 | 0.00019 | 535875 | 0.00019034 | 0.003 | S | R | 0 | LA VALDIVIAN | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403324910 | % K0403324910, LIC-10658 (1-5/3) FASE B, DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN EL SERV.AGRO PEC DOS VALLES SPR DE RUMBOKM 12 CARRET LAS CRUCES-ARRIAG (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3733 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.17 | 2018.10.17 | 15:14 | 17:34 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8820 | 140 | 0.016459 | 535875 | 0.016459 | 0.175 | S | R | 0 | URB NTE 2 | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403324939 | %- K0403324939, LIC-10661 (1-25/3), FASE: C; AVE ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE LA MT. SE RESTABLECE EN 16 DE SEPTIEMBRE COL. URBANA.
DK | 04 | I | 3753 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 8:05 | 11:30 | 350 | 250 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51250 | 205 | 0.095638 | 535875 | 0.095638 | 1.196 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403325854 | %.- K0403325854, LIC-10708 (2-40/3) Y (1-1/1) EN 30 KVA 3F, FASE B Y C; CAUSA ARDILLA ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE LA MT. HACIENDO CORTO, SE RETIRA ARDILLA Y SE RESTABLECE EN MARGARITAS, CLUB CAMPESTRE.
DK | 04 | I | 3750 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04050 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 15:39 | 17:13 | 65 | 73 | F0685-SEFES2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6862 | 94 | 0.012805 | 535875 | 0.012805 | 0.102 | S | R | 0 | F0685-SEFES2 | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403326250 | % K0403326250, LIC-10727. (1-15/3) Y (1-3/2) EN TD 37.5 KVA CONV FASE A. CAUSA AVE ROMPE DISTANCIA CON LOS PUENTES DE MT. SE RESTABLECE EN 7 ORT ENTRE 11 Y 12 NTE.
DK | 04 | I | 3789 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 11:44 | 15:58 | 40 | 53 | F2459 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13462 | 254 | 0.025122 | 535875 | 0.025122 | 0.169 | S | R | 0 | F2459 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403326059,LIC-10726,(1-15/3),FASE "B" POR FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE FLAMEA AISLADOR 13PD, SE PROGRAMARA SU CAMBIO Y SE RESTABLECE EL RAMAL AL 100%.
DK | 04 | I | 3762 | 2018 | 10 | G | G | TGU | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 10:38 | 12:05 | 112 | 191 | F0161-JARDTU | 0 | D-319 | D-166 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16617 | 87 | 0.031009 | 535875 | 0.031009 | 0.162 | S | R | 0 | F0161-JARDTU | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403326407 | %.- K0403326407, LIC-10743. APARTARRAYO DAÑADO Y (1-25/3) FASE B.CAUSA DE FALLA EN APARTARRAYO EN TD 75 KVA. SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN C ORQUIDEA, COL: JARDINES D TUXTLA U
DK | 04 | I | 3768 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:55 | 12:11 | 6391 | 5632 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 90112 | 16 | 0.16816 | 535875 | 0.16816 | 1.704 | S | T | D0055-TELMEX | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3769 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 12:11 | 13:00 | 3856 | 3517 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 172333 | 49 | 0.32159 | 535875 | 0.32159 | 3.149 | S | T | ************ | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3767 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04040 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:47 | 11:55 | 6951 | 6682 | ***** | 0 | D-242 | D-113 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 53456 | 8 | 0.099755 | 535875 | 0.099755 | 0.927 | S | T | ************ | 0 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,LIC-10740-46-47 MALA MANIOBRA DE MTTO, LINEA ROTA F"C", SE REPARA LINEA ROTA, ACSR 3/0, 160 MTS. EN MT EN CALLE 2a OTE ESQ. 2a NTE, COL TERAN. SE TRANSFIERE CARGA AL TXS-4020 Y SECCIONAMIENTOS EN CIRCUITO.
DK | 04 | I | 3766 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04010 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 11:28 | 14:32 | 25 | 1 | SARABIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 184 | 184 | 0.000343 | 535875 | 0.00034336 | 0.077 | S | R | 0 | SARABIA | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403326431, LIC-10750 (2-25/3) FASE B, CAUSA DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN GRANJA PSICOLA ANA SOFIA FCO SARABIA (UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3792 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04050 | 2018.10.21 | 2018.10.21 | 14:21 | 16:05 | 43 | 183 | F2260 MARIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19032 | 104 | 0.035516 | 535875 | 0.035516 | 0.074 | S | R | 0 | F2260 MARIA | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403326823,LIC-10766,(1-40/3) FASE "C",FUERTES LLUVIAS OCASIONAN DESCARGAS ATMOSFERICAS, FLAMEANDO AISLADOR 13PD, SE PROGRAMARA SU CAMBIO Y SE RESTABLECE SECC. BARRIO SANTA MARIA.
DK | 04 | I | 3780 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 8:42 | 12:33 | 40 | 100 | RIEGO PLAYA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23100 | 231 | 0.043107 | 535875 | 0.043107 | 0.154 | S | R | 0 | RIEGO PLAYA | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403326903 | %.- K0403326903, LIC-10786. (2-12/3) FASE B Y C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN RAMAL RIEGO AGRICOLA PLAYA GDE.
DK | 04 | I | 3790 | 2018 | 10 | F | * | TGD | 04090 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 13:57 | 17:08 | 8 | 1 | CARILLO PTO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 191 | 191 | 0.000356 | 535875 | 0.00035643 | 0.025 | S | R | 0 | CARILLO PTO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403327178 | %.-K0403327178,LIC-10795,(1-5/1) FUERTES LLUVIAS OCASIONAN DESCARGAS ATMOSFERICAS FLAMEANDO AISALDOR 13 PD, SE PROGRAMARA CAMBIO DEL AISLADOR Y SE RESTABLECE SECC DEL RANCHO DEL SR, JORDAN UNICO AFECTADO,
DK | 04 | I | 3771 | 2018 | 10 | G | G | RDB | 04035 | 2018.10.22 | 2018.10.22 | 14:20 | 17:10 | 53 | 83 | F0907-RELIQ | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14110 | 170 | 0.026331 | 535875 | 0.026331 | 0.15 | S | R | 0 | F0907-RELIQ | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403327189 | %.-K0403327189,(1-65/3),LIC-10794,FALSO CONTACTO EN SECC. SE REAPRIETA CABEZA DE LA CANILLA DEL PORTAFUSIBLE Y SE RESTABLECE LA FASE-B. QUEDANDO TODO NORMAL.
DK | 04 | I | 3799 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04010 | 2018.10.23 | 2018.10.23 | 10:54 | 12:55 | 20 | 10 | F2437 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1210 | 121 | 0.002258 | 535875 | 0.002258 | 0.04 | S | R | 0 | F2437 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | K0403327695 | % K0403327695, LIC-10825. (1-40/3) FASE C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN AGRONOMOS MEXICANOS
DK | 04 | I | 3797 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.23 | 2018.10.23 | 11:13 | 13:02 | 175 | 122 | F0226-BARBAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13298 | 109 | 0.024815 | 535875 | 0.024815 | 0.318 | S | R | 0 | F0226-BARBAS | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | K0403327712 | % K0403327712, LIC-10824 (1-10/3) Y (1-3/3) EN TD 25 KVA CONV CAUSA AVE ROMPE DISTACIA CON LOS PUENTES DE MT, SE CAMBIAN PZAS Y SE RESTABLECE EN 1A SUR ENT 6 Y 7 PTE BERRIOZABAL
DK | 04 | I | 3811 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04020 | 2018.10.24 | 2018.10.25 | 21:48 | 0:40 | 75 | 63 | URB NTE 2 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10836 | 172 | 0.020221 | 535875 | 0.020221 | 0.215 | S | R | 0 | URB NTE 2 | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | K0403328621 | % K0403328621, LIC-10865 (1-10/3) FASE A; CAUSA: FALSO CONTACTO EN ARGOLLA, SE RESTABLECE EN 4A PTE NTE OCOZOCOAUTLA
DK | 04 | I | 3803 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04032 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 12:25 | 14:44 | 65 | 73 | LOMA LINDA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10147 | 139 | 0.018935 | 535875 | 0.018935 | 0.151 | S | R | 0 | LOMA LINDA | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | K0403328334 | % K0403328334, LIC-10857, (1-12/3), TLACUACHE PEGA EN EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN COL. MONTE GRANDE
DK | 04 | I | 3808 | 2018 | 10 | I | * | CIT | 04040 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 10:35 | 14:30 | 10 | 20 | RIAS GRAL CA | 100 | D-213 | D-155 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4700 | 235 | 0.008771 | 535875 | 0.0087707 | 0.039 | S | R | 0 | RIAS GRAL CA | 9M928 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403327998, LIC-10844; INCADO DE POSTE INTERMEDIO PARA DARLE ALTURA A LA LINEA DE MT, SE ATIENDE EN RAMAL RANCHERIAS
DK | 04 | I | 3809 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 21:14 | 22:26 | 571 | 390 | GRIJALVA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 28080 | 72 | 0.0524 | 535875 | 0.0524 | 0.685 | S | R | 0 | GRIJALVA | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328617, LIC-10862, PUENTE SUELTO LADO FUENTE CCF EST-14; FASE C, FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA RD30/AD30 Y SE RESTABLECE EN; RAMAL JUAN GRIJALVA; CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 3810 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 22:26 | 22:39 | 1852 | 2871 | ***** | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37323 | 13 | 0.069649 | 535875 | 0.069649 | 0.401 | S | T | CERESO | 0 | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328617, LIC-10862, PUENTE SUELTO LADO FUENTE CCF EST-14; FASE C, FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA RD30/AD30 Y SE RESTABLECE EN; RAMAL JUAN GRIJALVA; CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 3813 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:00 | 12:15 | 69 | 100 | MAVIDAMBAR | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13500 | 135 | 0.025192 | 535875 | 0.025192 | 0.155 | S | R | 0 | MAVIDAMBAR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328961, LIC-10882, PUENTE SUELTO EN M.T. FASE C (1-10/3) CAUSA FALSO CONTACTO, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS Y SE RESTABLECE EN AV ZAPOTAL 50 RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 3812 | 2018 | 10 | I | * | LMX | 04012 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 10:22 | 16:15 | 15 | 21 | SECC STA ELE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7413 | 353 | 0.013833 | 535875 | 0.013833 | 0.088 | S | R | 0 | SECC STA ELE | 9FLGX | N | -1 | N | -1 | K0403328972 | % K0403328972, LIC-10893. PUENTE SUELTO EN MT FASE B. A CAUSA DE FALSO CONTACTO. SE REALIZA EL CAMBIO DE PZA Y SE RESTABLECE EMN RSECC STA ELENA RANCHO LAS GUACAMAYAS
DK | 04 | I | 3814 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 12:15 | 13:31 | 69 | 152 | MAVIDAMBAR | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11552 | 76 | 0.021557 | 535875 | 0.021557 | 0.087 | S | R | 0 | MAVIDAMBAR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | % K0403328961, LIC-10882, PUENTE SUELTO EN M.T. FASE C (1-10/3) CAUSA FALSO CONTACTO, SE REALIZA EL CAMBIO DE LAS PZAS Y SE RESTABLECE EN AV ZAPOTAL 50. RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 3815 | 2018 | 10 | G | G | MAA | 04040 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 18:00 | 20:26 | 50 | 100 | F0482-11SUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14600 | 146 | 0.027245 | 535875 | 0.027245 | 0.122 | S | R | 0 | F0482-11SUR | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403329276 | % K0403329276, LIC-10900, (1-25/3) FASE A, AVE ROMPE DISTANCIA CON TRANSFORMADOR. SE RESTABLECE EN; COL. LOMAS DE VENADO, 9A. OTE SUR 1528.
DK | 04 | I | 3820 | 2018 | 10 | H | * | VFD | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 7:31 | 10:40 | 20 | 53 | F2363 SIERRA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10017 | 189 | 0.018693 | 535875 | 0.018693 | 0.063 | S | R | 0 | F2363 SIERRA | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | K0403329401 | % K0403329401, LIC-10909, (1-25/3) FASE C. DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA MT. SE RESTABLECE EN CARR VILLAFLORES LOS AMATES RAMAL LA SIERA STA BARBARA
DK | 04 | I | 3825 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 11:28 | 12:46 | 68 | 112 | F2290-PALEST | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8736 | 78 | 0.016302 | 535875 | 0.016302 | 0.088 | S | R | 0 | F2290-PALEST | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329706, LIC-10916, ESTIBO Y CONECTOR DAÑADO FASE B, POR FALSO CONTACTO, SE CAMBIA PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO DE LA COLNIA PALESTINA
DK | 04 | I | 3834 | 2018 | 10 | J | * | BCH | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 10:01 | 10:05 | 4886 | 4498 | ***** | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17992 | 4 | 0.033575 | 535875 | 0.033575 | 0.326 | S | T | ************ | 0 | 9MV83 | N | -1 | N | -1 | - | LM.-SCADA,DK042018004341, LIC 10907, MANIOBRAS DE SWITCHEO PARA INTERCONEXION DE DESCONECTADOR AEREO A LA ALTURA DE LA COL. TIERRA FRIA PARA ENLACE ENTRE EL CTO. SOY-4015 Y BCH-4020.
DK | 04 | I | 3827 | 2018 | 10 | H | * | IPD | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 9:38 | 11:28 | 68 | 74 | F2290-PALEST | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 8140 | 110 | 0.01519 | 535875 | 0.01519 | 0.125 | S | R | 0 | F2290-PALEST | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329706, LIC-10916, ESTIBO Y CONECTOR DAÑADO FASE B, POR FALSO CONTACTO, SE CAMBIA PZAS Y SE RESTABLECE EN SECCIONAMIENTO DE LA COLNIA PALESTINA
DK | 04 | I | 3828 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 18:12 | 22:35 | 363 | 1 | GORSA 2 | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 263 | 263 | 0.000491 | 535875 | 0.00049079 | 1.591 | S | R | 0 | GORSA 2 | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329999, LIC-10934, CCF DAÑADO SOBRE LA FASE C; FALSO CONTACTO PORTAFUSIBLE. SE CAMBIA PZA Y SE RESTABLECE EN SECC GASERA GRUPO RAMA GAS, S A DE C V ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3817 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04060 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 1:23 | 2:26 | 231 | 383 | F0706-VIDA M | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24129 | 63 | 0.045027 | 535875 | 0.045027 | 0.242 | S | R | 0 | F0706-VIDA M | 9B569 | N | -1 | N | -1 | K0403329398 | % K0403329398, LIC-10905, (1-25/3) FASE C. POR SOBRECARGA, SE REPONE FUSIBLE Y SE RESTABLECE EN FRACC. VIDA MEJOR.
DK | 04 | I | 3830 | 2018 | 10 | F | * | JUY | 04010 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:07 | 17:46 | 55 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11826 | 219 | 0.022069 | 535875 | 0.022069 | 0.201 | S | R | 0 | LIMONES | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403329915 | % K0403329915, LIC-10931, (1-12/3) Y (1-15/3) FASE A. CAUSA: CAMION GOLPEA LA RED DE BT. SE RESTABLECE EN RIBERA LOS LIMONES
DK | 04 | I | 3841 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:08 | 14:20 | 120 | 63 | F2375 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 756 | 12 | 0.001411 | 535875 | 0.0014108 | 0.024 | S | R | 0 | F2375 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | % K0403329713, LIC-10924 (1-5/3) FASE A, CAUSA FALSO CONTACTO EN LA RECIBIDOR DEL PORTAFUSIBLE. SE RESTABLECE EN COL:EL PORVENIR
DK | 04 | I | 3831 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04030 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 14:03 | 19:00 | 257 | 1 | CULATI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 297 | 297 | 0.000554 | 535875 | 0.00055423 | 1.272 | S | R | 0 | CULATI | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403329912 | % K0403329912, LIC.-10933 (2/8-3) FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR. SE RESTABLECE EN SIST BOMBEO MA CANDELARIA PATRONATO DE AGUA POTABLE ( UNICO AFECTADO)
DK | 04 | I | 3829 | 2018 | 10 | F | * | TXS | 04030 | 2018.10.27 | 2018.10.27 | 11:33 | 14:14 | 45 | 1 | GORSA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 161 | 161 | 0.0003 | 535875 | 0.00030044 | 0.121 | S | R | 0 | GORSA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403330116, LIC-10947. (1-8/3) FASE A, FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR DEL CCF; SE RESTABLECE EN C TUXTLA OCOZOC KM 142 UNIVERSIDAD DEL SUR; (UNICO AFECTADO).
DK | 04 | I | 3843 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 10:34 | 11:43 | 163 | 396 | 4A NTE 1A OT | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 27324 | 69 | 0.05099 | 535875 | 0.05099 | 0.188 | S | R | 0 | 4A NTE 1A OT | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403330431,LIC-10983,FALSO CONTACTO (PUNTO CALIENTE CCF),SE ABRE EL REST. COP-4012 POR ESTAR TRONCALIZADO (ELIMINADO),Y SE REALIZA EL CAMBIO DEL CCF DAÑADO FALLA CONT 3847.
DK | 04 | I | 3847 | 2018 | 10 | F | * | COP | 04012 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 11:43 | 12:00 | 897 | 3490 | ***** | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 59330 | 17 | 0.11072 | 535875 | 0.11072 | 0.254 | S | T | 4012 | 0 | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403330431,LIC-10983,FALSO CONTACTO (PUNTO CALIENTE CCF),SE ABRE EL REST. COP-4012 POR ESTAR TRONCALIZADO (ELIMINADO),Y SE REALIZA EL CAMBIO DEL CCF DAÑADO FALLA CONT 3843.
DK | 04 | I | 3839 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 2:52 | 3:40 | 3573 | 3283 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 157584 | 48 | 0.29407 | 535875 | 0.29407 | 2.858 | S | T | 4020 | 0 | 9B57K | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,K0403330297,LIC-10972, 51BN, 855 AMP., DEECARGAS ATMOSFERICAS POR LAS LLUVIAS EXPLOTA APARTARRAYO EN EST-12, SE DESCONECTA APARTARRAYO Y SE ENERGIZA TRONCAL. (SE TRANSFIRIO CARGA AL VFD-4030). INT CONT-3840.
DK | 04 | I | 3862 | 2018 | 10 | H | * | LGZ | 04020 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 3:40 | 4:17 | 12 | 1 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37 | 37 | 6.9e-05 | 535875 | 6.9046e-05 | 0.007 | S | T | T0959_TACUBA | 0 | 9B57K | N | -1 | N | -1 | - | %.-SCADA,K0403330297,LIC-10972, 51BN, 855 AMP., DEECARGAS ATMOSFERICAS POR LAS LLUVIAS EXPLOTA APARTARRAYO EN EST-12, SE DESCONECTA APARTARRAYO Y SE ENERGIZA TRONCAL. (SE TRANSFIRIO CARGA AL VFD-4030). INT CONT-3840.
DK | 04 | I | 3860 | 2018 | 10 | I | * | MPE | 04025 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 15:09 | 16:35 | 27 | 20 | CAMP CHINT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1720 | 86 | 0.00321 | 535875 | 0.0032097 | 0.039 | S | R | 0 | CAMP CHINT | 9FB78 | N | -1 | N | -1 | K0403331436 | %,.K0403331436,LIC-11040 (1-10/3)PAJARO TIPO PALOMA HACE CORTO ENTRE LINEA DE M.T. Y CRUCETA OPERANDO SECC. SE RETIRA PAJARO Y SE RESTABLECE SECCIONADORA EN EL PROGRESO CHINTUL.
DK | 04 | I | 3857 | 2018 | 10 | G | G | TXN | 04010 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 10:47 | 12:10 | 53 | 83 | F0343-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6889 | 83 | 0.012856 | 535875 | 0.012856 | 0.073 | S | R | 0 | F0343-ROSARI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403331199 | %.-K0403331199, LIC-11030,(1-25/3), PAJARO TIPO ZANATE HACE CORTO EN M.T., POR LO QUE SE PROCEDE AL RETIRO DEL AVE TIPO ZANATE Y SE RESTABLECE SECC. ROSARIO.
DK | 04 | I | 3865 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 11:32 | 11:50 | 135 | 80 | 7 OTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1440 | 18 | 0.002687 | 535875 | 0.0026872 | 0.041 | S | R | 0 | 7 OTE | 9M96G | N | -1 | N | -1 | - | % LIC. 11027, (2-8/3) AVE PEGA EN PUENTES DE MT, SE RESTABLECE SECC. EN OCOZOCOAUTLA CALLE 17 PONIENTE ENTRE 1 NORTE Y AV CENTRAL. (OCZ-4020)
DK | 04 | I | 3866 | 2018 | 10 | G | G | TXS | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 7:25 | 10:00 | 215 | 130 | F0821-AREANA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20150 | 155 | 0.037602 | 535875 | 0.037602 | 0.555 | S | R | 0 | F0821-AREANA | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403331649 | %.-K0403331649, LIC-11049, (2-15/3) (2-1/TRASF 15 KVA), AVE TIPO ZANATE HACE CORTO EN PUENTES DE M.T. SE RETIRA AVE, SE RESTABLECE SECC. EL ARENAL.
DK | 04 | I | 3867 | 2018 | 10 | F | * | GIA | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 13:28 | 14:27 | 25 | 6 | ANTENA TELCE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 354 | 59 | 0.000661 | 535875 | 0.0006606 | 0.025 | S | R | 0 | ANTENA TELCE | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403332132,LIC-11070 (2-12/3) (2-3/TRANF 45 KVA), PAJARO TIPO PIJUY NEGRO, HACE CORTO EN PUENTES DE M,T, SE PROCEDE A RETIRAR PAJARO Y SE RESTABLECE SECC DEL SISTEMA DE RIEGO LAS FLECHAS Y 5 SERVICIOS DOMESTICOS MAS
DK | 04 | I | 3893 | 2018 | 10 | I | * | OCZ | 04020 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 13:11 | 18:45 | 60 | 85 | CHUCAMAY 2A | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28390 | 334 | 0.052979 | 535875 | 0.052979 | 0.334 | S | R | 0 | CHUCAMAY 2A | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403332086 | %.-K0403332086,LIC-11079.(2-10 3) FASE C Y B, PAJARO ZOPILOTE HACE CORTO EN M,T,, SE RETIRA PAJARO Y SE RESTABLECE LA SECCIONADORA. EN BARRIO CHUCAMAY 2A ETAPA.
[15 empty] | 60424 | [6 empty] | 86 | 1776838 | 12805 | 3.3158
[29 empty] | SAIDI 31-10-2018 | 3.3158 |  | META SAIDI OCT | 3.71
[16 empty] | SAIDI= DEMUA/USUARIOS PROMEDIOS DE REFERENCIA | [12 empty] | TPR 31-10-2018 | 148.8953 |  | META TPR OCT | 112
[16 empty] | TPR= DURACION DE LAS INTERRUPCIONES/EL NUMERO DE INTERRUPCIONES TOTALES | [12 empty] | NI 31-10-2018 | 86 |  | META NI OCT | 83
[16 empty] | SAIFI: USUARIOS TOTALES AFECTADOS /USUARIOS PROMEDIO DE REFERENCIA | [12 empty] | SAIFI 31-10-2018 | 0.11276 |  | META SAIFI OCT | 0.06
[16 empty] | CAIDI: DEMUA/USUARIOS TOTALES AFECTADOS | [12 empty] | CAIDI 31-10-2018 | 29.4062 |  | META CAIDI OCT | 61.8333
[29 empty] | UPA 31-10-2018 | 702.6047 |  | META UPA OCT | 391
[16 empty] | UPA | USUARIOS AFECTADOS/NUMERO DE INTERRUPCIONES