## MENSUAL 2018 ZT
[6 empty] | causas que aportan al SAIDI |  |  |  | Circuitos que aportan mayor SAIDI | [8 empty] | Interrupciones por circuito
[6 empty] | Causa | Saidi | NI |  | CIRCUITO | SAIDI | % Aportacion | Us Afectados | NI | Fecha de entrega en Propiedad | Responsable del Circuito | Fecha de terminacion de ordenamiento de ramales |  | Circuito | Interrupciones ramales | Interrupcion en troncal | Area
[6 empty] | ANIMALES | 1.0864 | 34 | [10 empty] | JUY-04010 | 7 | 0 | Foranea
[6 empty] | FALSO CONTACTO | 0.8827 | 23 |  | TGD-04090 | 0.3057 | 9.421% | 235 | 4 |  |  | 2018-03-01 |  | GIA-04010 | 6 | 0 | Foranea
[6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 0.3819 | 11 |  | RDB-04045 | 0.2999 | 9.242% | 570 | 5 |  |  |  |  | RDB-04045 | 4 | 1 | Foranea
[6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA PUENTE ABIERTO | 0.18 | 1 |  | JUY-04010 | 0.2923 | 9.008% | 448 | 7 | 2017-04-20 | Romeo adin jonapa avenaño y luis a hernandez hdez |  |  | TGD-04090 | 4 | 0 | Foranea
[6 empty] | FALLA DE CONDUCTORES | 0.1516 | 1 |  | GIA-04010 | 0.2492 | 7.68% | 189 | 6 | 2017-04-20 | arco Antonio de Paz de Los Santos y Gilberto Armando de la Cruz Vazquez |  |  | LMX-04012 | 4 | 0 | Cintalapa
[6 empty] | Total Saidi | 2.6826 | 70 |  | TGD-04100 | 0.2285 | 7.042% | 2348 | 1 | 2017-04-21 | Rafael Antonio Palacios Jimenez y Pedro Jimenez Gonzalez |  |  | CIT-04040 | 4 | 0 | Cintalapa
[10 empty] | total saidi | 1.3756 | Minutos
falso contacto en donde
[6 empty] | animales en donde que tipo |  |  |  | los ramales de los circuitos RDB-4045, JUY-4010, GIA-4010 Y TGD-4100 que presentan interrupciones no se han realizado ordenamiento de ramales y estan programados para el mes de Junio los circuitos TGD-4100, RDB-4045 Y JUY-4010, el GIA-4010 se tenia programado en el mes de Marzo, los ramales del Circuito TGD-04090 ya se realizo ordenamiento de ramales y se concluyeron el dia 1 de marzo de 2018.
concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
real 17 | 1.17 | 0.74 | 1.72 | 6.94 | 5.43 | 2.66 | 1.91 | 5.46 | 2.46 | 3.98 | 1.97 | 1.03
meta 18 | 1.12 | 0.7 | 1.63 | 6.57 | 5.12 | 2.48 | 1.78 | 5.13 | 2.33 | 3.71 | 1.85 | 2.5
real 18 | 3.58 | 0.6 | 1.85 | 1.32 | 3.35
acciones
| En el mes de Mayo se tuvieron 85 interrupciones en la Zona Tuxtla de las cuales 4 son de troncales y 81 de ramales siendo los circuitos JUY-4010, GIA-4010, RDB-4045, TGD-4090, LMX-4012 Y CIT-04040 los que mas interrupciones han presentado. | [8 empty] | Urbana |  | Cintalapa |  | Bochil |  | Villaflores |  | Foranea |  | Zona
[10 empty] | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | 0
[10 empty] | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 1
[10 empty] | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 21 | 0

## ACUMULADO 2018 ZT
[6 empty] | causas que aportan al SAIDI |  |  |  | Circuitos que aportan mayor SAIDI | [8 empty] | Interrupciones por circuito
[6 empty] | Causa | Saidi | NI |  | circuito | saidi | % Aportacion | Us Afectados | NI | Fecha de entrega en Propiedad | Responsable del Circuito | Fecha de terminacion de ordenamiento de ramales |  | Circuito | Interrupciones ramales | Interrupcion en troncal | Area
[6 empty] | FALSO CONTACTO | 4.4979 | 56 | [10 empty] | JUY-04010 | 16 | 0 | Foranea
[6 empty] | ANIMALES | 3.5936 | 115 |  | LMX-04012 | 2.8161 | 26.98% | 6507 | 7 | 2017-04-19 | Javier González Franco | 2018-01-17 |  | GIA-04010 | 13 | 0 | Foranea
[6 empty] | DESC. ATMOSF. AISLADOR FLAMEADO | 0.38773 | 12 |  | JUY-04010 | 0.7435 | 7.122% | 1096 | 16 | 2017-04-20 | Romeo Adin Jonapa Avenaño y Luis A Hernandez Hdez |  |  | LGZ-04010 | 9 | 1 | Villaflores
[6 empty] | RAMA SOBRE LA LINEA | 0.33356 | 7 |  | TGD-04090 | 0.4452 | 4.265% | 600 | 8 |  |  | 2018-03-01 |  | TGD-04090 | 8 | 0 | Foranea
[6 empty] | D-141- CHOQUE O GOLPE | 0.30055 | 2 |  | GIA-04010 | 0.4041 | 3.871% | 471 | 13 | 2017-04-20 | arco Antonio de Paz de Los Santos y Gilberto Armando de la Cruz Vazquez |  |  | GIA-04020 | 8 | 0 | Foranea
[6 empty] | total saidi | 9.1134 | 192 |  | GIA-04020 | 0.3851 | 3.689% | 665 | 8 | 2017-04-20 | Francisco Sánchez Pérez y Jorge Vidal Miceli |  |  | VFD-04020 | 8 | 0 | Villaflores
[10 empty] | total saidi | 4.794 | Minutos | 9339 | 52
falso contacto en donde
[6 empty] | animakes en donde que tipo |  |  |  | Los ramales de los circuitos JUY-4010, GIA-4010 Y GIA-4020 que presentan interrupciones no se han realizado ordenamiento de ramales y estan programados para el mes de Junio los circuitos JUY-4010, el Circuito GIA-4010 se tenia programado en el mes de Marzo y el GIA-4020 para el mes de Abril, los ramales del Circuito TGD-04090 ya se realizo ordenamiento de ramales y se concluyeron el dia 1 de marzo de 2018,para el caso del circuito LMX-4012 se tiene ejecutado el 17 de Enero de 2018.
concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
real 17 | 1.17 | 1.91 | 3.63 | 10.57 | 16 | 18.66 | 20.57 | 26.03 | 28.49 | 32.47 | 34.44 | 35.47
meta 18 | 1.12 | 1.82 | 3.45 | 10.02 | 15.14 | 17.62 | 19.4 | 24.53 | 26.86 | 30.57 | 32.42 | 34.92
real 18 | 3.58 | 4.18 | 6.03 | 7.35 | 10.7
acciones
Acomulado al mes de Mayo se tienen 227 interrupciones en la Zona Tuxtla de las cuales 6 son de troncales y 221 de ramales siendo los circuitos JUY-4010, GIA-4010, LGZ-4010, TGD-4090, GIA-4020 Y VFD-4020 los que mas interrupciones han presentado. | [10 empty] | Urbana |  | Cintalapa |  | Bochil |  | Villaflores |  | Foranea |  | Zona
[11 empty] | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | 0
[11 empty] | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 1
[11 empty] | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 21 | 0

## RESULTADO META VS REAL
SAIDI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 0.14 | 0.138 | 0.289 | 1.717 | 1.018 | 0.653 | 0.394 | 1.358 | 0.433 | 0.765 | 0.474 | 0.598 | 7.977
| REAL | Ene: 0.31717; Feb: 0.2668; Mar: 0.5059; Abr: 0.47664; May: 1.3656; Jun: 1.1124 | 4.0445
URBANA | META | 0.534 | 0.135 | 0.607 | 1.644 | 1.097 | 0.646 | 0.356 | 1.475 | 0.498 | 0.765 | 0.491 | 0.582 | 8.83
| REAL | Ene: 0.31753; Feb: 0.11176; Mar: 0.65646; Abr: 0.46831; May: 1.0219; Jun: 0.55822 | 3.1342
VILLAFLORES | META | 0.109 | 0.13 | 0.22 | 1.434 | 1.057 | 0.439 | 0.365 | 0.958 | 0.489 | 0.74 | 0.35 | 0.526 | 6.817
| REAL | Ene: 0.18691; Feb: 0.10619; Mar: 0.50279; Abr: 0.27455; May: 0.25839; Jun: 0.20774 | 1.5366
CINTALAPA | META | 0.2 | 0.148 | 0.333 | 1.024 | 0.971 | 0.394 | 0.335 | 0.76 | 0.45 | 0.718 | 0.272 | 0.39 | 5.995
| REAL | Ene: 2.745; Feb: 0.085167; Mar: 0.18048; Abr: 0.082158; May: 0.5908; Jun: 0.31344 | 3.997
BOCHIL | META | 0.139 | 0.151 | 0.174 | 0.743 | 0.967 | 0.333 | 0.308 | 0.553 | 0.427 | 0.69 | 0.228 | 0.365 | 5.078
| REAL | Ene: 0; Feb: 0.02578; Mar: 0.0059466; Abr: 0.018998; May: 0.013472; Jun: 0.012359 | 0.076555
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0.10243 | 0.10243
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
Real Zona 2018 | META | 1.122 | 1.824 | 3.447 | 10.009 | 15.119 | 17.584 | 19.342 | 24.446 | 26.743 | 30.421 | 32.236 | 34.697
| REAL | 3.5666 | 4.1623 | 6.0139 | 7.3345 | 10.5846 | 12.8912 | 12.8912 | 12.8912 | 12.8912 | 12.8912 | 12.8912 | 12.8912
Meta Mensual 2018 | META | 1.122 | 0.702 | 1.623 | 6.562 | 5.11 | 2.465 | 1.758 | 5.104 | 2.297 | 3.678 | 1.815 | 2.461 | 34.697
| REAL | 3.5666 | 0.59569 | 1.8516 | 1.3207 | 3.2501 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8912
SAIFI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.134
| REAL | Ene: 0.0011513; Feb: 0.00066831; Mar: 0.0017054; Abr: 0.0017503; May: 0.0034482; Jun: 0.011494 | 0.020218
URBANA | META | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.029 | 0.02 | 0.007 | 0.015 | 0.01 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.137
| REAL | Ene: 0.011494; Feb: 0.0016193; Mar: 0.00096783; Abr: 0.0033939; May: 0.0027444; Jun: 0.0040585 | 0.024278
VILLAFLORES | META | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.017 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.116
| REAL | Ene: 0.011122; Feb: 0.0040585; Mar: 0.0010483; Abr: 0.00061589; May: 0.0066325; Jun: 0.0011681 | 0.024645
CINTALAPA | META | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.096
| REAL | Ene: 0.0012168; Feb: 0.0066325; Mar: 0.0011681; Abr: 0.01492; May: 0.00053727; Jun: 0.00090418 | 0.025379
BOCHIL | META | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.073
| REAL | Ene: 1e-06; Feb: 0.00072634; Mar: 0.00018346; Abr: 0.0021547; May: 0.00090418; Jun: 0.00023587 | 0.0042055
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0.0031038 | 0.0031038
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0
Real Zona 2018 | META | 0.017 | 0.027 | 0.052 | 0.12 | 0.241 | 0.318 | 0.346 | 0.409 | 0.446 | 0.506 | 0.535 | 0.556
| REAL | 0.024985 | 0.03869 | 0.043763 | 0.066598 | 0.080864 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183
Meta Mensual 2018 | META | 0.017 | 0.01 | 0.025 | 0.068 | 0.121 | 0.077 | 0.028 | 0.063 | 0.037 | 0.06 | 0.029 | 0.021 | 0.556
| REAL | 0.024985 | 0.013705 | 0.0050731 | 0.022835 | 0.014267 | 0.020965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10183
CAIDI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FORANEA | META | 35 | 69 | 48.1667 | 114.4667 | 32.8387 | 36.2778 | 49.25 | 97 | 61.8571 | 51 | 59.25 | 99.6667
| REAL | 275.2732 | 398.888 | 296.4083 | 272.0941 | 395.6998 | 96.7803 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
URBANA | META | 133.5 | 67.5 | 101.1667 | 102.75 | 37.8276 | 32.3 | 50.8571 | 98.3333 | 49.8 | 54.6429 | 54.5556 | 116.4
| REAL | 96.7803 | 195.9318 | 115.3772 | 193.2642 | 170.5082 | 137.5434 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAFLORES | META | 54.5 | 65 | 44 | 119.5 | 36.4483 | 25.8235 | 60.8333 | 73.6923 | 69.8571 | 61.6667 | 58.3333 | 105.2
| REAL | 91.8086 | 137.5434 | 178.1464 | 172.2766 | 199.5301 | 248.2758 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CINTALAPA | META | 50 | 74 | 66.6 | 73.1429 | 53.9444 | 30.3077 | 83.75 | 58.4615 | 64.2857 | 71.8 | 90.6667 | 130
| REAL | 225.4523 | 38.9263 | 248.2758 | 447.4694 | 273.9739 | 95.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BOCHIL | META | 46.3333 | 75.5 | 58 | 67.5455 | 69.0714 | 37 | 102.6667 | 69.125 | 71.1667 | 76.6667 | 76 | 182.5
| REAL | 0 | 320 | 69 | 130 | 95.88 | 52.3968 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TPR
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 84 | 74 | 102 | 167 | 191 | 194 | 196 | 223 | 230 | 311 | 311 | 311
| REAL | 332 | 423.7143 | 359.3333 | 261.9333 | 494.1 | 367.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URBANA | META | 49 | 57 | 59 | 95 | 124 | 146 | 151 | 161 | 159 | 170 | 170 | 170
| REAL | 367.5625 | 213.875 | 133.2 | 220.2 | 175.1111 | 134.1111 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAFLORES | META | 63 | 101 | 106 | 120 | 144 | 171 | 182 | 146 | 250 | 246 | 246 | 246
| REAL | 175.76 | 134.1111 | 158 | 695.4 | 197.6667 | 221.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINTALAPA | META | 73 | 75 | 92 | 157 | 166 | 167 | 167 | 167 | 169 | 194 | 194 | 194
| REAL | 223.6667 | 191 | 221.8889 | 569.6 | 159 | 264.4444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BOCHIL | META | 45 | 83 | 79 | 83 | 91 | 93 | 93 | 98 | 115 | 147 | 147 | 147
| REAL | 0 | 261.3333 | 512 | 494.8235 | 264.4444 | 55.6667 | 0.014419 | 0.017056 | 0.046005 | 0.010174 | 0.088875 | 0.028519
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NI
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
FORANEA | META | 13 | 12 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 45 | 14 | 14 | 220
| REAL | 8 | 7 | 12 | 15 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
URBANA | META | 20 | 15 | 17 | 45 | 23 | 12 | 14 | 24 | 12 | 47 | 15 | 18 | 262
| REAL | 8 | 5 | 20 | 18 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
VILLAFLORES | META | 12 | 13 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 39 | 14 | 14 | 214
| REAL | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
CINTALAPA | META | 17 | 8 | 18 | 40 | 20 | 8 | 9 | 22 | 5 | 38 | 14 | 14 | 213
| REAL | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
BOCHIL | META | 13 | 12 | 15 | 32 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 19 | 9 | 7 | 173
| REAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
LINEAS | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real Zona 2018 acumulado | META | 75 | 135 | 221 | 418 | 513 | 563 | 619 | 723 | 761 | 949 | 1015 | 1082
| REAL | 25 | 45 | 96 | 141 | 226 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
Meta Mensual 2018 | META | 75 | 60 | 86 | 197 | 95 | 50 | 56 | 104 | 38 | 188 | 66 | 67 | 1082
| REAL | 25 | 20 | 51 | 45 | 85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309
UPA
AREAS |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total - Acum
AREA FORANEA | META | 194.97 | 135.8 | 304.58 | 255.11 | 321.07 | 299.73 | 218.25 | 190.12 | 243.8261 | 236.245 | 227.9941 | 222.0146
| REAL | Ene: 76.875; Feb: 51; Mar: 75.9167; Abr: 62.3333; May: 61.4; Jun: 383.75
AREA URBANA | META | 38.8 | 55.29 | 177.51 | 148.41 | 133.86 | 275.48 | 199.82 | 250.26 | 211.3689 | 215.494 | 207.2028 | 206.9548
| REAL | Ene: 383.75; Feb: 108.125; Mar: 103.4; Abr: 90.65; May: 81.4444; Jun: 60.2222
AREA VILLAFLORES | META | 69.84 | 64.02 | 406.43 | 739.14 | 618.86 | 554.84 | 527.68 | 478.21 | 491.445 | 506.3277 | 490.9028 | 483.9665
| REAL | Ene: 237.64; Feb: 60.2222; Mar: 140; Abr: 65.8; May: 112.0833; Jun: 34.6667
AREA CINTALAPA | META | 74.69 | 74.69 | 70.81 | 190.12 | 311.37 | 252.2 | 201.76 | 260.93 | 264.2468 | 256.9642 | 256.0758 | 255.2973
| REAL | Ene: 72.2222; Feb: 322.0909; Mar: 34.6667; Abr: 1594; May: 143.5; Jun: 53.6667
AREA BOCHIL | META | 695.49 | 373.45 | 323.01 | 323.98 | 268.69 | 480.15 | 308.46 | 300.7 | 297.2111 | 291.4244 | 285.4592 | 282.9448
| REAL | Ene: 0; Feb: 64.6667; Mar: 49; Abr: 67.7059; May: 53.6667; Jun: 42
SUBESTACIONES | META | 0 | 0 | 0 | 7372 | 7372 | 7372 | 7372 | 13090.15 | 13089.665 | 9986.538 | 9986.538 | 9986.538
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 1658
CONTROL | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0
LINEAS DE SUBTRANSMISION | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0
PROTECCIONES | META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55967.06 | 55967.06 | 55967.06
| REAL | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0

## CONFIABILIDAD MENSUAL 2018
CONFIABILIDAD POR MES ZONA TUXTLA
AREA | Mes | NI | SAIDI | Duración | DEMUA | Usuarios Afectados | Usuarios Zona | SAIFI | CAIDI | TPR | UPA
AREA FORANEA | ENERO | 8 | 0.31717 | 2656 | 169293 | 615 | 534186 | 0.0011513 | 275.2732 | 332 | 76.875
| FEBRERO | 7 | 0.2668 | 2966 | 142403 | 357 | 534186 | 0.00066831 | 398.888 | 423.7143 | 51
| MARZO | 12 | 0.5059 | 4312 | 270028 | 911 | 534186 | 0.0017054 | 296.4083 | 359.3333 | 75.9167
| ABRIL | 15 | 0.47664 | 3929 | 254408 | 935 | 534186 | 0.0017503 | 272.0941 | 261.9333 | 62.3333
| MAYO | 30 | 1.3656 | 14823 | 728879 | 1842 | 534186 | 0.0034482 | 395.6998 | 494.1 | 61.4
| JUNIO | 16 | 1.1124 | 5881 | 594231 | 6140 | 534186 | 0.011494 | 96.7803 | 367.5625 | 383.75
AREA URBANA | ENERO | 8 | 0.31753 | 1711 | 169481 | 865 | 534186 | 0.0016193 | 195.9318 | 213.875 | 108.125
| FEBRERO | 5 | 0.11176 | 666 | 59650 | 517 | 534186 | 0.00096783 | 115.3772 | 133.2 | 103.4
| MARZO | 20 | 0.65646 | 4404 | 350388 | 1813 | 534186 | 0.0033939 | 193.2642 | 220.2 | 90.65
| ABRIL | 18 | 0.46831 | 3152 | 249965 | 1466 | 534186 | 0.0027444 | 170.5082 | 175.1111 | 81.4444
| MAYO | 25 | 1.0219 | 4394 | 545435 | 5941 | 534186 | 0.011122 | 91.8086 | 175.76 | 237.64
| JUNIO | 36 | 0.55822 | 4828 | 298194 | 2168 | 534186 | 0.0040585 | 137.5434 | 134.1111 | 60.2222
AREA VILLAFLORES | ENERO | 4 | 0.18691 | 632 | 99762 | 560 | 534186 | 0.0010483 | 178.1464 | 158 | 140
| FEBRERO | 5 | 0.10619 | 3477 | 56679 | 329 | 534186 | 0.00061589 | 172.2766 | 695.4 | 65.8
| MARZO | 12 | 0.50279 | 2372 | 268368 | 1345 | 534186 | 0.0066325 | 199.5301 | 197.6667 | 112.0833
| ABRIL | 9 | 0.27455 | 2013 | 146544 | 650 | 534186 | 0.0012168 | 225.4523 | 223.6667 | 72.2222
| MAYO | 11 | 0.25839 | 2101 | 137916 | 3543 | 534186 | 0.0066325 | 38.9263 | 191 | 322.0909
| JUNIO | 18 | 0.20774 | 3994 | 110972 | 624 | 534186 | 0.0011681 | 248.2758 | 221.8889 | 34.6667
AREA CINTALAPA | ENERO | 5 | 2.745 | 2848 | 1465144 | 7970 | 534186 | 0.01492 | 447.4694 | 569.6 | 1594
| FEBRERO | 2 | 0.085167 | 318 | 45458 | 287 | 534186 | 0.00053727 | 273.9739 | 159 | 143.5
| MARZO | 6 | 0.18048 | 1568 | 96331 | 388 | 534186 | 0.00072634 | 320 | 261.3333 | 64.6667
| ABRIL | 2 | 0.082158 | 1024 | 43852 | 98 | 534186 | 0.00018346 | 69 | 512 | 49
| MAYO | 17 | 0.5908 | 8412 | 315344 | 1151 | 534186 | 0.0021547 | 130 | 494.8235 | 67.7059
| JUNIO | 9 | 0.31344 | 2380 | 167435 | 483 | 534186 | 0.00090418 | 95.88 | 264.4444 | 53.6667
AREA BOCHIL | FEBRERO | 1 | 0.02578 | 320 | 13760 | 43 | 534186 | 8.0496e-05 | 320 | 320 | 43
| MARZO | 1 | 0.0059466 | 69 | 3174 | 46 | 534186 | 8.6112e-05 | 69 | 69 | 46
| ABRIL | 1 | 0.018998 | 130 | 10140 | 78 | 534186 | 0.00014602 | 130 | 130 | 78
| MAYO | 2 | 0.013472 | 189 | 7191 | 75 | 534186 | 0.0001404 | 95.88 | 65 | 37.5
| JUNIO | 3 | 0.012359 | 167 | 6602 | 126 | 534186 | 0.00023587 | 52.3968 | 55.6667 | 42
SUBESTACIONES | JUNIO | 1 | 0.10243 | 84 | 138660 | 1658 | 534186 | 0.0031038 | 83.6309 | 84 | 1658
Total general |  | 309 | 12.8912 | 85820 | 6965687 | 43024 | 534186 | 0.080541 | 161.9024 | 277.7346 | 139.2362

## SAIDI POR CIRCUITO vs MANTTO
SAIDI POR CIRCUITO VS MANTENIMIENTO
Subestación | Circuito | SAIDI | NI |  | Anomalias
|  |  | Troncal | Ramal | Encontradas | Atendidas | Pendientes
LMX | 4012 | 2.816 | 0 | 7 | 671 | 524 | 147
JUY | 4010 | 0.743 | 0 | 16 | 50 | 20 | 30
TGD | 4090 | 0.445 | 0 | 9 | 230 | 230 | 0
GIA | 4010 | 0.404 | 1 | 13 | 450 | 93 | 357
GIA | 4020 | 0.385 | 0 | 8 | 18 | 19 | 0
RDB | 4045 | 0.34 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1
VFD | 4030 | 0.33 | 0 | 6 | 32 | 34 | 0
IPD | 4042 | 0.29 | 0 | 2 | 155 | 136 | 19
GIA | 4030 | 0.257 | 0 | 7 | 144 | 17 | 127
OCZ | 4050 | 0.254 | 0 | 5 | 49 | 58 | 0
TXS | 4030 | 0.247 | 0 | 7 | 37 | 37 | 0
TGD | 4100 | 0.237 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0
RDB | 4015 | 0.214 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0
TGU | 4020 | 0.213 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0
TXN | 4010 | 0.184 | 0 | 7 | 66 | 66 | 0
LGZ | 4010 | 0.171 | 1 | 9 | 23 | 23 | 0
TGD | 4070 | 0.155 | 0 | 3 | 43 | 43 | 0
VFD | 4020 | 0.151 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3
TGU | 4030 | 0.148 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0
TXS | 4020 | 0.145 | 0 | 3 | 183 | 183 | 0
TXN | 4020 | 0.136 | 0 | 5 | 157 | 156 | 1
MAA | 4040 | 0.129 | 0 | 3 | 121 | 121 | 0
OCZ | 4040 | 0.128 | 0 | 2 | 53 | 66 | 0
GIA | 5010 | 0.115 | 0 | 3 | 191 | 88 | 103
COP | 4032 | 0.104 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0
CIT | 4040 | 0.103 | 0 | 4 | 153 | 72 | 81
CIT | 4010 | 0.101 | 0 | 4 | 158 | 146 | 12
TGU | 4060 | 0.099 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0
RDB | 4035 | 0.088 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0
TXN | 4050 | 0.084 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0
LGZ | 4040 | 0.08 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0
TGU | 4050 | 0.073 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0
VFD | 4050 | 0.072 | 0 | 3 | 23 | 25 | 0
TGD | 4060 | 0.071 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0
MPE | 4025 | 0.07 | 0 | 3 | 56 | 58 | 0
VFD | 4010 | 0.068 | 0 | 4 | 70 | 50 | 20
LMX | 4022 | 0.062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
LGZ | 4030 | 0.061 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0
TGD | 4050 | 0.058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
JUY | 5010 | 0.053 | 0 | 1 | 294 | 104 | 190
PED | 4015 | 0.049 | 0 | 1
TGD | 4020 | 0.048 | 0 | 2
SMJ | 4012 | 0.045 | 0 | 2 | 81 | 81 | 0
VFD | 4040 | 0.042 | 0 | 1 | 25 | 39 | 0
TGU | 4040 | 0.036 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0
AAA | 4015 | 0.036 | 0 | 2
MAA | 4050 | 0.033 | 0 | 1 | 29 | 33 | 0
TXS | 4040 | 0.032 | 0 | 1 | 204 | 204 | 0
CIT | 4030 | 0.032 | 0 | 1 | 55 | 33 | 22
MAA | 4020 | 0.03 | 0 | 2 | 45 | 45 | 0
IPD | 4020 | 0.027 | 0 | 1 | 96 | 92 | 4
CIT | 4020 | 0.026 | 0 | 1 | 119 | 133 | 0
OCZ | 4030 | 0.022 | 0 | 1 | 211 | 101 | 110
TXN | 4070 | 0.021 | 0 | 1 | 168 | 168 | 0
TXN | 4080 | 0.019 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0
IPD | 4010 | 0.018 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0
TXN | 4040 | 0.018 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0
OCZ | 4020 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
LGZ | 4020 | 0.017 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0
TXS | 4052 | 0.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SOY | 4035 | 0.013 | 0 | 2 | 135 | 144 | 0
TXN | 4060 | 0.01 | 0 | 1 | 223 | 238 | 0
SOY | 4025 | 0.006 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0
TGU | 4080 | 0.004 | 0 | 1 | 64 | 64 | 0
LMX | 4032 | 0.003 | 0 | 1 | 355 | 355 | 0
IPD | 4030 | 0.002 | 0 | 1
JUY | 4030 | 0 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24
|  |  | 5 | 221 | 5714 | 4548 | 1251

## SAIDI POR CAUSA
SAIDI ZONA POR CAUSA
CAUSA | NI | SAIDI
D-133- FALSO CONTACTO | 77 | 5.0951
D-145- ANIMALES | 139 | 4.5898
D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 23 | 0.67146
D-134- RAMAS SOBRE LA LINEA | 22 | 0.38228
D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 8 | 0.30078
D-141- CHOQUE O GOLPE | 2 | 0.30055
D-125J- DESCARGA ATMOSFERICA PUENTE ABIERTO | 2 | 0.21759
D-144- PROPAGACION FALLA AJENA | 10 | 0.20175
D-153 SOBRECARGA | 6 | 0.16703
D-151- LIBRANZA | 1 | 0.1643
D-164- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.15156
D-109- FUSIBLE INADECUADO | 2 | 0.14755
D-125A- DESCARGA ATMOSFERICA LINEA ROTA | 2 | 0.10477
D-123M- VIENTOS FUERTES | 4 | 0.10279
Q-09A | 1 | 0.10243
D-147- INCENDIO O EXPLOSION | 1 | 0.056918
D-151A- LIBRANZA POR EMERGENCIA | 3 | 0.041133
R-01A | 1 | 0.03926
R-02A- FALLA DE CONDUCTOR | 1 | 0.0365
D-149- QUEMA O INCENDIO | 1 | 0.00062014
Total general | 307 | 12.8742

## RAMALES POR CAUSA-NI-SAIDI-TPR
ANALISIS DE RAMALES POR CIRCUITO ZONA TUXTLA
Subestacion | SE | Circuito | Ramal | Causa | NI | SAIDI | Duracion | Suma de DEMUA | Usuarios afec | CAIDI | TPR | UPA | 533754
FORANEA |  |  |  |  | 87 | 3.5554 | 34278 | 1897983 | 6606 | 287.312 | 394 | 75.931 | 533754
URBANA |  |  |  |  | 111 | 3.1341 | 19104 | 1673062 | 12769 | 131.0253 |  |  | 533754
VILLAFLORES |  |  |  |  | 59 | 1.5366 | 14589 | 820241 | 7051 |  |  |  | 533754
CINTALAPA | LMX | 4032 | TILTEPEC 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0030164 | 1610 | 1610 | 1 |  |  |  | 533754
|  | Total 4032 |  |  | 1 | 0.0030164 | 1610 | 1610 | 1 |  |  |  | 533754
|  | 4012 | ***** | D-133- FALSO CONTACTO |  | 0.19657 | 18 | 104922 | 5829 |  |  |  | 533754
|  |  | NVA LIBERACI | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 2.2811 | 1602 | 1217520 | 1520 |  |  |  | 533754
|  |  | *-F1552-ELOY | D-151- LIBRANZA | 1 | 0.1643 | 189 | 87696 | 464 |  |  |  | 533754
|  |  | NVA LIBERTAD | D-145- ANIMALES | 1 | 0.048921 | 384 | 26112 | 68 |  |  |  | 533754
|  |  | RIA ROSENDO | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.00033723 | 6 | 180 | 30 |  |  |  | 533754
|  |  | F_POMPOSO_3D | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.079046 | 1361 | 42191 | 31 |  |  |  | 533754
|  |  | TEHUACAN | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.029101 | 317 | 15533 | 49 |  |  |  | 533754
|  |  | LLANO GDE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016794 | 249 | 8964 | 36 |  |  |  | 533754
|  |  | CANDELARIA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.091459 | 394 | 48856 | 124 |  |  |  | 533754
|  | Total 4012 |  |  | 8 | 2.9076 | 4520 | 1551974 | 8151 |  |  |  | 533754
|  | 4022 | ***** | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.061832 | 171 | 33003 | 193 |  |  |  | 533754
|  |  | F_SRAFAEL_3D | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.00021154 | 113 | 113 | 1 |  |  |  | 533754
|  |  | F_GRNJA_3D | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.00069264 | 185 | 370 | 2 |  |  |  | 533754
|  | Total 4022 |  |  | 3 | 0.062736 | 469 | 33486 | 196 |  |  |  | 533754
| Total LMX |  |  |  | 12 | 2.9733 | 6599 | 1587070 | 8348 |  |  |  | 533754
| OCZ | 4020 | RAMAL | D-145- ANIMALES | 1 | 0.016787 | 160 | 8960 | 56 |  |  |  | 533754
|  |  | 7 OTE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.10985 | 489 | 58680 | 120 |  |  |  | 533754
|  | Total 4020 |  |  | 2 | 0.12664 | 649 | 67640 | 176 |  |  |  | 533754
|  | 4030 | F_CTHIEL_3D | D-153- SOBRECARGA | 1 | 0.021954 | 186 | 11718 | 63 |  |  |  | 533754
|  | Total 4030 |  |  | 1 | 0.021954 | 186 | 11718 | 63 |  |  |  | 533754
|  | 4050 | VICENTE GRO | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.06838 | 158 | 36498 | 231 |  |  |  | 533754
|  |  | RANCH RAYMUN | D-123M- VIENTOS FUERTES | 1 | 0.019664 | 256 | 10496 | 41 |  |  |  | 533754
|  |  | BOMBANO2 | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.061452 | 410 | 32800 | 80 |  |  |  | 533754
|  |  | NVO SIMOJOVE | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.06977 | 1064 | 37240 | 35 |  |  |  | 533754
|  |  | OJO DE AGUA | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.035035 | 220 | 18700 | 85 |  |  |  | 533754
|  | Total 4050 |  |  | 5 | 0.2543 | 2108 | 135734 | 472 |  |  |  | 533754
|  | 4040 | RINCON DE LA | D-133- FALSO CONTACTO | 1 | 0.0065948 | 352 | 3520 | 10 |  |  |  | 533754
|  |  | EL GAVILAN | D-125B- DESCARGA ATMOSFERICA AISLADOR FLAMEADO | 1 | 0.12126 | 938 | 64722 | 69 |  |  |  | 533754
|  |  | CASETA OXXO | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.00045677 | 122 | 244 | 2 |  |  |  | 533754
|  | Total 4040 |  |  | 3 | 0.12831 | 1412 | 68486 | 81 |  |  |  | 533754
| Total OCZ |  |  |  | 11 | 0.5312 | 4355 | 283578 | 792 |  |  |  | 533754
| CIT | 4010 | RAM GUACAMAY | D-125E- DESCARGA ATMOSFERICA APARTARRAYO DAÑADO | 1 | 0.0067222 | 299 | 3588 | 12 |  |  |  | 533754
|  |  | MELCHOR OCAM | D-134- RAMA SOBRE LA LINEA | 1 | 0.072393 | 322 | 38640 | 120 |  |  |  | 533754
|  |  | FCO I MADERO | D-145- ANIMALES | 1 | 0.020706 | 614 | 11052 | 18 |  |  |  | 533754
|  |  | CACAHUATERA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0015513 | 69 | 828 | 12 |  |  |  | 533754
|  | Total 4010 |  |  | 4 | 0.10137 | 1304 | 54108 | 162 |  |  |  | 533754
|  | 4020 | URBANA EJI 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025596 | 207 | 13662 | 66 |  |  |  | 533754
|  | Total 4020 |  |  | 1 | 0.025596 | 207 | 13662 | 66 |  |  |  | 533754
|  | 4030 | CENTR JIQ 2 | D-145- ANIMALES | 1 | 0.032356 | 110 | 17270 | 157 |  |  |  | 533754
|  |  | CENTRO JIQ3A | D-145- ANIMALES | 1 | 0.039353 | 457 | 21022 | 46 |  |  |  | 533754
|  | Total 4030 |  |  | 2 | 0.071709 | 567 | 38292 | 203 |  |  |  | 533754
|  | 4050 | SUB MAGISTER | D-145- ANIMALES | 1 | 0.025474 | 243 | 13608 | 56 |  |  |  | 533754
|  | Total 4050 |  |  | 1 | 0.025474 | 243 | 13608 | 56 |  |  |  | 533754
|  | 4040 | FELIPE ANGE | D-144- FALTA BRECHA | 1 | 0.025266 | 1226 | 13486 | 11 |  |  |  | 533754
|  |  | TENEJAPA | D-109- FUSIBLE INADECUADO | 1 | 0.015468 | 192 | 8256 | 43 |  |  |  | 533754
|  |  | ZAPATA | D-133- FALSO CONTACTO | 2 | 0.086893 | 732 | 46392 | 142 |  |  |  | 533754
|  |  | LOS POCITOS | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0046969 | 109 | 2507 | 23 |  |  |  | 533754
|  | Total 4040 |  |  | 5 | 0.13232 | 2259 | 70641 | 219 |  |  |  | 533754
| Total CIT |  |  |  | 13 | 0.35648 | 4580 | 190311 | 706 |  |  |  | 533754
| MPE | 4025 | ESPERANZA DE | D-145- ANIMALES | 1 | 0.047202 | 442 | 25194 | 57 |  |  |  | 533754
|  |  | CAMP CHINT | D-145- ANIMALES | 1 | 0.0073086 | 47 | 3901 | 83 |  |  |  | 533754
|  |  | RAMAL CASETA | D-145- ANIMALES | 1 | 0.015408 | 32 | 8224 | 257 |  |  |  | 533754
|  | Total 4025 |  |  | 3 | 0.069918 | 521 | 37319 | 397 |  |  |  | 533754
| Total MPE |  |  |  | 3 | 0.069918 | 521 | 37319 | 397 |  |  |  | 533754
| PED | 4015 | DIAZ ORD | D-145- ANIMALES | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 |  |  |  | 533754
|  | Total 4015 |  |  | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 |  |  |  | 533754
| Total PED |  |  |  | 1 | 0.049131 | 298 | 26224 | 88 |  |  |  | 533754
BOCHIL |  |  |  |  | 6 | 0.071965 | 791 | 38415 | 292 |  |  |  | 533754
SUBESTACIONES |  |  |  |  | 1 | 0.10243 | 84 | 138660 | 1658 |  |  |  | 533754
Total general |  |  |  |  | 304 | 12.3805 | 85199 | 6692863 | 38707 |  |  |  | 533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754
533754

## BASE DE DATOS
Division | Zona | Status | Numero | Anio | Mes | Area | Ciudad | SE | Circuito | Fecha_Inici | Fecha_Term | Hora_Ini | Hora_Term | Demanda | Usuario | Ramal | PUR | Material | Causa | Entidad | Proceso | Continuada | DEMUA | Duracion | TIU | Usuario_Promedio | TLU_Real | EDV | Afectacion | Tipo_Tramo | Tramo_Trocal | Tramo_Ramal | Atendido_Por | Con_Sin_Evento | Num_Evento | Falla_Renuante | Solicitud | Orden_Sicoss | Observaciones
DK | 04 | I | 1737 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4020 | 2018.06.01 | 2018.06.01 | 9:56 | 10:30 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2176 | 34 | 0.004073 | 534186 | 0.0040735 | 0.009 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | - | %K0403254996 LIC-5135 (1-8/3) FASE "B". OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA EN LA RED DE MT , SE RESTABLECE EN 1a. PTE VILLAFORES CENTRO DE SALUD
DK | 04 | I | 1507 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4010 | 2018.06.01 | 2018.06.01 | 8:30 | 9:27 | 69 | 250 | F2206-6 SUR | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14250 | 57 | 0.026676 | 534186 | 0.026676 | 0.066 | S | R | 0 | F2206-6 SUR | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | K0403254946 | % K0403254946 LIC-5130, SE REPONEN (2-15/3) AISLAMIENTO FLAMEADO, A CAUSA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SOBRE LA LINEA DE MT, SE CAMBIA AISLADOR 13A, SE RESTABLECE EN 6A SUR PTE
DK | 04 | I | 1530 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4010 | 2018.06.01 | 2018.06.02 | 16:53 | 18:15 | 25 | 21 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31962 | 1522 | 0.059833 | 534186 | 0.059833 | 0.634 | S | R | 0 | ZAPATA | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403255212 | % K0403255212 LIC-5217 (1-12/3) F-B, OPERA A CAUSA DE FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE RESTABLECE EN EJIDO 26 DE OCTUBRE CARR E ZAPATA
DK | 04 | I | 1508 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4020 | 2018.06.01 | 2018.06.01 | 7:24 | 11:25 | 60 | 59 | F0069-SISIDR | 0 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14219 | 241 | 0.026618 | 534186 | 0.026618 | 0.241 | S | R | 0 | F0069-SISIDR | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403254933 | % K0403254933, LIC-5136 (1-65/3) FASE C, AISLAMIENTO FLAMEADO, POR FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICA SOBRE LA LINEA DE MT, SE EALIZA CAMBIO DEL AISLADOR 13A, SE RESTABLECE EN SECC SAN ISIDRO, RAMAL SAN MARTIN.
DK | 04 | I | 1541 | 2018 | 6 | I | * | CIT | 4040 | 2018.06.02 | 2018.06.02 | 19:00 | 22:00 | 58 | 86 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15480 | 180 | 0.028979 | 534186 | 0.028979 | 0.174 | S | R | 0 | ZAPATA | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403255403 | % K0403255403, LIC-5223 (3-12/3) OPERA POR LA CAUSA DE FALSO CONTACTO EN PUENTES DE LA MT, SE RESTABLECE EN COL. EMILIANO ZAPATA
DK | 04 | I | 1540 | 2018 | 6 | I | * | CIT | 4030 | 2018.06.02 | 2018.06.02 | 11:53 | 19:30 | 56 | 46 | CENTRO JIQ3A | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21022 | 457 | 0.039353 | 534186 | 0.039353 | 0.426 | S | R | 0 | CENTRO JIQ3A | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403255327 | % K0403255327 LIC-5222 (1-8/3) FASE A, OPERA POR PALOMA QUE PEGA CON PUENTES DE M.T, SE RESTABLECE EN 3A OTE NTE NO. 24 JIQUIPILAS.
DK | 04 | I | 1546 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4020 | 2018.06.02 | 2018.06.02 | 9:43 | 13:20 | 120 | 55 | F0288-PEÑITA | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11935 | 217 | 0.022342 | 534186 | 0.022342 | 0.434 | S | R | 0 | F0288-PEÑITA | 9DY7V | N | -1 | N | -1 | K0403255311 | % K0403255311 LIC- 5202 (1-12/1) OPERA POR FALSO CONTACTO EN EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN COL: LAS PALMAS U
DK | 04 | I | 1625 | 2018 | 6 | H | * | IPD | 4020 | 2018.06.02 | 2018.06.02 | 10:47 | 21:08 | 12 | 31 | F2290-PALEST | 100 | D-242 | D-125A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19251 | 621 | 0.036038 | 534186 | 0.036038 | 0.124 | S | R | 0 | F2290-PALEST | 9MNTE | N | -1 | N | -1 | - | % K0403255317; LIC. 5204, LINEA ROTA FASE "B", DESCARGA ATMOSFERICA LINEA ROTA, SE REAPARA LINEA ROTA, INSTALA CRUCETA Y REPONE ABRAZADERA, REPONE PUNTA POSTE Y TENSIONA CONDUCTOR 10 CLAROS; PALESTINA - ANGEL ALBINO CORZO.
DK | 04 | I | 1549 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4060 | 2018.06.03 | 2018.06.03 | 16:05 | 17:27 | 63 | 155 | F0695-.PASO | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12710 | 82 | 0.023793 | 534186 | 0.023793 | 0.086 | S | R | 0 | F0695-.PASO | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403255468 | % K0403255468 LIC-5250 (1-8/3) FASE A, OPERA POR UN FALSO CONTACTO EN LA TERMINAL DEL CCF, SE RESTABLECE EN C BEGONIA M24 L5 PASO LIMON.
DK | 04 | I | 1551 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4010 | 2018.06.03 | 2018.06.03 | 9:51 | 14:20 | 49 | 43 | SALIDA JULIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11567 | 269 | 0.021654 | 534186 | 0.021654 | 0.22 | S | R | 0 | SALIDA JULIA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403255429 | % K0403255429 LIC-5244 (1-8/3) FASE C, OPERA CAUSA DE AVE QUE CHOCA EN LA RED D MT, SE RESTABLECE EN KM 12.48 TRAM CARR VERGEL-APTO
DK | 04 | I | 1503 | 2018 | 6 | I | * | LMX | 4012 | 2018.06.03 | 2018.06.03 | 11:11 | 17:45 | 44 | 124 | CANDELARIA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 48856 | 394 | 0.091459 | 534186 | 0.091459 | 0.289 | S | R | 0 | CANDELARIA | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403255443 | % K0403255443 LIC-5251 (4-40/3) EN 3D FASES A Y B, OPERAN A CAUSA DE UN FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE DEL CCF, SE RESTABLECE EN LA NUEVA AMPLIACION E-7 COL: RANCHERIA CANDELARIA
DK | 04 | I | 1555 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4020 | 2018.06.04 | 2018.06.04 | 9:08 | 13:12 | 79 | 65 | F0638-CAPUII | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15860 | 244 | 0.02969 | 534186 | 0.02969 | 0.321 | S | R | 0 | F0638-CAPUII | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403255603 | % K0403255603 LIC-5283 (1-40/3) FASE A, OPERA POR PALOMA QUE CHOCA EN PUENTES DE LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN LOS CAPULINES
DK | 04 | I | 2138 | 2018 | 6 | G | G | TXS | 4052 | 2018.06.05 | 2018.06.05 | 10:35 | 14:54 | 5 | 2 | F0850 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 518 | 259 | 0.00097 | 534186 | 0.0009697 | 0.022 | S | R | 0 | F0850 | 9DY6V | N | -1 | N | -1 | - | K0403256238, LIC-5347, (1-65/3), CCF AVERIADO FASE A, OPERA POR UN FALSO CONTACTO EN CALLE PALMA REAL FRACC. VILLAS DEL PALMAR
DK | 04 | I | 1550 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4060 | 2018.06.05 | 2018.06.05 | 11:13 | 12:11 | 75 | 72 | F0546-ENT3 | 0 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4176 | 58 | 0.007818 | 534186 | 0.0078175 | 0.072 | S | R | 0 | F0546-ENT3 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403256276 | % K040325, LIC-5336 (1-25/3) EN LA FASE B, AISLADOR FLAMEADO, POR FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS SOBRE LA LINEA, SE RESTABLECE EN BLVD PRESA CHICOASEN COL. LAS PALMAS
DK | 04 | I | 1618 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4020 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 8:08 | 10:30 | 65 | 80 | PALMAS 2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11360 | 142 | 0.021266 | 534186 | 0.021266 | 0.154 | S | R | 0 | PALMAS 2 | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | - | % K0403256882, LIC-5377 (2-12/3), REPOSICION DE FUSIBLE POR ARDILLA CHOCA EN EL PUENTE SOBRE LA LINEA DE MT, SE REALIZA CAMBIO DE DOS FUSIBLES DE 12A, SE RESTABLECE EN SECC A LAS 10:30 HRS, COL LAS PALMAS U, SCHPOINA PALMA PARAISO.
DK | 04 | I | 1615 | 2018 | 6 | F | * | COP | 4032 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 8:06 | 9:45 | 351 | 525 | ZAPATA | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 51975 | 99 | 0.097298 | 534186 | 0.097298 | 0.579 | S | R | 0 | ZAPATA | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403256881, LIC-5395, DESCARGA ATMOSFERICA, POR FUERTES LLUVIAS, ORIGINADOS POR EL CANAL DE BAJA PRESION, SE RETIRA APARTARRAYO DAÑADO, SE CIERRA EQUIPO RESTAURADOR, EN FRANCISCO I MADERO
DK | 04 | I | 1760 | 2018 | 6 | F | * | COP | 4032 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 10:18 | 12:55 | 80 | 137 | SN JOSE MAS | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21509 | 157 | 0.040265 | 534186 | 0.040265 | 0.209 | S | R | 0 | SN JOSE MAS | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403256881, LIC-5395, DESCARGA ATMOSFERICA, POR FUERTES LLUVIAS, ORIGINADOS POR EL CANAL DE BAJA PRESION, SE RETIRA APARTARRAYO DAÑADO, SE CIERRA EQUIPO RESTAURADOR, EN FRANCISCO I MADERO
DK | 04 | I | 1740 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4040 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 8:04 | 11:05 | 11 | 39 | F2419-EST49 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7059 | 181 | 0.013214 | 534186 | 0.013214 | 0.033 | S | R | 0 | F2419-EST49 | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | % K0403256879 LIC-5383 (1/12/3) OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA EN LA RED, SE RESTABLECE, EN EL RANCHO LA HERENCIA
DK | 04 | I | 1645 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4010 | 2018.06.06 | 2018.06.07 | 21:28 | 18:43 | 40 | 34 | LAS TUNAS | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 43350 | 1275 | 0.081152 | 534186 | 0.081152 | 0.85 | S | R | 0 | LAS TUNAS | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403257732 | % K0403257732, LIC-5476, (1-8/3), OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA LINEA, SE RESTABLECE EN RANCHERIA LAS TUNAS,
DK | 04 | I | 1713 | 2018 | 6 | F | * | COP | 4032 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 9:45 | 10:18 | 300 | 397 | FCO DE LEON | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13101 | 33 | 0.024525 | 534186 | 0.024525 | 0.165 | S | R | 0 | FCO DE LEON | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403256881, LIC-5395, DESCARGA ATMOSFERICA, POR FUERTES LLUVIAS, ORIGINADOS POR EL CANAL DE BAJA PRESION, SE RETIRA APARTARRAYO DAÑADO, SE CIERRA EQUIPO RESTAURADOR, EN FRANCISCO I MADERO
DK | 04 | I | 1609 | 2018 | 6 | H | * | IPD | 4010 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 7:49 | 11:05 | 8 | 36 | F2246-SAN RA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7056 | 196 | 0.013209 | 534186 | 0.013209 | 0.026 | S | R | 0 | F2246-SAN RA | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403256877 | % K0403256877, LIC-5384 (1-40/3) FASE A; GAVILAN ROMPE DISTANCIA CON EL PUENTE DE MT , SE RESTABLECE EN AV 1A SUR OTE S/N CP.00000 JALTENANGO
DK | 04 | I | 1608 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4060 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 10:49 | 12:37 | 138 | 105 | F0537-PFP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11340 | 108 | 0.021229 | 534186 | 0.021229 | 0.248 | S | R | 0 | F0537-PFP | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403257143 | % K0403257143 LIC-5393 (1-12/3) FASE B, OPERA PO UN PAJARO QUE CHOCA EN LA RED DE MT , SE RESTABLECE EN LIBRAMIENTO SUR ORIENTE SN POLICIA FEDERAL
DK | 04 | I | 1634 | 2018 | 6 | F | * | PAR | 4012 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 12:07 | 14:06 | 46 | 60 | POZO 2 | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7140 | 119 | 0.013366 | 534186 | 0.013366 | 0.091 | S | R | 0 | POZO 2 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, LIC 5431, 5131, APARTARRAYO EXPLOTADO, AVE ROMPE DISTACIA PROVOCANDO CORTO EN LA LINEA, SE REALIZA CAMBIO DE APARTARRAYO, E INSTALO TIPO ADOM 12, EST. 21 RAMAL POZO DE PIEDRA (CEGADO).
DK | 04 | I | 1639 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4020 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 14:24 | 16:06 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6528 | 102 | 0.01222 | 534186 | 0.01222 | 0.027 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9M92W | N | -1 | N | -1 | K0403258708 | % K0403258708 LIC-5467 (1-12/3) FASE C, OPERA CAUSA DE UN FALSO CONTACTO EN EL PUENTE DE LA MT, SE RESTABLECE EN 9 AV OTE VILLAFLORES
DK | 04 | I | 1643 | 2018 | 6 | F | * | COP | 4032 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 13:58 | 17:00 | 98 | 109 | MADERO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19838 | 182 | 0.037137 | 534186 | 0.037137 | 0.297 | S | R | 0 | MADERO | 9FLGU | N | -1 | N | -1 | K0403258682 | % K0403258682 LIC-5469 (1-12/3) FASE-B OPERA POR CAIDA DEDESCARGAS ATMOSFERICAS SOBRE LAS LINEAS DE MT, SE RESTABLECE EN ADOLFO LOPEZ MATEO.
DK | 04 | I | 1633 | 2018 | 6 | F | * | PAR | 4012 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 9:17 | 10:21 | 2240 | 3677 | ***** | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 235328 | 64 | 0.44054 | 534186 | 0.44054 | 2.389 | S | T | 4012 | 0 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, LIC 5431, 5131, APARTARRAYO EXPLOTADO, AVE ROMPE DISTACIA PROVOCANDO CORTO EN LA LINEA, SE REALIZA CAMBIO DE APARTARRAYO, E INSTALO TIPO ADOM 12, EST. 21 RAMAL POZO DE PIEDRA (CEGADO).
DK | 04 | I | 1761 | 2018 | 6 | F | * | PAR | 4012 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 10:21 | 10:44 | 226 | 319 | 1A PTE 4A NT | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 7337 | 23 | 0.013735 | 534186 | 0.013735 | 0.087 | S | R | 0 | 1A PTE 4A NT | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, LIC 5431, 5131, APARTARRAYO EXPLOTADO, AVE ROMPE DISTACIA PROVOCANDO CORTO EN LA LINEA, SE REALIZA CAMBIO DE APARTARRAYO, E INSTALO TIPO ADOM 12, EST. 21 RAMAL POZO DE PIEDRA (CEGADO).
DK | 04 | I | 1656 | 2018 | 6 | G | G | TXS | 4040 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 13:56 | 15:00 | 260 | 141 | F0210- 4ASUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9024 | 64 | 0.016893 | 534186 | 0.016893 | 0.277 | S | R | 0 | F0210- 4ASUR | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | - | %K0403258678, LIC-5464 (1-12/3), FASE A , OPERA A CAUSA DE UNA PALOMA QUE CHOCA EN LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN 4A SUR PTE 445 TERAN
DK | 04 | I | 1762 | 2018 | 6 | F | * | PAR | 4012 | 2018.06.07 | 2018.06.07 | 10:44 | 12:07 | 111 | 138 | POZO PIEDRA | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 11454 | 83 | 0.021442 | 534186 | 0.021442 | 0.153 | S | R | 0 | POZO PIEDRA | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, LIC 5431, 5131, APARTARRAYO EXPLOTADO, AVE ROMPE DISTACIA PROVOCANDO CORTO EN LA LINEA, SE REALIZA CAMBIO DE APARTARRAYO, E INSTALO TIPO ADOM 12, EST. 21 RAMAL POZO DE PIEDRA (CEGADO).
DK | 04 | I | 1758 | 2018 | 6 | Q | * | GIA | 4030 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 7:06 | 7:10 | 6506 |  | ***** | 100 | Q-02D | Q-09A | DISTRIBUCION | SUBESTACIONES |  | 41972 | 4 |  | 534186 |  | 0.434 | S | T | 4030 | 0 | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, K0403259265, LIC-5533-5534, NIDO DE AVE, PEGA CON CUCHILLAS DE M.T., SE RETIRA NIDO, CARRETERA SALVADOR URBINA, AL CERRAR INT. NO RECIBE BOBINA DAÑADA, SE CAMBIA Y CIERRA INTERRUPTOR, SE SECCIONA POR TELÉCONTROL Y ENLAZA CON GIA-4030
DK | 04 | I | 1757 | 2018 | 6 | Q | * | GIA | 4030 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 6:36 | 7:06 | 1002 | 1347 | ***** | 100 | Q-02D | Q-09A | DISTRIBUCION | SUBESTACIONES |  | 40410 | 30 | 0.075648 | 534186 | 0.075648 | 0.501 | S | T | STA ELENA | 0 | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, K0403259265, LIC-5533-5534, NIDO DE AVE, PEGA CON CUCHILLAS DE M.T., SE RETIRA NIDO, CARRETERA SALVADOR URBINA, AL CERRAR INT. NO RECIBE BOBINA DAÑADA, SE CAMBIA Y CIERRA INTERRUPTOR, SE SECCIONA POR TELÉCONTROL Y ENLAZA CON GIA-4030
DK | 04 | I | 2139 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4020 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 10:36 | 12:33 | 80 | 1 | F0658-ATALAY | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 117 | 117 | 0.000219 | 534186 | 0.00021902 | 0.156 | S | R | 0 | F0658-ATALAY | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | - | K0403259285 LIC-5550 (1-12/3) REPOSICION DE FUSIBLE EN SECCIONADORA Y TRANSICION DE OCC, A CAUSA DE UNA IGUANA Q CHOCA CON LA RED D MT
DK | 04 | I | 1759 | 2018 | 6 | Q | * | GIA | 4030 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 7:10 | 7:56 | 142 | 311 | ***** | 100 | Q-02D | Q-09A | DISTRIBUCION | SUBESTACIONES | N | 14306 | 46 | 0.026781 | 534186 | 0.026781 | 0.109 | S | T | GUAYABAL | 0 | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, K0403259265, LIC-5533-5534, NIDO DE AVE, PEGA CON CUCHILLAS DE M.T., SE RETIRA NIDO, CARRETERA SALVADOR URBINA, AL CERRAR INT. NO RECIBE BOBINA DAÑADA, SE CAMBIA Y CIERRA INTERRUPTOR, SE SECCIONA POR TELÉCONTROL Y ENLAZA CON GIA-4030
DK | 04 | I | 1712 | 2018 | 6 | Q | * | GIA | 4030 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 6:32 | 6:36 | 6507 |  | ***** | 100 | Q-02D | Q-09A | DISTRIBUCION | SUBESTACIONES |  | 41972 | 4 |  | 534186 |  | 0.434 | S | T | 4030 | 0 | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | %SCADA, K0403259265, LIC-5533-5534, NIDO DE AVE, PEGA CON CUCHILLAS DE M.T., SE RETIRA NIDO, CARRETERA SALVADOR URBINA, AL CERRAR INT. NO RECIBE BOBINA DAÑADA, SE CAMBIA Y CIERRA INTERRUPTOR, SE SECCIONA POR TELÉCONTROL Y ENLAZA CON GIA-4030
DK | 04 | I | 2140 | 2018 | 6 | G | G | MAA | 4040 | 2018.06.09 | 2018.06.09 | 17:04 | 19:29 | 50 | 39 | F0475-FRACC | 0 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5655 | 145 | 0.010586 | 534186 | 0.010586 | 0.121 | S | R | 0 | F0475-FRACC | QU169 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403259320 LIC-5563 (1-8/3) FASE A, CCF DESPOSTILLADO PARTE DE ENMEDIO, EL RECIBIDOR DEL CCF ESTA DAÑADO. EN COL: PRIMAVERA U.
DK | 04 | I | 1720 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4050 | 2018.06.10 | 2018.06.10 | 9:53 | 11:06 | 90 | 114 | F0508-MISIO1 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8322 | 73 | 0.015579 | 534186 | 0.015579 | 0.11 | S | R | 0 | F0508-MISIO1 | 9M96H | N | -1 | N | -1 | - | % K0403259399, LIC 5582 FASE B (1-40/3), OPERA FALSO CONTACTO,SE RESTABLECE EN JUAN KRISPIN COLONIA LOS PAJAROS
DK | 04 | I | 1719 | 2018 | 6 | I | * | CIT | 4050 | 2018.06.10 | 2018.06.10 | 16:25 | 20:28 | 69 | 56 | SUB MAGISTER | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13608 | 243 | 0.025474 | 534186 | 0.025474 | 0.279 | S | R | 0 | SUB MAGISTER | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | %K0403259437, LIC.5602, (1-25-3) AVE PEGA EN MEDIA TENSION, SE RETIRA AVE ZANATE, EN SUB RAMAL MAGISTERIAL, CINTALAPA.
DK | 04 | I | 1695 | 2018 | 6 | I | * | OCZ | 4020 | 2018.06.11 | 2018.06.11 | 1:31 | 9:40 | 135 | 120 | 7 OTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 58680 | 489 | 0.10985 | 534186 | 0.10985 | 1.1 | S | R | 0 | 7 OTE | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403259486 | %.-K0403259486, LIC-5611, (2-25-3), PAJARO PEGA EN MEDIA TENSION, SE RETIRA AVE, 6A OTE ENTRE 1A NTE Y AV. CENT OCOZOCOAUTLA.
DK | 04 | I | 1744 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4040 | 2018.06.11 | 2018.06.11 | 14:40 | 18:29 | 15 | 30 | F2406-EST26 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6870 | 229 | 0.012861 | 534186 | 0.012861 | 0.057 | S | R | 0 | F2406-EST26 | 9MNTE | N | -1 | N | -1 | - | %K0403259790 LIC -5641 (1-10/3) AVE CHOCA EN LA MT HACIENDO CORTO, SE RESTABLECE EN SECC. MOTERREY
DK | 04 | I | 1730 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4020 | 2018.06.11 | 2018.06.11 | 10:23 | 11:22 | 30 | 86 | F0042-NEDEN | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5074 | 59 | 0.009499 | 534186 | 0.0094986 | 0.029 | S | R | 0 | F0042-NEDEN | QU169 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403259593, LIC.- 5619 (1-12/3) OPERA POR FALSO CONTACTO EN CCF , SE RESTABLECE EN EN RAMAL RETEN CARRET. SAN FDO.
DK | 04 | I | 1732 | 2018 | 6 | F | * | TXS | 4030 | 2018.06.12 | 2018.06.12 | 18:34 | 20:51 | 45 | 46 | CAMPO MILITA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6302 | 137 | 0.011797 | 534186 | 0.011797 | 0.103 | S | R | 0 | CAMPO MILITA | 9DY7R | N | -1 | N | -1 | K0403260311 | % K0403260311, LIC-5680 RIM-968, SE REPONE 1F-10/3) OPERA A CAUSA DE UNA DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA RED , SE RESTABLECE EN CARRA SABINO
DK | 04 | I | 1777 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4080 | 2018.06.12 | 2018.06.12 | 8:44 | 13:50 | 120 | 108 | F0181-CANDOX | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33048 | 306 | 0.061866 | 534186 | 0.061866 | 0.612 | S | R | 0 | F0181-CANDOX | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403259994, LIC.- 5672, (1-25/3) OPERA POR FALSO CONTACTO EN CCF, SE RESTABLECE EN AV NOCHE BUENA
DK | 04 | I | 1726 | 2018 | 6 | J | * | BCH | 4020 | 2018.06.12 | 2018.06.12 | 8:43 | 9:15 | 80 | 75 | F2877-BENDIT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2400 | 32 | 0.004493 | 534186 | 0.0044928 | 0.043 | S | R | 0 | F2877-BENDIT | 9FEA4 | N | -1 | N | -1 | - | %K0403259990, LIC-5657, (2-10/3) FASE A Y B, PAJARO HACE CORTO EN LA LINEA M.T., SE REPONE FUSIBLE EN 6TA PONIENTE BOCHIL
DK | 04 | I | 1750 | 2018 | 6 | I | * | CIT | 4010 | 2018.06.13 | 2018.06.13 | 9:33 | 12:50 | 12 | 46 | YERBASANTA | 100 | D-271 | D-125C | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9062 | 197 | 0.016964 | 534186 | 0.016964 | 0.039 | S | R | 0 | YERBASANTA | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | K0403260747 | %.-K0403260747, LIC-5702, (1-25-3) DESCARGAS ATMOSFERICAS, POR LOS FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, ORIGINADOS POR LA ZONA DE INESTABILIDAD, REALIZA CAMBIO DE AISLADOR 13A POR 13PD, COL YERBA SANTA
DK | 04 | I | 1781 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4080 | 2018.06.13 | 2018.06.13 | 12:55 | 17:56 | 65 | 69 | F0202-CONDES | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20769 | 301 | 0.03888 | 534186 | 0.03888 | 0.326 | S | R | 0 | F0202-CONDES | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403260986, LIC.- 5731, (1-8/3) FASE A; OPERA POR FALSO CONTACTO EN CCF , SE RESTABLECE EN COL: LA CONDESA
DK | 04 | I | 1794 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4010 | 2018.06.14 | 2018.06.14 | 16:02 | 19:35 | 26 | 34 | ALFARO | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7242 | 213 | 0.013557 | 534186 | 0.013557 | 0.092 | S | R | 0 | ALFARO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403261621, LIC 5782 (1-25/3) FASE B; OPERA POR CAUSA DE FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE CCF, RANCHERIA ALFARO,
DK | 04 | I | 1810 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4050 | 2018.06.15 | 2018.06.15 | 14:29 | 15:06 | 90 | 105 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3885 | 37 | 0.007273 | 534186 | 0.0072727 | 0.056 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403261979 | % K0403261970, LIC-5810 (1-15/3) FASE A, OPERA A CAUSA DE PAJARO CHOCA EN LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN C 10 PTE 4 SUR CENTRO DE TUXTLA
DK | 04 | I | 1820 | 2018 | 6 | F | * | JUY | 4010 | 2018.06.15 | 2018.06.15 | 14:30 | 19:40 | 69 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31000 | 310 | 0.058032 | 534186 | 0.058032 | 0.356 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403261978 | % K0403261978 LIC-5820 (1-15/3) FASE B, OPERA POR UN FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE CCF , SE RESTABLECE EN CAMINO A COL:16 DE SEPT
DK | 04 | I | 1829 | 2018 | 6 | G | G | RDB | 4015 | 2018.06.15 | 2018.06.15 | 16:36 | 18:32 | 29 | 56 | F0848 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6496 | 116 | 0.012161 | 534186 | 0.012161 | 0.056 | S | R | 0 | F0848 | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403262076, LIC.- 5818, (1-8/3) FASE A; OPERA POR FALSO CONTACTO EN EL CCF, EN COL ALIANZA LABORANTE
DK | 04 | I | 1845 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4040 | 2018.06.16 | 2018.06.16 | 8:27 | 19:41 | 11 | 38 | F2419-EST49 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25612 | 674 | 0.047946 | 534186 | 0.047946 | 0.124 | S | R | 0 | F2419-EST49 | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403262142, LIC-5849 (1-12/3) FALSO CONTACTO EN ARGOLLA DE CCF, SE REPONE FUSIBLE , EN COL. PRIMERO DE MAYO
DK | 04 | I | 2120 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.06.17 | 2018.06.17 | 12:34 | 14:36 | 5 | 1 | F2445 | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 122 | 122 | 0.000228 | 534186 | 0.00022838 | 0.01 | S | R | 0 | F2445 | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403262246, 1-/5/3, POR CAIDA DE ARBOL EN LA LINEA DE MEDIA TENSION EN EL RANCHO LLAMADO RANCHO EL SUSPIRO
DK | 04 | I | 2068 | 2018 | 6 | G | G | TXS | 4020 | 2018.06.17 | 2018.06.17 | 8:32 | 10:16 | 150 | 96 | F0767-HERRAD | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9984 | 104 | 0.01869 | 534186 | 0.01869 | 0.26 | S | R | 0 | F0767-HERRAD | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | - | % K0403262234, LIC-5856 (1-40/3) FASE A, , RAMA SOBRE LA LINEA DE MT, SE REALIZA CAMBIO DEL FUSIBLE 40A, SE RESTABLECE EN SECC RAMAL CLUB CAMPESTRE. ATENDIO XM-205
DK | 04 | I | 1837 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4030 | 2018.06.17 | 2018.06.17 | 8:37 | 10:40 | 105 | 64 | SUB T. FLOR | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7872 | 123 | 0.014736 | 534186 | 0.014736 | 0.215 | S | R | 0 | SUB T. FLOR | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403262235, LIC 5855 (1-15/3), AISLADOR FLAMEADO, POR LAS DESCARGAS ATMOSFERICAS ORIGINADAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA, EN COL TOPADA LA FLOR.
DK | 04 | I | 2130 | 2018 | 6 | F | * | JUY | 4010 | 2018.06.18 | 2018.06.18 | 8:52 | 9:42 | 12 | 1 | DON VENTURA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 50 | 50 | 9.4e-05 | 534186 | 9.36e-05 | 0.01 | S | R | 0 | DON VENTURA | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403262310- 1-5/3 POR CONTACTO DE AVE EN PUENTES DE LINEA DE MT, ATIENDE XM55, AFECTA UNICAMENTE RAMAL DEL OXXO
DK | 04 | I | 2131 | 2018 | 6 | I | * | LMX | 4022 | 2018.06.18 | 2018.06.18 | 13:16 | 15:09 | 232 | 1 | F_SRAFAEL_3D | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 113 | 113 | 0.000212 | 534186 | 0.00021154 | 0.437 | S | R | 0 | F_SRAFAEL_3D | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | K0403262591 SE RESTABLECE 1-15/3 ES RESTABLECIDO CON LA LIC 5884 POR CUADRILLA XM6, RAMA EN MEDIA TENSION SE RESTABLECE EN OTROS RAMALES
DK | 04 | I | 1819 | 2018 | 6 | F | * | JUY | 4010 | 2018.06.18 | 2018.06.18 | 7:53 | 13:48 | 45 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35500 | 355 | 0.066456 | 534186 | 0.066456 | 0.266 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403262276 | %.-K0403262276, LIC-5885, (1-15/3) PAJARO SOBRE LA LINEA DE M.T., HACE CORTO ENTRE FASE Y CRUCETA, SE RETIRA PAJARO, EN LA COL 16 DE SEPTIEMBRE
DK | 04 | I | 2132 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.06.18 | 2018.06.18 | 17:49 | 20:45 | 10 | 1 | F2440 | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 176 | 176 | 0.000329 | 534186 | 0.00032947 | 0.029 | S | R | 0 | F2440 | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | K0403262693- 1-40/3 LIC- 5896PROCESADORA DE GRUPO BUENAVENTURA, SE OPERA POR RAMA SOBRE LA LINES DE MT
DK | 04 | I | 2142 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4040 | 2018.06.18 | 2018.06.18 | 9:19 | 12:16 | 120 | 153 | F0317 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27081 | 177 | 0.050696 | 534186 | 0.050696 | 0.354 | S | R | 0 | F0317 | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | - | % K0403262318 LIC-5879 (1-40/3) FASE A, OPERA POR AVE QUE PEGA ENTRE LA MT Y CRUCETA , SE RESTABLECE EN COL FCO I MADERO.
DK | 04 | I | 2104 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4020 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 15:32 | 16:10 | 13 | 1 | F2227-7 OTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38 | 38 | 7.1e-05 | 534186 | 7.1136e-05 | 0.008 | S | R | 0 | F2227-7 OTE | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403263412 (1-5/3) SE RESTABLECE EN RAMAL QUE ALIMENTA TD PARTICULAR, LABORA XM85
DK | 04 | I | 2136 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 19:34 | 22:50 | 5 | 2 | F2526-OMC | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 392 | 196 | 0.000734 | 534186 | 0.00073383 | 0.016 | S | R | 0 | F2526-OMC | 9MNTE | N | -1 | N | -1 | - | K0403263518- 1-5/3- SE RESTABLECE RAMAL DE MEDIA TENSION DE GASOLINERA EN ENTRONQUE DE COLONIA J M GARZA, XM85
DK | 04 | I | 2135 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 10:15 | 12:05 | 45 | 2 | F2441 | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 220 | 110 | 0.000412 | 534186 | 0.00041184 | 0.083 | S | R | 0 | F2441 | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403262932- 1-12/3- SE RIENEN RAMAS SOBRE AL LINEA QUE OCASIONAN LA OPERACION DEL RAMAL QUE ALIMENTA LA GRANJA NATALIA,
DK | 04 | I | 1860 | 2018 | 6 | I | * | LMX | 4022 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 8:37 | 11:42 | 158 | 2 | F_GRNJA_3D | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 370 | 185 | 0.000693 | 534186 | 0.00069264 | 0.487 | S | R | 0 | F_GRNJA_3D | 9EX4G | N | -1 | N | -1 | K0403262858 | %- K0403262858 LIC-5905 (1-25/3) F-C CAUSA PUNTO CALIENTE FALSO CONTACTO SE CORRIGE PUENTE CCF F-C RANCHO PORFIRIO DIAS RAMAL PINO SUAREZ
DK | 04 | I | 1987 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4070 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 13:58 | 17:59 | 90 | 118 | F0135-PAUAGU | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28438 | 241 | 0.053236 | 534186 | 0.053236 | 0.361 | S | R | 0 | F0135-PAUAGU | 9DY7R | N | -1 | N | -1 | - | % K0403263512, LIC.- 5932; (1-8/2), FALSO CONTACTO EN SECCIONADORA RECIBIDOR DE CCF; SE CAMBIA RECIBIDOR, COL. PAULINO AGUILAR
DK | 04 | I | 1851 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4020 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 7:30 | 13:10 | 30 | 59 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-309 | D-125J | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20060 | 340 | 0.037552 | 534186 | 0.037552 | 0.17 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | K0403262751 | % K0403262751 LIC-5910 CAMBIO DE CCF DAÑADO FASE A, POR DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA LINEA , SE RESTABLECE EN GRANJA NATALIA KM 29 VILLAHIDALGO
DK | 04 | I | 2134 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4050 | 2018.06.19 | 2018.06.19 | 9:25 | 10:51 | 225 | 1 | F0371-BALANC | 0 | D-271 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 86 | 86 | 0.000161 | 534186 | 0.00016099 | 0.323 | S | R | 0 | F0371-BALANC | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | - | K0403262910 1-15/3, LIC. 5920 POR DAÑO DE TD PARTICULAR POR DESCARGA ATMOSFERICA, SE RESTABLECE RAMAL DEL EDIFICIO BALANCI
DK | 04 | I | 1863 | 2018 | 6 | J | * | SMJ | 4012 | 2018.06.20 | 2018.06.20 | 6:39 | 8:02 | 89 | 50 | B. SAN JOSE | 100 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4150 | 83 | 0.007769 | 534186 | 0.0077688 | 0.123 | S | R | 0 | B. SAN JOSE | 9MNTG | N | -1 | N | -1 | K0403263674 | % K0403263674; LIC-5945 (1-25/3); OPERA A CAUSA DE SOBRECARGA , SE RESTABLECE EN 1A NORTE 14 BARRIO SAN JOSE SIMOJOVEL.
DK | 04 | I | 1899 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4050 | 2018.06.22 | 2018.06.22 | 14:05 | 15:35 | 73 | 148 | F0367-5ASUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13320 | 90 | 0 | 534186 | 0.024935 | 0.11 | S | R | 0 | F0367-5ASUR | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403265200 | % K0403265200 LIC-6056 (1-25/3) F-B, OPERA A CAUSA DE UN FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE CCF; SE RESTABLECE EN 10A PTE SUR 456.
DK | 04 | I | 1905 | 2018 | 6 | F | * | AAA | 4015 | 2018.06.22 | 2018.06.22 | 18:18 | 22:22 | 19 | 76 | LUIS ECHEVER | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18544 | 244 | 0.034715 | 534186 | 0.034715 | 0.077 | S | R | 0 | LUIS ECHEVER | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403265322 | % K0403265322 LIC-6062 (1-10/1) OPERA POR CAUSA DE FALSO CONTACTO PROVOCADO POR CAMION QUE PEGA LA LINEA M.T. , SE RESTABLECE EN RANCHO LOS LAURELES RAMAL LOPEZ MORENO.
DK | 04 | I | 2107 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4050 | 2018.06.22 | 2018.06.22 | 14:15 | 14:59 | 50 | 1 | F0358-ANDREA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 44 | 44 | 8.2e-05 | 534186 | 8.2368e-05 | 0.037 | S | R | 0 | F0358-ANDREA | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | - | K0403265209 SE RESTABLECE FUSIBLE EN RAMAL QUE ALIMENTA EL SERVICIO PARTICULAR DE MEDIA TENSION, POR CAUSA DE AVE HACE CORTO CIRCUITO
DK | 04 | I | 2137 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4030 | 2018.06.22 | 2018.06.22 | 12:24 | 13:15 | 35 | 1 | F0242-TELMEX | 0 | D-228 | D-115 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51 | 51 | 9.5e-05 | 534186 | 9.5472e-05 | 0.03 | S | R | 0 | F0242-TELMEX | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | K0403265135- SE CAMBIAN AISLAMIENTO EN TRAZO ANTIGUO DE SE SABINO.
DK | 04 | I | 2141 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4060 | 2018.06.23 | 2018.06.23 | 14:34 | 15:51 | 45 | 1 | F0551-U.SALA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 77 | 77 | 0.000144 | 534186 | 0.00014414 | 0.058 | S | R | 0 | F0551-U.SALA | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | - | k0403265464 1-8/3 SE RESTABLECE FUSIBLE DEL RAMAL QUE ALIMENTA EL SERVICIO DEL COBACH OFICINAS CENTRALES, ARDILLA
DK | 04 | I | 2143 | 2018 | 6 | G | G | TXS | 4040 | 2018.06.23 | 2018.06.23 | 16:55 | 19:36 | 1200 | 1 | ***** | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 161 | 161 | 0.000301 | 534186 | 0.00030139 | 3.22 | S | T | R0026-TELMEX | 0 | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | - | K0403265500, SE CIERRA RESTAURADOR NULEC QUE PROTEGE LOS SERVICIOS DE TELMEX Y TELCEL BONAMPAK
DK | 04 | I | 2144 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4050 | 2018.06.23 | 2018.06.23 | 17:40 | 18:37 | 200 | 1 | F0370-BODEGA | 0 | D-311 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 57 | 57 | 0.000107 | 534186 | 0.0001067 | 0.19 | S | R | 0 | F0370-BODEGA | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | - | K0403265503, 1-12/3 LIC 6097 SE RESTABLECE EL RAMAL QUE ALIMENTA EL SERVICIO EN MEDIA TENSION, DESCARGA ATMOSFERICA
DK | 04 | I | 1941 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4060 | 2018.06.24 | 2018.06.24 | 11:28 | 13:38 | 700 | 99 | F0703-C.ABAS | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12870 | 130 | 0.024093 | 534186 | 0.024093 | 1.517 | S | R | 0 | F0703-C.ABAS | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | K0403265535 | % K0403265535 LIC-6114 (1-12/3) 3D OPERA POR CAUSA DE AVE ROMPE DISTANCIA CON PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN COL:LA CEIBA
DK | 04 | I | 1942 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4060 | 2018.06.24 | 2018.06.24 | 12:33 | 14:58 | 80 | 59 | F0406-NVOMIR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8555 | 145 | 0.016015 | 534186 | 0.016015 | 0.193 | S | R | 0 | F0406-NVOMIR | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403265549 | % K0403265549 LIC-6118 (1-15/3) Y (1-8/3) (1-2/3) EN TD 25 KVA CONV; A CAUSA DE UN AVE Q ROMPE DISTANCIA ENTRE LAS LINEAS DE MT; SE RESTABLECE EN 4A PTE NTE; COL: NUEVO MIRADOR FRACC.
DK | 04 | I | 2117 | 2018 | 6 | I | * | OCZ | 4040 | 2018.06.24 | 2018.06.24 | 19:05 | 21:07 | 65 | 2 | CASETA OXXO | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 244 | 122 | 0.000457 | 534186 | 0.00045677 | 0.132 | S | R | 0 | CASETA OXXO | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | K0403265599 LIC 6127 (2-8/3) SE RESTABLECE EL RAMAL QUE ALIMENTA LA GASOLINERA MADRE TIERRA, RAMAS EN LA LINEA DE MT
DK | 04 | I | 2114 | 2018 | 6 | G | G | RDB | 4015 | 2018.06.25 | 2018.06.25 | 9:11 | 11:55 | 45 | 1 | F0838 | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 164 | 164 | 0.000307 | 534186 | 0.00030701 | 0.123 | S | R | 0 | F0838 | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | - | k0403265713 lic. 6158 (1-5-/3) ESC DE MEDICINA VET ZOOT POR LA CUADRILLA XM203
DK | 04 | I | 2113 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4020 | 2018.06.25 | 2018.06.25 | 19:15 | 22:38 | 36 | 1 | F_F2242_3D | 100 | D-228 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 203 | 203 | 0.00038 | 534186 | 0.00038002 | 0.122 | S | R | 0 | F_F2242_3D | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403266472 (1-40/3) GRANJA NATALIA DE GRUPO BUENAVENTURA, LIC 6212 TORMENTA EN LA ZONA
DK | 04 | I | 2105 | 2018 | 6 | H | * | VFD | 4050 | 2018.06.25 | 2018.06.25 | 15:10 | 21:20 | 25 | 1 | F2248- U DEP | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 370 | 370 | 0.000693 | 534186 | 0.00069264 | 0.154 | S | R | 0 | F2248- U DEP | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403266316 (2-5/3) SE LABORA CON LA LIC. 6211 DEL CIRCUITO VFD-4050, RAMAS SOBRE LA LINEA EN SERVICIO DE MEDIA TENSION
DK | 04 | I | 1995 | 2018 | 6 | F | * | COP | 4012 | 2018.06.26 | 2018.06.26 | 18:54 | 19:00 | 59 | 145 | PANTEON | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 870 | 6 | 0.001629 | 534186 | 0.0016286 | 0.006 | S | R | 0 | PANTEON | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | %.-LIC 6200 (1-40/3) FASE A; CAUSA TERCEROS REPONEN FUSIBLE EN TRANSFORMADOR POR EVENTO POLITICO Y OPERA SECCONAMIENTO PRINCIPAL, SE RESTABLECE EN BARRIO SAN ANA COPAINALA
DK | 04 | I | 2112 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.06.26 | 2018.06.26 | 17:50 | 21:33 | 8 | 1 | F2519-BENITO | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 223 | 223 | 0.000417 | 534186 | 0.00041746 | 0.03 | S | R | 0 | F2519-BENITO | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | K0403267600 LIC. 6277 DEL CTO LGZ-4040 (2-3/3) EN RAMAL QUE ALIMENTA UN SERVICIO CON TD DE 30 KVA AGRICULTURA EMPRESARIAL SPR RL
DK | 04 | I | 2069 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4020 | 2018.06.27 | 2018.06.27 | 12:09 | 14:02 | 60 | 120 | F0058-LAGUI8 | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13560 | 113 | 0.025384 | 534186 | 0.025384 | 0.113 | S | R | 0 | F0058-LAGUI8 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | % K0403268456, LIC-6301 (3-8/3) FASE A,B,C, , RAMA SOBRE LA LINEA DE MT, SE REALIZA CAMBIO DE 3 FUSIBLES DE 8A, SE RESTABLECE EN SECC RAMAL LAGUITOS. ATENDIO XM-201
DK | 04 | I | 2109 | 2018 | 6 | G | G | TGU | 4020 | 2018.06.27 | 2018.06.27 | 12:09 | 13:00 | 15 | 1 | F0060-LAGUI4 | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51 | 51 | 9.5e-05 | 534186 | 9.5472e-05 | 0.013 | S | R | 0 | F0060-LAGUI4 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | K0403268456 (3-8/3) (3-5/3) SE RESTABLECE EN RAMAL DE MEDIA TENSION QUE ALIMENTA UN SERVICIO, CON LA LIC 6301 POR XM201, RAMA SOBRE LA LINEA
DK | 04 | I | 2111 | 2018 | 6 | G | G | TXS | 4030 | 2018.06.27 | 2018.06.27 | 12:29 | 17:40 | 5 | 1 | F0226-BARBAS | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 311 | 311 | 0.000582 | 534186 | 0.00058219 | 0.026 | S | R | 0 | F0226-BARBAS | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | K0403268485 (1-5/3) EN SECCIONADORA FASE A CON LA LIC 6314 POR XM205, RAMAS CAIDAS, SERVICIO DE AT&T COMUNICACIONES
DK | 04 | I | 2037 | 2018 | 6 | G | G | TXN | 4080 | 2018.06.28 | 2018.06.28 | 11:31 | 14:20 | 55 | 52 | F0205-STACRU | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8788 | 169 | 0.016451 | 534186 | 0.016451 | 0.155 | S | R | 0 | F0205-STACRU | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403269141 | %.- K0403269141 (1-65/3) FASE-A; OPERA POR AVE QUE ROMPE DISTANCIA EN LA MT, SE RESTABLECE EN COL SANTA CRUZ, CALLE LOS MANGOS,
DK | 04 | I | 2046 | 2018 | 6 | F | * | AAA | 4015 | 2018.06.28 | 2018.06.28 | 11:28 | 16:31 | 24 | 63 | ROSARITO | 100 | D-228 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19089 | 303 | 0.035735 | 534186 | 0.035735 | 0.121 | S | R | 0 | ROSARITO | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403269136 | %.- K0403269136 LIC-6368 (1-12/3) FASE B, DESCARGAS ATMOSFERICAS SOBRE LA MT A CAUSA D LOS VIENTOS Y LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL NUM:8; SE RESTABLECE EN EJ BELISARIO DOMINGUEZ
DK | 04 | I | 2108 | 2018 | 6 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.06.28 | 2018.06.28 | 8:47 | 10:49 | 10 | 3 | F2438 | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 366 | 122 | 0.000685 | 534186 | 0.00068515 | 0.02 | S | R | 0 | F2438 | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | K0403268988 (1-3/3) SE LABORA CON LIC. 6369 POR XM86, 3 CLAROS DE MT DE RAMAL QUE ALIMENTA SERVICIO PARTICULAR
DK | 04 | I | 2110 | 2018 | 6 | J | * | BCH | 4030 | 2018.06.28 | 2018.06.28 | 8:23 | 9:15 | 5 | 1 | R-JULIAN GRA | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 52 | 52 | 9.7e-05 | 534186 | 9.7344e-05 | 0.004 | S | R | 0 | R-JULIAN GRA | 9DY3X | N | -1 | N | -1 | - | K0403268935 (1-5/3) SE RESTABLECE SERVICIO DE MT TELCEL POR RAMAS SOBRE LA LINEA DE MEDIA TENSION
DK | 04 | I | 2098 | 2018 | 6 | G | G | TGD | 4010 | 2018.06.29 | 2018.06.29 | 18:43 | 19:27 | 1000 | 1 | ***** | 0 | D-265 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 44 | 44 | 8.2e-05 | 534186 | 8.2368e-05 | 0.733 | S | T | AMBAR FASHIO | 0 | 9FPKJ | N | -1 | N | -1 | K0403270070 | % K0403270070, LIC. 6124, PROPAGACION FALLA AJENA CFE SE EVERIFICA SERVICIO SE ENCUENTRA FALLA INTERNA DEL USUARIO EN SUBESTACION PROPIA FALLA EN SU TABLERO LO RESPALDARA CON SU PLANTA DE ENERGIA, CARR TUXTLA-CHIAPA DE CO 651, COL. EL RETIRO.
DK | 04 | I | 2103 | 2018 | 6 | G | G | RDB | 4035 | 2018.06.29 | 2018.06.29 | 8:56 | 9:40 | 59 | 1 | F0875 | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 44 | 44 | 8.2e-05 | 534186 | 8.2368e-05 | 0.043 | S | R | 0 | F0875 | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403269658 LIC-6386, (2-5/3) FASE A Y C, RAMA SOBRE LA MT A SE RETIRA RAMA Y SE RESTABLECE EN UNACH ESC MED VET Y ZOOTE
DK | 04 | I | 2106 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4010 | 2018.06.29 | 2018.06.29 | 13:04 | 13:55 | 8 | 1 | PALESTINA C | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51 | 51 | 9.5e-05 | 534186 | 9.5472e-05 | 0.007 | S | R | 0 | PALESTINA C | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403269901 (1-5/3) SE ATIENDE RAMAL DE MEDIA TENSION DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE NVA PALESTINA XM57
DK | 04 | I | 2124 | 2018 | 6 | F | * | GIA | 4020 | 2018.06.30 | 2018.06.30 | 19:37 | 24:00 | 70 | 50 | PUENTE CHIAP | 100 | D-228 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 13150 | 263 | 0.024617 | 534186 | 0.024617 | 0.307 | S | R | 0 | PUENTE CHIAP | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403270240 LIC 6451 1-12/3 FASE B CAUSA DE UNA DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA LINEA , SE AFECTA Y RESTABLECE EN PRECONC DE ALTA RESIST SA CV
DK | 04 | I | 0046 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4030 | 2018.01.02 | 2018.01.02 | 8:37 | 10:09 | 73 | 183 | F2364-LA SIR | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16836 | 92 | 0.031645 | 534186 | 0.031543 | 0.112 | S | R | 0 | F2364-LA SIR | 9FB79 | N | -1 | N | -1 | - | FALSO CONTACTO EN FUSIBLE VOLADO //SE CIERRA CCF 10:05 K0403185984 REPOSICION DE FUSIBLE SECCIONADORA F-A FUSIBLE 15 AMP CTO VFD 4030 RIM 001 , LIC 17 ATIENDE XM 84
DK | 04 | I | 0019 | 2018 | 1 | F | * | TXS | 4030 | 2018.01.05 | 2018.01.05 | 9:12 | 14:51 | 56 | 58 | 1NTE 4OTE | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19662 | 339 | 0.036957 | 534186 | 0.036837 | 0.316 | S | R | 0 | 1NTE 4OTE | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | - | K0403187308 , 12A NORTE Y 11 PTE ESQUINA BERRIOZABAL ,SE RESTABLECE 1-40/3 CAUSA POR FALSO CONTACTO SE SUSTITUYE CCF DAÑADO, PUENTE EN MT Y ESTRIBO RIM DK04-TXF-0014, LIC128 XM 54
DK | 04 | I | 0025 | 2018 | 1 | F | * | AAA | 4015 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 18:40 | 20:49 | 28 | 115 | BOMBEO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14835 | 129 | 0.027884 | 534186 | 0.027794 | 0.06 | S | R | 0 | BOMBEO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403188323 | K0403188323 , COL DR BELISARIO DOMINGUE SN , SE RECORRE EL RAMAL Y SE ENCONTRO UN AVE QUE PEGA CON LA SECCIONADORA DE TRIPLE DISPARO, SE REPONE 3F-15A/3 Y 1F-25AMP RIM-28 LIC-205 XM57
DK | 04 | I | 0073 | 2018 | 1 | G | G | TXN | 4020 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 14:27 | 18:26 | 125 | 150 | F0626-A.BAJA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35850 | 239 | 0.067384 | 534186 | 0.067166 | 0.498 | S | R |  | F0626-A.BAJA | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403188223 | SE REPONE 2F-40AMP EN LA SECCIONADORA Y 2F-5 EN TRANSF DE 50 KVA CONVENCIONAL. LIC-202 RIM-27 UN PAJARO PROVOCA LA FALLA QUEDA NORMALIZADO
DK | 04 | I | 0032 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4030 | 2018.01.10 | 2018.01.10 | 14:52 | 22:00 | 98 | 162 | F2368-CATARI | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 69336 | 428 | 0.13032 | 534186 | 0.1299 | 0.699 | S | R | 0 | F2368-CATARI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403189676 | REPOSICION DE UN FUSIBLE 1-15/3 A. EN SECCIONADORA/AVE ROMPE DISTANCIA CON EL PUENTE DE MT //CIERRAN CCF 22:00/VFD-CTO.:04030 VFD-0042 LIC-279 XM-85
DK | 04 | I | 0040 | 2018 | 1 | F | * | GIA | 4010 | 2018.01.12 | 2018.01.12 | 13:24 | 15:08 | 49 | 66 | SALVADOR URB | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6864 | 104 | 0.012902 | 534186 | 0.01286 | 0.085 | S | R | 0 | SALVADOR URB | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403191025 | K0403191025 , ATRAS DE LA BODEGA , SALVADOR URBINA SE REPONE 2-12/3 AMP EN LA SECC LIC-346 RIM-51 CIRCUITO - GIA-4010 UN AVE SE ENTRELLO EN FASE Y FASE REPORTA XM-57
DK | 04 | I | 0052 | 2018 | 1 | H | * | VFD | 4010 | 2018.01.13 | 2018.01.13 | 19:07 | 20:13 | 49 | 185 | F2209-7 PTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12210 | 66 | 0.02295 | 534186 | 0.022876 | 0.054 | S | R | 0 | F2209-7 PTE | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403191286 | POR AVE QUE HACE CONTACTO CON LA LINEA DE MEDIA TENSION CON LICENCIA 403 POR LA CUADRILLA XM86, 1-15/3
DK | 04 | I | 0060 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4040 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 8:22 | 9:31 | 396 | 148 | F0167-FCOSAB | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10212 | 69 | 0.019195 | 534186 | 0.019132 | 0.455 | S | R |  | F0167-FCOSAB | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403191308 | SE RESTABLCE FALLA SE REPONE 1 FUS DE 25 AMP EN SECC FASE B, CTO TGU-4040 RIM 56 LIC 408 POR CAUSAS DE UNA ARDILLA OPERA SECC, REP XM-209 14/01/2018
DK | 04 | I | 0055 | 2018 | 1 | F | * | TGD | 4090 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 10:38 | 22:19 | 59 | 73 | LLANO TIGRE | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 51173 | 701 | 0.096185 | 534186 | 0.095874 | 0.689 | S | R | 0 | LLANO TIGRE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403191332 | K0403191332 , LLANO TIGRE, REPOSICION DE PORTAFUSIBLEY FUSIBLE SECCIONADORA FASE A, 1-15/3 -PORTAFUSIBLE/FALSO CONTACTO, FUSIBLE VOLADO C CCF SECC TGD-CTO.:04090/TXF-0083/LIC-440 XM-57 14/01/2018 10:25:12 P.M
DK | 04 | I | 0151 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 19:20 | 19:38 | 1852 | 5829 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 104922 | 18 | 0.19721 | 534186 | 0.19657 | 0.556 | S | T | ************ | 0 | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | K0403191374 EJIDO SINAI SE LOCALIZA PUENTE ABIERTO EN FASE C, SECCIONAMIENTO ELOY BORRAZ, CUAD OD2 AREA CINTALAPA SE ABRE RESTAURADOR LMX4012
DK | 04 | I | 0095 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.14 | 13:00 | 19:20 | 125 | 760 | NVA LIBERACI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 288800 | 380 | 0.54283 | 534186 | 0.54107 | 0.792 | S | R | 0 | NVA LIBERACI | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | K0403191374 EJIDO SINAI SE LOCALIZA PUENTE ABIERTO EN FASE C, SECCIONAMIENTO ELOY BORRAZ, CUADRILLA OD2 AREA CINTALAPA.
DK | 04 | I | 0099 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.14 | 2018.01.15 | 19:38 | 16:00 | 125 | 760 | NVA LIBERACI | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 928720 | 1222 | 1.7456 | 534186 | 1.74 | 2.546 | S | R | 0 | NVA LIBERACI | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | K0403191374 EJIDO MONTE SINAI SE LOCALIZA PUENTE ABIERTO EN FASE C, SECCIONAMIENTO ELOY BORRAZ.
DK | 04 | I | 0102 | 2018 | 1 | I | * | LMX | 4012 | 2018.01.16 | 2018.01.16 | 12:53 | 16:02 | 75 | 464 | *-F1552-ELOY | 100 | D-228 | D-151 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 87696 | 189 | 0.16483 | 534186 | 0.1643 | 0.236 | S | R | 0 | *-F1552-ELOY | PM926 | N | 1513 | N | -1 | - | LICENCIA 497 SE REALIZA MANIOBRA PARA RECONSTRUCCION DEL ACCIDENTE DEL DIA 14 DE ENERO DE 2018, PARA ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS QUE OCASIONARON EL SUCESO.
DK | 04 | I | 0092 | 2018 | 1 | F | * | GIA | 4020 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 10:12 | 11:55 | 89 | 150 | EL MIRADOR | 100 | D-242 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15450 | 103 | 0.02904 | 534186 | 0.028946 | 0.153 | S | R | 0 | EL MIRADOR | 9B57L | N | -1 | N | -1 | - | K0403192075, K04135 - EL REFUGIO , LIBRANZA POR EMERGENCIA , REPARACION DE LINEA EN M.T. A PUNTO DE CAER, ESTA SOLO CON ALMA DE ACEREO FASE A Y C , LIC 567, RIM DK04-TXF-0111 XM 52, 53
DK | 04 | I | 0091 | 2018 | 1 | F | * | JUY | 4010 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 12:05 | 18:05 | 55 | 80 | LIMONES | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28800 | 360 | 0.054133 | 534186 | 0.053957 | 0.33 | S | R | 0 | LIMONES | 9EX41 | N | -1 | N | -1 | K0403193353 | K0403193353 , RIB LOS LIMONES, 1-25/3 SUSTITUCION DE 3 CCF AVERIADOS PUENTE SUELTO / ABREN CONECTOR LV 16:47,, PUENTE C/ JUY-CTO.:04010/ TXF-0116/ LIC-591/XM-502 18/01/2018 FASE A
DK | 04 | I | 0103 | 2018 | 1 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.01.18 | 2018.01.18 | 17:54 | 18:40 | 50 | 30 | F2444 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1380 | 46 | 0.002594 | 534186 | 0.0025855 | 0.038 | S | R | 0 | F2444 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403193377 | REPOSICION DE FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE SECC FASE A/FALSO CONTACTO FUSIBLE VOLADO/2F 10AMPRS 1PZ DE PORTAFUSIBLE LGZ-CTO.:04010 VFD-0077 LIC-596 XM-86 18/01/2018 08:05:04 P.M.
DK | 04 | I | 0115 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4060 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 9:15 | 10:46 | 79 | 93 | F0403-8APONI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8463 | 91 | 0.015907 | 534186 | 0.015856 | 0.12 | S | R | 0 | F0403-8APONI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403193500 | K0403193500, 6A Y 7A PTE TGU CAUSA POR PAJAROS, 9DY7X, LIC 609, RIM 77, CTO TGU4060, SE REPONE 1F10/3 EN SECC SE ALIMENTABA DE DOS TRANSF, SE CIERRA SECC 10:53 HRS
DK | 04 | I | 0097 | 2018 | 1 | F | * | JUY | 4010 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 4:17 | 14:30 | 15 | 33 | OBREGON | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20229 | 613 | 0.038023 | 534186 | 0.037899 | 0.153 | S | R | 0 | OBREGON | 9FMH2 | N | -1 | N | -1 | K0403193435 | K0403193435, OBREGON , REPORTA XM57 SE REPONE 1-15/3 AMP 1 SECC EN LA 2 SECC UNO DE 12AMP SE CAMBIO UN PORTA FUSIBLE LIC-621 RIM-120 CIRCUITO JUY-4010 2 CONECTORES 504 EN TRANS-30 KVA BIFASICO RIM DK04-TXF-0120, LIC 621
DK | 04 | I | 0109 | 2018 | 1 | I | * | PED | 4015 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 8:32 | 13:30 | 65 | 88 | DIAZ ORD | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26224 | 298 | 0.049291 | 534186 | 0.049131 | 0.323 | S | R | 0 | DIAZ ORD | QQ603 | N | -1 | N | -1 | - | ORDEN SICOSS K0403193454; COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE REPONE (2-15/3) EN SECCIONADORA DEL RAMAL DIAZ ORDAZ, FASE B Y C LIC: 617, PED4015, XM72, SE ENCUENTRA UN ZOPILOTE SOBRE LA MEDIA TENSION SE CIERRRA CCF 13:30 HRS
DK | 04 | I | 0118 | 2018 | 1 | G | G | MAA | 4040 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 13:00 | 16:45 | 90 | 80 | F0456 L-MACT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18000 | 225 | 0.033833 | 534186 | 0.033723 | 0.338 | S | R | 0 | F0456 L-MACT | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403193772 | CON ORDEN K0403193772 FRACC LOMAS DEL VENADO SE REPONE 2F-2AMP EN TRANSF DE 45 KVA TRIFASICO, Y 1F-40 AMP EN LA SECCIONADORA; AVE PROVOCA CC; 16:32 SE BLOQUE 79 MAA 4040; SE CIERRA CCF 16:45 HRS; LIC-627
DK | 04 | I | 0106 | 2018 | 1 | F | * | RDB | 4035 | 2018.01.20 | 2018.01.20 | 8:29 | 13:36 | 27 | 40 | RAMAL PACU 1 | 100 | D-243 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12280 | 307 | 0.023082 | 534186 | 0.023007 | 0.138 | S | R | 0 | RAMAL PACU 1 | 9M933 | N | -1 | N | -1 | - | K0403193969 . PLAN DE MULUMI , PACU, SE RESTABLECE PUENTE, CAUSA SE SOLTO COLILLA DE CU DEL CCF/// CON HORARIO DE 12:46 SE BLOQ 79 REST R0104 PANTEON JARDINES DEL EDEN RIM DK04-TXF-0127, LIC 649 XM 56
DK | 04 | I | 0117 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 14:29 | 17:42 | 72 | 132 | F0065-SUBMAZ | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25476 | 193 | 0.047885 | 534186 | 0.04773 | 0.232 | S | R | 0 | F0065-SUBMAZ | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403194507 | CON ORDEN K04030194507 RICON DE LOS LAGOS SE REST 1-12/3 SECC FASE B, OPERA POR FALSO CONTACTO EN EL CCF/TGU-CTO.:04020/CCC-0084 LIC-691 /// 17:30 CIERRA CCF //DESBLOQ. 79 17:42 HRS.
DK | 04 | I | 0122 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 8:00 | 10:15 | 46 | 52 | F0025-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7020 | 135 | 0.013195 | 534186 | 0.013152 | 0.103 | S | R | 0 | F0025-CHAPUL | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403194170 | CON ORDEN K0403194170; FRACC ALEGRIA; UNA ARDILLA CC, SE REPONE 1-15/3 EN DIF SECC S/N CTO TGU 4020 CON LIC: 676 SE BLOQUEA 79 TGU 4020 HR 10:01 ///CIERRAN CCF 10:15
DK | 04 | I | 0116 | 2018 | 1 | I | * | MPE | 4025 | 2018.01.22 | 2018.01.22 | 8:48 | 16:10 | 22 | 57 | ESPERANZA DE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25194 | 442 | 0.047355 | 534186 | 0.047202 | 0.162 | S | R | 0 | ESPERANZA DE | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403194191 | POR AVE EN CONTACTO CON LA LINEA DE MEDIA TENSION, SE REPONE PUENTE ABIETO, SE LABORA CON LA LIC. 677, POR XM73
DK | 04 | I | 0138 | 2018 | 1 | I | * | CIT | 4010 | 2018.01.23 | 2018.01.23 | 8:44 | 13:43 | 6 | 12 | RAM GUACAMAY | 100 | D-228 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3588 | 299 | 0.006744 | 534186 | 0.0067222 | 0.03 | S | R | 0 | RAM GUACAMAY | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403194864 | K0403194864 SE REPONE 2-15/1 SECC PUENTE QUINTANA ROO Y SE RETIRA APARTARRAYO DANADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS EN TD 25 KVA LIC: 732,RIM:153,CTO:CIT-4010 TERM LIC: 13:43 HRS EJECUTO XM-63
DK | 04 | I | 0141 | 2018 | 1 | G | G | TXN | 4050 | 2018.01.24 | 2018.01.24 | 9:13 | 13:14 | 110 | 160 | F0676-5A ORI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38560 | 241 | 0.072478 | 534186 | 0.072243 | 0.442 | S | R | 0 | F0676-5A ORI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403195880 | K04003195880 ORDEN DUPLICACA CON K0403195466 UNA ARDILLA PROVOCO UNA FALLA EN SECC Y BCO, C 12 NTE ENT 6A Y 7A OTE; SE REPONE 3-10/3 Y 3-2/3 EN SECC S/N Y TRANSF DE 37.5, LDEL CTO TXN4050 LIC 7719DY7X; HABILITAR 79 TXN 4050 SE CIERRA CCF 13:14 HRS
DK | 04 | I | 0142 | 2018 | 1 | G | G | TGU | 4020 | 2018.01.24 | 2018.01.24 | 5:07 | 13:45 | 26 | 50 | F0044-P.A.N3 | 0 | D-228 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25900 | 518 | 0.048682 | 534186 | 0.048524 | 0.225 | S | R | 0 | F0044-P.A.N3 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403195388 | ORDEN K0403195388; COL. NVO LEON NO.1568;CAUSA: DESCARGAS TAMOSFERICAS APARTARRAYO DANADO EXPLOTADO, SE REPONE 1-10/3 Y PORTAFUSIBLE; LIC 787 TGU 4020 EN LA FASE A, SE CIERRA CCF 13:45 HRS
DK | 04 | I | 0216 | 2018 | 2 | F | * | JUY | 4010 | 2018.02.01 | 2018.02.02 | 20:47 | 12:35 | 23 | 34 | OBREGON | 100 | D-243 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32232 | 948 | 0.060534 | 534186 | 0.060387 | 0.363 | S | R | 0 | OBREGON | 9MNYH | N | -1 | N | -1 | - | K0403199700 OBREGO, SE RESTABLECE 1-12/3 CAUSA FALSO CONTACTO/ RIM 10:30// RETIRA PORTSFUSIBLES 11:24, DESCONEXION DE LV 11:30. 11:20 CONEXION LV H 79 JUY 4010 12:40H XM 54
DK | 04 | I | 0219 | 2018 | 2 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.02.01 | 2018.02.01 | 19:31 | 20:55 | 75 | 115 | F2517-PORTIL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9660 | 84 | 0.018142 | 534186 | 0.018098 | 0.105 | S | R | 0 | F2517-PORTIL | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403199692 | REPORTA XM 86 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 25 AMPS EN SECCIONADORA FASE A DEL CTO LGZ4040 RIM 163 LIC 1091 CAUSAS AVE ASE CONTACTO CONPUENTE CCF
DK | 04 | I | 0236 | 2018 | 2 | F | * | COP | 4032 | 2018.02.05 | 2018.02.05 | 11:15 | 19:33 | 64 | 66 | LUIS ESPINOZ | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32868 | 498 | 0.061729 | 534186 | 0.061579 | 0.531 | S | R | 0 | LUIS ESPINOZ | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | K0403200350, POR PUNTO CALIENTE EN CONECTOR CAUSA PUENTE ABIERTO POR FALSO CONTACTO, SE RESTABLECE 1-25/3 , SE CORRIGE, RIM DK04-TXF-0228, LIC 1165, XM 501, AMPLIACION LADO ABAJO COL. LUIS ESPINOZA, C CCF. 19:33 HRS.
DK | 04 | I | 0227 | 2018 | 2 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.02.06 | 2018.02.06 | 14:25 | 17:03 | 150 | 231 | VICENTE GRO | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 36498 | 158 | 0.068546 | 534186 | 0.06838 | 0.395 | S | R | 0 | VICENTE GRO | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403201301 | K0403201301, XM602 RESTABLECE ALAMBRE EN CCF FASE A, EL PORTA FUSIBLE SE QUEMO POR FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR, ATENDIDA CON LIC. 1204 RIM DK04-CIT-0247 OCZ 4050, CERRADO CCF 17:03 HRS
DK | 04 | I | 0347 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4030 | 2018.02.15 | 2018.02.15 | 10:01 | 12:52 | 44 | 142 | F2361 AMTES | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24282 | 171 | 0.045604 | 534186 | 0.045493 | 0.125 | S | R | 0 | F2361 AMTES | 9FEAF | N | -1 | N | -1 | - | K0403204700 SE REPONE 1-15/3 AMP PROVOCADO POR ARDILLA SOBRE EL PUENTE Y LA LINEA MT A LA ALTURA DEL RANCHO EL JARDIN EN EL EJIDO ERIBERTO JARA DE LA COL. FCO. VILLA; LIC. 1506 RIM 225 EJECUTO XM84
DK | 04 | I | 0289 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4020 | 2018.02.15 | 2018.02.15 | 10:34 | 12:00 | 145 | 165 | F0642-C.C.1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14190 | 86 | 0.02665 | 534186 | 0.026585 | 0.208 | S | R | 0 | F0642-C.C.1 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403204712 | K0403204712 POR PAJAROS ENTRE PUENTES Y LINEA DE MEDIA TENSION SE REPONE 1-65/3 AMPS EN LA FASE A, AVENIDA 22 195, COL. CRUZ CON CASITAS, RIM 206 LIC 1505, TNX4020 C CCF:12:00PM
DK | 04 | I | 0292 | 2018 | 2 | G | G | TGD | 4060 | 2018.02.16 | 2018.02.17 | 22:55 | 0:00 | 125 | 112 | F0548-INSURG | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7280 | 65 | 0.013672 | 534186 | 0.013639 | 0.135 | S | R | 0 | F0548-INSURG | 9DY4F | N | -1 | N | -1 | K0403205607 | K0403205607; COL.PATRIA NUEVA SE ORIGINA FALLA POR FALSO CONTACTO EN CCF DE SECC CALLE ALAMO; SE REPONE 1-65/3 FASE C; TGD 04060 -R0021 COL.PATRIA NUEVA ,RIM DK04-CCC-0214 LIC 1550 RIM ,SE CIERRA CCF 00:00HRS
DK | 04 | I | 0295 | 2018 | 2 | J | * | SMJ | 4012 | 2018.02.17 | 2018.02.17 | 7:43 | 13:03 | 55 | 43 | COL SAN JOSE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13760 | 320 | 0.025842 | 534186 | 0.02578 | 0.293 | S | R | 0 | COL SAN JOSE | 9M92B | N | -1 | N | -1 | K0403205611 | K0403205611 REPORTA XM 902 SE REPONEN 2-25/3 AMP EN SECCIONADORA DEL CTO SMJ 4012 RIM 78 LICENCIA 1555 CAUSA AVE ROMPE DISTANCIA, AV DR BELISARIO DOMINGUEZ, SIMOJOVEL, SE CIERRA CCF 13:03 HRS
DK | 04 | I | 0329 | 2018 | 2 | I | * | OCZ | 4020 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 11:50 | 14:30 | 35 | 56 | RAMAL | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8960 | 160 | 0.016828 | 534186 | 0.016787 | 0.093 | S | R | 0 | RAMAL | 9MNT3 | N | -1 | N | -1 | - | K0403205921 AVE PEGA ENTRE PUENTES DE M.T. EN T.D. SE LOCALIZA APARTARRAYO DAÑADO, SE REPONE (1-15/3) EN SECCIONADORA BARRIO CHUCAMAY, LIC 1569, OCZ4020, XM602; C CCF. 14:30HRS.
DK | 04 | I | 0288 | 2018 | 2 | F | * | JUY | 4030 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 14:27 | 15:20 | 500 | 5 | BOMBEO SAN F | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 265 | 53 | 0.000498 | 534186 | 0.00049648 | 0.442 | S | R | 0 | BOMBEO SAN F | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | - | LIC 1570 CUAD XM 501 EN PATRULLAJE DETECTA PUNTO CALIENTE EN CONECT LV..SE ABRE INT JUY 4030 PARA ABRIR SIN CARGA C0348, SE CORRIGE Y RESTABCECE RIM DK04-TXF-0279,
DK | 04 | I | 0287 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 4030 | 2018.02.18 | 2018.02.18 | 16:11 | 18:20 | 72 | 139 | BARTOLOME | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17931 | 129 | 0.033676 | 534186 | 0.033594 | 0.155 | S | R | 0 | BARTOLOME | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403205948 | K0403205948 ,CALLE TOMAS CUESTA 590 , SAN BARTOLOME, 1-40/3 UN FUS DE 2 AMP EN TD DE 45 KVA DEL CTI GIA 4030 RIM 280 LICENCIA 1578 CAUSAS AVE ROMPE DISTANCIA EN TD.45 KVA, 18:20 CIERRA CCF
DK | 04 | I | 0338 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4010 | 2018.02.20 | 2018.02.20 | 20:18 | 23:45 | 50 | 52 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10764 | 207 | 0.020216 | 534186 | 0.020167 | 0.172 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403207651 | K0403207651 XM209 COL EL ROSARIO U; SE RESTABLECE 1-40/3 EN SECC. FASE A Y EN T.D. PARTICULAR, UN AVE ENTRE PTES DE M.T. DE T.D. PART. CON LIC.1644 RIM DK04-CCC-0227 CIRCUITO TXN 4010, SE CIERRA CCF 23:45 HRS
DK | 04 | I | 0340 | 2018 | 2 | G | G | TXN | 4010 | 2018.02.21 | 2018.02.22 | 23:21 | 2:59 | 50 | 82 | F0327-PARAI2 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17876 | 218 | 0.033573 | 534186 | 0.033491 | 0.182 | S | R | 0 | F0327-PARAI2 | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403208186 | K0403208186 XM209 RESTABLECE FUS EN SEC FASE B, OPERA POR FUS INADECUADO, SE ENCOTRO CON FUS DE 5 AMP Y SE DEJA CON FUS DE 1-25/3 AMP, LIC. 1683 RIM DK04-CCC-0234 CIRCUITO TXN 4010
DK | 04 | I | 0353 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 5010 | 2018.02.23 | 2018.02.23 | 11:06 | 20:33 | 46 | 59 | EST SN | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33453 | 567 | 0.062828 | 534186 | 0.062675 | 0.435 | S | R | 0 | EST SN | 9AMNK | N | -1 | N | -1 | K0403208817 | K0403208817 REPORTA XM 57 SE REPONE 1-25/3 AMPERES EN SECCIONADORA DEL CTO GIA 5010 CON AL RIM 300 LICENCIA 1756 CAUSAS FALSO CONTACTO EN ARGOLLA DE FUSIBLE, 1A SUR OTE S/N, EL PARRAL, VILLACORZO; C CCF 20:33 HRS
DK | 04 | I | 0333 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 4010 | 2018.02.23 | 2018.02.23 | 7:11 | 19:22 | 26 | 34 | ZARAGOZA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24854 | 731 | 0.046678 | 534186 | 0.046565 | 0.317 | S | R | 0 | ZARAGOZA | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403208640 | K0403208640 , RIBERA ZARAGOZA, SE REPONE 1-15 /3 EN SECCIONADORA DEL CTO GIA 4010 RIM 299 LICENCIA 1754 CAUSA AVE ROMPE DISTANCIA RIM DK04-TXF-0299, LIC 1754, CARR TUXTLA-PARRAL KM27, C CCF 19:22 HRS
DK | 04 | I | 0350 | 2018 | 2 | G | G | TGU | 4050 | 2018.02.25 | 2018.02.25 | 15:50 | 17:20 | 60 | 106 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9540 | 90 | 0.017917 | 534186 | 0.017873 | 0.09 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403209313 | K0403209313 AVE ROMPE DISTANCIA REPORTA XM 207 SE REPONE 1-25/3 AMPERES EN SECCIONADORA FASE B DEL CIRCUITO TGU4050, 5A SUR PTE 1148, TUXTLA GUTIERREZ; CON LA RIM 251 LICENCIA 1799 C-CCF 17:20HRS
DK | 04 | I | 0336 | 2018 | 2 | F | * | GIA | 5010 | 2018.02.25 | 2018.02.25 | 16:42 | 17:22 | 20 | 20 | EST 43A | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 800 | 40 | 0.001502 | 534186 | 0.0014988 | 0.013 | S | R | 0 | EST 43A | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403209315, POR PUNTO CALIENTE SE GENERA FALSO CONTACTO EN CCF SE APLICO SEGADO DE FUSIBLES EN RAMAL, SE RESTABLECE FASE B EN LA SECC, RIM DK04-TXF-0312, LIC 1798 XM 57, C CCF 17:22 HRS. COL. REAL 20 DE MAYO, POB. RIBERA LAS FLECHAS
DK | 04 | I | 0371 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4050 | 2018.02.26 | 2018.02.26 | 8:15 | 11:10 | 140 | 8 | F2248- U DEP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1400 | 175 | 0.002629 | 534186 | 0.0026229 | 0.408 | S | R | 0 | F2248- U DEP | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403209367 | K0403209367 RESTABLECER SECC PRINCIPAL DE 40 AMP Y T.D. 75 KVA,UNA ARDILLA PEGA CON PUENTE DE T.D. VILLACORZO ///EJECUTA RIM.-10:14 HRS///BLOQ. 79.- 10:18 HRS///11:10 CIERRA CCF/// DESBLOQ. 79.- 11:20 HRS L: 1806
DK | 04 | I | 0370 | 2018 | 2 | H | * | IPD | 4020 | 2018.02.26 | 2018.02.28 | 13:38 | 14:32 | 9 | 5 | F2278-CHICHA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14670 | 2934 | 0.027552 | 534186 | 0.027485 | 0.44 | S | R | 0 | F2278-CHICHA | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403209841 | K0403209841 SISTEMA DE RIEGO LA CONCORDIA FALSO CONTACTO EN CORTACIRCUITO FUSIBLE SE RESTABLECE 1-10/3 EN FASE B; XM 800; C CCF. 14:32 HRS
DK | 04 | I | 0369 | 2018 | 2 | H | * | VFD | 4020 | 2018.02.27 | 2018.02.27 | 12:12 | 14:05 | 30 | 59 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6667 | 113 | 0.012521 | 534186 | 0.012491 | 0.057 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | QU619 | N | -1 | N | -1 | K0403210531 | K0403210531 CAMINO VILLAHIDALGO VFD;A CAUSA DE AVE QUE PEGA EN PUENTE DE TD DE 25 KVA CONV, LIC 1863 Y RIM 275 ATIENDE XM82; SE REPONE 1-15/3 EN SECCIONADORA VILLA HIDALGO SE BLOQ 79 VFD 4020 13:43 //SE CIERRA CCF14:05HRS
DK | 04 | I | 0378 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4010 | 2018.03.01 | 2018.03.01 | 8:56 | 10:42 | 53 | 83 | F0322-MANGU3 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8798 | 106 | 0.016511 | 534186 | 0.016483 | 0.094 | S | R | 0 | F0322-MANGU3 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403211888 | K0403211888 AVE ROMPE DISTANCIA Y PROVOCA FALLA, SE REPONE UN 1-15/3 AMP UN1-3/3 AMPS EN TRANSF DE 37.5 TXN 4010 LIC1922, C-CCF 10:42 HRS
DK | 04 | I | 0391 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 13:37 | 16:51 | 1 | 8 | SINALOENSE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1552 | 194 | 0.002913 | 534186 | 0.0029077 | 0.003 | S | R | 0 | SINALOENSE | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403212478 | %K0403212478 COL JOAQUIN M GUTIERREZ A CAUSA DE AVE QUE PEGA EN MT REPORTA XM 86 SE REPONE 1-25/3 EN SECCIONADORA FASE A DEL CTO LGZ 4010 CON LA RIM 287 LA LICENCIA 1982 SE BLOQ 79 LGZ 4010 16:37 H // SE CIERRA CCF 16:51 HRS
DK | 04 | I | 0397 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 15:18 | 15:22 | 3998 |  | ***** | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA |  |  | 4 |  | 534186 |  | 0.267 | S | T | ************ | 0 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | %LIC 1934, DK04-TXF-0331 LA APERTURA DEL EQUIPO FUE SOLAMENTE PARA MANIOBRA DE RESTABLECIMIENTO POR LIBRANZA DE EMERGENCIA DEL GIA 4010-CARGA TRANFERIDA AL AAA 4015..PM QUEMADO.( REF FOLIOS 360,361,362 Y 363)
DK | 04 | I | 0392 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4010 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 20:40 | 21:40 | 42 | 102 | F2213 4 PTE | 100 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6120 | 60 | 0.011485 | 534186 | 0.011466 | 0.042 | S | R | 0 | F2213 4 PTE | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403212573 | K0403212573 A CAUSA DE SOBRE CARGA OPERA SECCIONAMIENTO SE REPONE 1-25/3 EN LA SECCIONADORA DEL CIRCUITO VFD 4010 CON LA RIM 298 LICENCIA 1989 RIM 21:20 HRS// SE BLOQ 79 VFD 4010 21:32 HRS. // SE CIERRA CCF 21:40 HRS // SE HABILITA 79 21:52
DK | 04 | I | 0390 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 8:00 | 10:51 | 8 | 80 | F2228- 8 OTE | 100 | D-255 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13680 | 171 | 0.025673 | 534186 | 0.02563 | 0.023 | S | R | 0 | F2228- 8 OTE | 9MNNF | N | -1 | N | -1 | K0403212278 | %K0403212278; EN VILLAFLORES 1° AV SUR; A CAUSA DE FALSO CONTACTO SE REPONE CONECTOR PERICO DANADO EN LA SECCIONADORA DE LA 8VA OTE FASE A INDICA XM 82 RIM 284 LIC 1953 ATIENDE ATIENDE XM 82 EJECUTAN RIM HR 09:53
DK | 04 | I | 0382 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4080 | 2018.03.02 | 2018.03.02 | 11:37 | 13:05 | 60 | 60 | F0214-CCF 3D | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 88 | 0.009909 | 534186 | 0.0098922 | 0.088 | S | R | 0 | F0214-CCF 3D | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403212381 | %K0403212381 COL CHIAPAS SOLIDARIO A CAUSA DE CHOQUE DE AVE CON LINEA DE MT SE REPONE 2-15/3 EN SECC S N EN LAS FASES B Y C LIC 1974// 12:42 EJECUTAN RIM ///SE BLOQUEA 79 TXN 4080 12:52// C CCF 13:00//H 79 13:05
DK | 04 | I | 0386 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4040 | 2018.03.03 | 2018.03.03 | 9:05 | 13:09 | 126 | 60 | F0487-16 SUR | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14640 | 244 | 0.027475 | 534186 | 0.027428 | 0.512 | S | R | 0 | F0487-16 SUR | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212608 | K0403212608 COL SUR OTE 16° SUR; A CAUSA DE FALSO CONTACTO SE REALIZA REPOSICION DE 1-25/3 EN SECC F-B MAA-4040 RIM-284 LIC-2009 ATENDIO XM-205//12:30 EJECUTAN RIM // SE BLOQUEA 79 MAA 4040 HR 12:49 SE ABILITA 79 MAA 4040 HR 13:08
DK | 04 | I | 0389 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4020 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 3:54 | 9:07 | 33 | 82 | F0127-SAHOP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25666 | 313 | 0.048167 | 534186 | 0.048086 | 0.172 | S | R | 0 | F0127-SAHOP | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212688 | K0403212688 FRAC: SAHOP; A CAUSA DE FALSO CONTACTO SE REALIZA LA REPOSICION DE 1-12/3 EN SECCC TGD-4020 RIM-291 LIC-2024 B 79 TGU 04020 09:00 C CCF 09:07, H 79 TGU 04020 09:11
DK | 04 | I | 0388 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4070 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 10:39 | 11:57 | 60 | 100 | F0495-S.MAGI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7800 | 78 | 0.014638 | 534186 | 0.014613 | 0.078 | S | R | 0 | F0495-S.MAGI | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403212693 | K0403212693 COL: MAGISTERIAL A CAUSA DE AVE QUE PEGA EN LINEA DE MT SE ATIENDE RIM-294 TGD-4070 SE REPONE 1-25/3 EN LA F-A DE SECC XM-209 B 79 TGD 04070 11:53 C CCF 11:57, H 79 12:01; LIC-2034
DK | 04 | I | 0399 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4030 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 1:15 | 6:00 | 86 | 92 | CARMEN TONAP | 100 | D-242 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26220 | 285 | 0.049207 | 534186 | 0.049124 | 0.408 | S | R | 0 | CARMEN TONAP | 9B569 | N | -1 | N | -1 | - | K0403212687 COL: EMILIANO ZAPATA/ BENITO J , JUAN DEL GRUJALVA, POR FALSO CONTACTO EN CONECTOR LV;SE RESTABLECE 1-25/3; 50 MTS DE LINEA ROTA, RIM DK04-CCC-0289. LIC 2021 XM210; SE CIERRA CCF 06:00 HRS
DK | 04 | I | 0606 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4015 | 2018.03.04 | 2018.03.04 | 13:50 | 20:37 | 1 | 112 | F0857 | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 45584 | 407 | 0.085547 | 534186 | 0.085403 | 0.007 | S | R | 0 | F0857 | 9M92E | N | -1 | N | -1 | - | K0403212708 , SE ATIENDE RAMAL FALLA A UNA CUADRA DE NUEVO AMANECER, LIC 2036, LINEA ROTA EN MT CON APOYO DE XM208.
DK | 04 | I | 0410 | 2018 | 3 | I | * | MPE | 4025 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 9:43 | 10:30 | 30 | 83 | CAMP CHINT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3901 | 47 | 0.007321 | 534186 | 0.0073086 | 0.024 | S | R | 0 | CAMP CHINT | 9B57P | N | -1 | N | -1 | K0403214045 | K0403214045; COL MALPASITO SE ENCONTRO AVE SOBRE LA LINEA, SE PROCEDIO A RETIRAR Y SE CERRO CON FUSIBLE 1-12/3, QUEDANDO CON ENERGIA RIM 434 LIC 2124 XM72/ RIM.- 09:45 HRS,, BLOQ. 79 MPE 4025.-10:04 HRS ///10:30 HR CIERRA CCF,, HABILITA 79 MPE 4025
DK | 04 | I | 0408 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 12:32 | 14:00 | 20 | 60 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-319 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 88 | 0.009909 | 534186 | 0.0098922 | 0.029 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | 9MNNF | N | -1 | N | -1 | K0403214158 | A CAUSA DE AVE QUE PEFA EN APARTARRAYO Y PUENTE , DAÑA APARTARRAYO OPERANDO LA FASE "B" SE ATIENDE CON SICCOS K0403214158; SE REPONE 1F/12A-R3 DE LA SECCEN VFD CAMINO A LA COL HIDALGO;; RIM 303 LIC 2139 QUEDA NORMALIZADO
DK | 04 | I | 0460 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.07 | 2018.03.07 | 9:12 | 12:01 | 11 | 50 | F2464-MELCHO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8450 | 169 | 0.015858 | 534186 | 0.015831 | 0.031 | S | R | 0 | F2464-MELCHO | 9M92W | N | -1 | N | -1 | - | SE REPONE 1F/10AMP3F EN SECCIONADORA MELCHOR OCAMPO,CAUSA OCACIONADA POR GANADO QUE GOLPEA RETENIDA RIM 2135 LIC 3135 SICOSS K0403213970 EJECUTA XM82. /03/2018
DK | 04 | I | 0421 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 11:16 | 17:15 | 46 | 67 | ZAPOTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 24053 | 359 | 0.04514 | 534186 | 0.045064 | 0.275 | S | R | 0 | ZAPOTE | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403214883 , RIBERA COPALAR SN FERN, SE RESTBLECE 1-25/3 CAUSA AVE EN PUENTE SECCIONADORA, RIM DK04-TXF-0378 16:45H, LIC 2227, XM 57
DK | 04 | I | 0423 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 5010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 13:32 | 21:45 | 41 | 55 | EST 141 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27115 | 493 | 0.050886 | 534186 | 0.050801 | 0.337 | S | R | 0 | EST 141 | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403214959 , JULIAN GRAJALES SE RESTABLECE 1-8/3 CAUSA AVE PEGA EN PUENTE MT , RIM DK04-TXF-0381 20:12H, LIC 2230, XM 57
DK | 04 | I | 0424 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 16:43 | 23:20 | 59 | 70 | MONTE RICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27790 | 397 | 0.052153 | 534186 | 0.052065 | 0.39 | S | R | 0 | MONTE RICO | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403215072 , MONTERRICO, SE RESTABLECE 2F-10AMP/3F, CAUSA AVE ATERRIZA EN PUENTE MT, RIM dk04-txf-0382, LIC 2231 XM 57
DK | 04 | I | 0422 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 16:25 | 18:42 | 45 | 100 | CARDENAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13700 | 137 | 0.025711 | 534186 | 0.025667 | 0.103 | S | R | 0 | CARDENAS | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | K0403215060 , COL VIVA CARDENAS ,SE RESTABLECE 1-8/3 CAUSA AVE EN EL PUENTE SECC MT, RIM DK04-TXF-0380 18:26H, LIC 2229 XM 57
DK | 04 | I | 0458 | 2018 | 3 | J | * | SOY | 4025 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 8:50 | 9:59 | 36 | 46 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3174 | 69 | 0.005957 | 534186 | 0.0059466 | 0.041 | S | T | F2809-ADOLFO | 0 | 9AMNX | N | -1 | N | -1 | - | K0403214800 SE REPONE 1F/25AMP/1F EN LA SECCIONADORA FALSO CONTACTO RAMAL HORIZONTE CTO SOY 4025 SE CIERRA 09:59 ATENDIO XM-900 Y XM-901, QUEDA RESTABLECIDO
DK | 04 | I | 0431 | 2018 | 3 | I | * | CIT | 4010 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 8:20 | 13:42 | 61 | 120 | MELCHOR OCAM | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 38640 | 322 | 0.072515 | 534186 | 0.072393 | 0.327 | S | R | 0 | MELCHOR OCAM | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403214795 | 7.- SE LOCALIZA RAMAS SOBRE LA LINEA DE M.T. PROVOCANDO LA OPERACION DE UNA FASE, POR LO QUE SE ATIENDE CON SICCOS K0403214795 SE RETIRA RAMAS Y SE REPONE 1-25/3 CON LIC 2221 RIM 452 QUEDA NORMALIZADO.
DK | 04 | I | 0428 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.10 | 2018.03.10 | 14:51 | 17:05 | 4 | 71 | F2433 GRANO2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9514 | 134 | 0.017855 | 534186 | 0.017825 | 0.009 | S | R | 0 | F2433 GRANO2 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403215181 | AVE PEGA CON LA MEDIA TENSION, OCASIONANDO LA OPERACION DE 1 FASE DEL RAMAL GRANO DE ORO, SE REPONE 1F/25A/R3 EN SECCCC, SE ATIENDE CON SICCOS DK0403215181, RIM-320 LIC-2244 QUED ATODO NORMAL.
DK | 04 | I | 0433 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4010 | 2018.03.11 | 2018.03.11 | 10:57 | 13:32 | 10 | 13 | 2OTE 2SUR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2015 | 155 | 0.003782 | 534186 | 0.0037751 | 0.026 | S | R | 0 | 2OTE 2SUR | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403215218 | K0403215218 , 1A PONIENTE NORTE COL 20 DE NIVIEMBRE, SE REPONE 1-8/3 CAUSA AVE CAUSA CC EN PUENTE DE MT ATIENDE XM 56LICENCIA 2261 EN VIVO RIM DK04-TXF-0387
DK | 04 | I | 0426 | 2018 | 3 | F | * | JUY | 4010 | 2018.03.11 | 2018.03.11 | 18:27 | 21:40 | 45 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19300 | 193 | 0.03622 | 534186 | 0.036159 | 0.145 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | K0403215269 | PAJARO PEGA CON LA MEDIA TENSION OCASIONANDO DISPARO DE UNA FASE, SE REPONE 1F/10A/R3 SECC, 16 SEPTI. SAN FERNANDO, SICCOS K0403215269, RIM-391 LIC-2268
DK | 04 | I | 0457 | 2018 | 3 | I | * | LMX | 4012 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 12:23 | 18:47 | 37 | 68 | NVA LIBERTAD | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 26112 | 384 | 0.049004 | 534186 | 0.048921 | 0.237 | S | R | 0 | NVA LIBERTAD | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403217133 | AVE PEGA CON LA MEDIA TENSION, OCASIONANDO LA OPERACION DE LA FASE "B" DEL RAMAL, SE REPONE 1F/10A/R3 Y 1F/5A/R3 FASE B SEGUNDA SECC. RIM-478 LIC-2373 LMX-4012 XM-66 QUEDA TODO NORMAL. K0403217133
DK | 04 | I | 0456 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4100 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 13:52 | 14:34 | 52 | 109 | F0610-TERMIN | 0 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4578 | 42 | 0.008591 | 534186 | 0.008577 | 0.036 | S | R | 0 | F0610-TERMIN | 9B51C | N | 1735 | N | -1 | K0403217217 | 7.-POR LAMINA DE ALUMINIO CONTACTO CON LA M TENSION SE REPONE UN FUSIBLE 1-40/3 EN LA FASE A LIC 2369 RIM 347 K0403217217, POR LOS VIENTOS FUERTES QUE PASARON EN LA ZONA. NO SE CUANTA CON LA EVIDENCIA NECESARIA
DK | 04 | I | 0434 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4040 | 2018.03.14 | 2018.03.14 | 8:07 | 9:52 | 60 | 86 | F0169-ARAMON | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9030 | 105 | 0.016947 | 534186 | 0.016918 | 0.105 | S | R | 0 | F0169-ARAMON | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403216967 | UNA ARDILLA PROVOCA FALLA EN ESTE RAMAL SE REPONE 1F/15AMP/3F LIC 2348 RIM 345 SICOSS K0403216967 QUEDA RESTABLECIDO.
DK | 04 | I | 0654 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4020 | 2018.03.15 | 2018.03.15 | 11:43 | 12:31 | 46 | 104 | F2225- 2 SUR | 100 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4992 | 48 | 0.009368 | 534186 | 0.0093526 | 0.037 | S | R | 0 | F2225- 2 SUR | G431N | N | 1735 | N | -1 | - | 7.- K0403217663 SE RESTABLECE FUS EN SECC FASE A, FUS DE 15 AMP ARBOL SOBRE LA M.T. Y ROMPE DISTANCIA CON M.T RIM.- 12:00, NO. LICENCIA: 2403 XM 84 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA
DK | 04 | I | 0489 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4050 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 8:43 | 11:30 | 50 | 106 | F0905 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17702 | 167 | 0.033221 | 534186 | 0.033165 | 0.139 | S | R | 0 | F0905 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403217868 | POR PAJARO PROVOCA FALLA EN ESTA SECC S/N SE REPONE UN FUSIBLE DE 3 AMPS EN TRANSF. 50 KVA Y 1F/12A/R3 FASE "A" LIC 2425 RIM 354 CTO. MAA 4050, SICCOS K0403217868, QUEDA TODO NORMAL.
DK | 04 | I | 0485 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4090 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 9:53 | 12:22 | 320 | 133 | F0310 | 0 | D-292 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19817 | 149 | 0.03719 | 534186 | 0.037128 | 0.795 | S | R |  | F0310 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403217898 | POR PAJARO PROVOCA FALLA EN ESTE CTO TGD4090 LIC 2426 RIM 355 SE REPONE UN FUS DE 25 AMPS UN FUS DE 40 AMPS UN FUS DE 65 AMPS EN LAS FASE A SE DEJA OK ESTE ARAMAL 9DY7G
DK | 04 | I | 0479 | 2018 | 3 | I | * | OCZ | 4040 | 2018.03.16 | 2018.03.16 | 9:04 | 14:56 | 2 | 10 | RINCON DE LA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3520 | 352 | 0.006606 | 534186 | 0.0065948 | 0.012 | S | R | 0 | RINCON DE LA | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403217872 | %K0403217872 SE LOCALIZA PUENTE ABIERTO EN RAMAL DE LA FINCA FASE B SE REALIZA BLOQUEO DEL R0212 DEBIDO AL DAÑO SOBRE ESTRIBOS Y PUENTE QUE DERIVAN DEL RAMAL PRINCIPAL, LIC 2432 RIM 483 CTO OCZ-4040 14
DK | 04 | I | 0490 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4020 | 2018.03.17 | 2018.03.17 | 13:45 | 15:15 | 80 | 126 | F0431-PARQUE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11340 | 90 | 0.021282 | 534186 | 0.021246 | 0.12 | S | R | 0 | F0431-PARQUE | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403218195 | SE RESTABLECE FALLA SE REPONE 1F/25A/R3 EN SECC., AFECTA VARIOS COLONIAS ENTRE ELLAS LAS TERRAZAS RIM 366 LIC 2469 CTO MAA-4020, CAUSA PAJARO PEGA CON LA M.T. QUEDA TODO OK, SICCOS K0403218195.
DK | 04 | I | 0503 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4030 | 2018.03.17 | 2018.03.17 | 8:54 | 16:36 | 20 | 70 | F2503-PORTIL | 100 | D-251 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 32340 | 462 | 0.060692 | 534186 | 0.06059 | 0.154 | S | R | 0 | F2503-PORTIL | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | K0403218182 | FALSO CONTACTO EN CONECTOR PERICO OCASIONA SE REVIENTE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN LA FASE B, SE REPARA LINEA M.T. SE ATENDIO CON LA LIC. 2467 POR LA CUADRILLA XM85 FRENTE A RANCHO TAMPICO RANCHO BUENA VILLA. SICCOS No DK0403218163
DK | 04 | I | 0492 | 2018 | 3 | H | * | IPD | 4042 | 2018.03.18 | 2018.03.18 | 12:16 | 14:20 | 46 | 245 | F2319-GPE | 100 | D-228 | D-147 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 30380 | 124 | 0.057014 | 534186 | 0.056918 | 0.095 | S | R | 0 | F2319-GPE | 9FGCU | N | 1793 | N | -1 | K0403218283 | 6.-INCENDIO DE PASTIZALES OCASIONA OPERACION DE FACE C Y B DEL RAMAL GUADALUPE VICT. SICCOS K0403218283. NO SE TIENE EL DATO PARA SABER QUIEN PROVOCO EL INCENDIO. YJUSTIFICAR LA INTERRUPCION
DK | 04 | I | 0495 | 2018 | 3 | G | G | TXS | 4020 | 2018.03.18 | 2018.03.18 | 8:02 | 13:40 | 150 | 96 | F0767-HERRAD | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32448 | 338 | 0.060895 | 534186 | 0.060792 | 0.845 | S | R | 0 | F0767-HERRAD | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403218261 | SE RESTABLECE FALLA SE REPONE 1-15/3 EN SECCIONAMIENTO EN LA FASE A Y 1 FUS DE 1 AMP EN TD 30KVA FASE A CAUSA POR ARDILLA TXS-4020 LIC 2495 RIM 375 XM-205.
DK | 04 | I | 0497 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4035 | 2018.03.18 | 2018.03.19 | 17:45 | 1:00 | 30 | 80 | F0878 | 0 | D-257 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 34800 | 435 | 0.065309 | 534186 | 0.065199 | 0.217 | S | R | 0 | F0878 | K742R | N | 1735 | N | -1 | K0403218331 | 7.- POR VIENTOS FUERTES RAMA CAE SOBRE AISLAMIENTO TIPO ALFILER, OCASIONANDO DAÑO A LOS AMARRES Y AL AISLADOR, SE CAMBIAN AISLADORES CON AMARRES AS4. LICENCIA 2506, SICCOS K0403218331
DK | 04 | I | 0499 | 2018 | 3 | H | * | IPD | 4042 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 11:34 | 20:02 | 46 | 245 | F2319-GPE | 100 | D-231 | D-141 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 124460 | 508 | 0.23357 | 534186 | 0.23318 | 0.39 | S | R | 0 | F2319-GPE | 9M9C7 | N | 1757 | N | -1 | K0403218400 | 5.-VEHICULO GOLPEO POSTE, OCASIONA DAÑOS LINEA, POR LO QUE SE REPARA RETENIDA ROTA, UTLIZAN 2F/40A/R3 Y 1F/25A/R3 EN SECC. CTO. IPD-4042 RIM-356 LIC-2520 5MTS RETENIDA 3/8, SICCOS DK0403218400. NO SE CUENTA CON LA EVIDENCIA NECESA PARA JUSTIFICARLO.
DK | 04 | I | 0486 | 2018 | 3 | F | * | COP | 4032 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 17:25 | 20:10 | 42 | 71 | SECUNDARIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11715 | 165 | 0.021985 | 534186 | 0.021948 | 0.116 | S | R | 0 | SECUNDARIA | 9FLGU | N | -1 | N | -1 | K0403218558 | K0403218558 , TECPATAN, SE RESTABLECE FUS 1-10/3 AMP EN SECC FASE B OPERA POR UN AVE ENTRE LINEA Y CRUCETA CON LIC. 2521 CTO COP 4032 RIM DK04-TXF-0433 QUEDA TODO NORMAL.. XM 502
DK | 04 | I | 0482 | 2018 | 3 | I | * | CIT | 4020 | 2018.03.19 | 2018.03.19 | 13:14 | 16:41 | 41 | 66 | URBANA EJI 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13662 | 207 | 0.025639 | 534186 | 0.025596 | 0.141 | S | R | 0 | URBANA EJI 2 | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403218463 | K0403218463 XM67 RESTABLECE 1-12/3 EN SECC FASE B LIC. 2517 CIRCUITO CIT 4020 RIM DK04-CIT0496 POR AVE EN LA M.T. OPERA FUS. NUMERO DE CATALOGO DE MAN. 3.5/// EJECUTA RIM.- 16:29 HRS // BLOQ. 79 CIT 4020.- 16:33 HRS/// 16:41 CIERRA CCF // HABILITA
DK | 04 | I | 0496 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4020 | 2018.03.20 | 2018.03.21 | 14:09 | 17:08 | 73 | 50 | CAHUARE | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 80950 | 1619 | 0.15192 | 534186 | 0.15166 | 1.97 | S | R | 0 | CAHUARE | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | 7. POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, RAMAS, PEGAN CON LA M.T., XM 55 PODA, SE TRABAJA CON SICCOS K0403218843 , CAHUARE, SE RESTABLECE 1-15/3 RIM DK04-TXF-0449, LIC2581, SE APLICA EL 0.66 DE USUAROS
DK | 04 | I | 0502 | 2018 | 3 | F | * | GIA | 4030 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 10:23 | 14:51 | 186 | 96 | SAN JUDAS TA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25728 | 268 | 0.048283 | 534186 | 0.048202 | 0.831 | S | R | 0 | SAN JUDAS TA | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | K0403218648 , CAP LUIS VIDAL CHAPA DE CORZO, SE RESTABLECE 1-25/3 FASE C , POR FALSO CONTACTO, FUSIBLE VOLADO, RIM DK04-TXF-0435, LIC 2530 XM 55
DK | 04 | I | 0498 | 2018 | 3 | H | * | VFD | 4040 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 7:12 | 10:07 | 45 | 128 | F2410-LIBERT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22400 | 175 | 0.042038 | 534186 | 0.041967 | 0.131 | S | R | 0 | F2410-LIBERT | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | K0403218587 | K0403218587 LICENCIA 2528 RIM 360 SE REPUSIERON 2-10/3 , CAUSA PAJARO PEGA EN LINEA DE MEDIA TENSION OCACIONANDO LA FALLA EN EL RAMAL.
DK | 04 | I | 0505 | 2018 | 3 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 14:02 | 18:18 | 54 | 41 | RANCH RAYMUN | 100 | D-228 | D-123M | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10496 | 256 | 0.019698 | 534186 | 0.019664 | 0.23 | S | R | 0 | RANCH RAYMUN | 9FLGG | N | 1735 | N | -1 | K0403218839 | 7.-VIEMTOS FUERTES RAMAS SOBRE LA M.T. TERCEROS AYUDAN A RETIRAR RAMA Y SE REPONE 1-15/3 SECC RANCHERIA RAYMUNDO RIM DK04-CIT-0497 LIC 2537 ATENDIO, SICCOS K0403218839, VIENTOS FUERTES EN LA ZONA
DK | 04 | I | 0542 | 2018 | 3 | F | * | RDB | 4045 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 16:08 | 19:50 | 27 | 41 | RAMAL PACU 1 | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9102 | 222 | 0.017082 | 534186 | 0.017053 | 0.1 | S | R | 0 | RAMAL PACU 1 | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403220607 | % FALSO CONTACTO EN RECIBIDOR DE CCF OCASIONA OPERE LA SECCIONADORA, POR LO QUE SE REPONE 1F/8A/R3 EN SECC RIM-457 LIC-2626 CTO. RDB-4045, SICCOS K0403220607 ATENDIO XM-57
DK | 04 | I | 0655 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4020 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 20:37 | 21:26 | 98 | 180 | F2380-SARAG | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8820 | 49 | 0.016552 | 534186 | 0.016524 | 0.08 | S | R | 0 | F2380-SARAG | G431N | N | -1 | N | -1 | - | 7.- K0403220814 REPORTA XM 85 SE REPONE 1-65/3 AMP EN SECC DEL CTO LGZ 4020 CON LA RIM 372 LIC 2630 CAUSAS FUERTES VIENTOS OCASIONAN CAIDA DE RAMAS EN LA LINEA DE MT. SE APLICA EL FACTOR 0.66
DK | 04 | I | 0501 | 2018 | 3 | G | G | TGU | 4020 | 2018.03.22 | 2018.03.22 | 9:20 | 14:35 | 65 | 60 | F0024-CHAPUL | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18900 | 315 | 0.035469 | 534186 | 0.03541 | 0.341 | S | R | 0 | F0024-CHAPUL | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403220257 | ANIMAL OCASIONA FALLA DE UNA FASE DEL RAMAL, SE RETIRA Y SE REPONE 1F/65A/R3 EN FASE "B" SE TRABAJA CON RIM 402 LIC 2617 CTO TGU 4020. SICCOS K0403220257
DK | 04 | I | 0550 | 2018 | 3 | G | G | TGD | 4090 | 2018.03.23 | 2018.03.23 | 13:37 | 19:58 | 150 | 55 | F0312-LOMA03 | 0 | R-33 | R-01A | DISTRIBUCION | REDES SUBTERRANEAS | N | 20955 | 381 | 0.039326 | 534186 | 0.03926 | 0.953 | S | R | 0 | F0312-LOMA03 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221386 | % SE REPONE 1-25/3, 3-15/3, 1-12/3 CON LA RIM 408 LIC 2667 SICCOS K0403221386 SE HACE PRUEVA A FRACC TARAY SUBTERRANEO, PRESENTA FALLA NO RECIBE, SE GENERA K0403221477 AREA URBANA
DK | 04 | I | 0656 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4010 | 2018.03.23 | 2018.03.23 | 13:37 | 17:55 | 90 | 100 | F0328-21SEPT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25800 | 258 | 0.048419 | 534186 | 0.048337 | 0.387 | S | R | 0 | F0328-21SEPT | J593M | N | -1 | N | -1 | - | REPORTA XM 208 SE REPONE 2 FUSIBLES DE 3 AMP EN TD Y 1 -12/3 AMP EN SECCIONADORA DEL CTO TXN 4010 CON LA RIM 407 LA LIC 2665
DK | 04 | I | 0559 | 2018 | 3 | G | G | TXN | 4020 | 2018.03.24 | 2018.03.24 | 7:58 | 8:30 | 145 | 165 | F0642-C.C.1 | 0 | D-319 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5280 | 32 | 0.009909 | 534186 | 0.0098922 | 0.077 | S | R | 0 | F0642-C.C.1 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221525 | A CAUSA DE DAÑO INTERNO APARTARRAYO EXPLOTADO / CAT DE MAN.- 708-1 3.5 // 10:27 CIERRA CCF // REPORTA XM 200 RESTABLECER FUS EN SECC FASE A DE 65 AMP.EN CTO TXN 4020 LICENCIA 2682 RIM 411
DK | 04 | I | 0564 | 2018 | 3 | G | G | RDB | 4015 | 2018.03.25 | 2018.03.25 | 12:11 | 13:45 | 15 | 53 | F0854 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4982 | 94 | 0.00935 | 534186 | 0.0093339 | 0.024 | S | R | 0 | F0854 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403221937 | % AVE ROMPE DISTANCIA CON PUNTO DE FASE A TIERRA OCASIONANDO OPERACION DE LA FASE "A", REPORTA XM 209 REPONE 1F/15A/R3, SECC. CTO RDB 4015 CON LA RIM 420 LA LICENCIA 2709, SICCOS K0403221937.
DK | 04 | I | 0634 | 2018 | 3 | F | * | TGD | 4090 | 2018.03.27 | 2018.03.27 | 20:47 | 21:02 | 45 | 156 | 2A PTE 4SUR | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2340 | 15 | 0.004391 | 534186 | 0.004384 | 0.011 | S | R | 0 | 2A PTE 4SUR | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | - | ORDEN.- K0403223100; CAUSA: CAMION ROMPIO CABLE TELEFONICO Y PROVOCA C.C.
DK | 04 | I | 0612 | 2018 | 3 | G | G | MAA | 4040 | 2018.03.27 | 2018.03.27 | 14:08 | 18:16 | 90 | 145 | F0485-4Y12SU | 0 | D-213 | D-141 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35960 | 248 | 0.067486 | 534186 | 0.067372 | 0.372 | S | R | 0 | F0485-4Y12SU | K860R | N | 1798 | N | -1 | K0403223183 | 5.-CHOQUE DE VEHICULO DAÑA POSTE CFE Y CABLEADO DE MEGACABLE AFECTANDO M.T. DE CFE, REPORTA XM 206 REPONEN 3F/25A/MP SECC Y 3F/3A/TRASF 75 KVA 3F DEL CTO MAA 4040, RIM 433, LIC 2777, SICCOS K0403223183 QUEDA TODO NORMALIZADO.
DK | 04 | I | 0625 | 2018 | 3 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.03.28 | 2018.03.28 | 10:33 | 13:43 | 30 | 2 | F2439 | 100 | D-228 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 380 | 190 | 0.000713 | 534186 | 0.00071194 | 0.095 | S | R | 0 | F2439 | 9FB73 | N | -1 | N | -1 | - | HINCADO DE POSTES DE M.T. EN MAL ESTADO// TRABAJOS EN COORDINACION CON LAS CUADRILLAS XM 601, XM 65, XM62, ESTADO CRITICO DE ESTRUCTURA, ES RAMAL DE GRANJAS AVIMARCA
DK | 04 | I | 0640 | 2018 | 3 | G | * | TXS | 4030 | 2018.03.31 | 2018.03.31 | 11:34 | 20:08 | 140 | 2 | BOMBEO SABIN | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1028 | 514 | 0.001929 | 534186 | 0.001926 | 1.199 | S | R | 0 | BOMBEO SABIN | 9MNJ3 | N | -1 | N | -1 | - | PAJARO PEGA ENTRE FASES EN M.T. Y LA CRUCETA SE REPONEN 2F/3A RAMAL DE TD Y 2F/1A TRANF 15 KVA CONV. RIM 500 LIC. 2881 XM-56 QUEDA TODO NORMAL
DK | 04 | I | 0653 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.02 | 2018.04.02 | 3:41 | 10:40 | 80 | 112 | F0245-L.LOMA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46928 | 419 | 0.087999 | 534186 | 0.087921 | 0.559 | S | R | 0 | F0245-L.LOMA | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403224759 | %K0403224759 FRACC LADERA DE LA LOMA PAJAROS PROVOCAN FALLA EN TRANSF DE Y SECC S N SE REPONE 1F-2/3 EN TRANSF DE 25 KVAS DOS FASE EN M T Y 1-12/3 EN SECC S N CTO TGU4030 RIM 364 LIC:2901; TGU 4030 HR 10:09 //CIERRAN CCF 10:34//SE H-79 TGU 4030 HR 1
DK | 04 | I | 0669 | 2018 | 4 | G | G | TXS | 4030 | 2018.04.03 | 2018.04.03 | 8:17 | 10:31 | 60 | 83 | F0198-PSUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11122 | 134 | 0.020856 | 534186 | 0.020837 | 0.134 | S | R | 0 | F0198-PSUR | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403225246 | %.- K0403225246, ARDILLA PROVOCA FALLA EN SECC S/N CUADRILLA RETIRA ARDILLA, REVISA Y PROCEDE A REPONER F-B 1-5/3, CON LIC 2955 RIM 471 DEL CTO TXS 4030, QUEDA CON POTENCIAL EL SECTOR. PLAN DE AYALA SUR, CJON NAYARIT.
DK | 04 | I | 0678 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4060 | 2018.04.04 | 2018.04.04 | 7:11 | 11:43 | 187 | 83 | F0380-11NORT | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22576 | 272 | 0.042334 | 534186 | 0.042297 | 0.848 | S | R | 0 | F0380-11NORT | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403226014 | %- K0403226014, UNA ARDILLA PROVOCA FALLA EN ESTA SERVICIO SE REPONE 1F/2A Y 1F/8A/R3, SECC S/N CTO TGU4060 RIM 478, LIC 3005, SE DEJA CON POTENCIAL EL SERVICIO, COL. MIRADOR 2 SEC U. POR LA IGLESIA DE SAN JOSE.
DK | 04 | I | 0690 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4010 | 2018.04.04 | 2018.04.04 | 12:28 | 17:30 | 16 | 60 | F2216-6 PTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18120 | 302 | 0.033979 | 534186 | 0.033948 | 0.081 | S | R | 0 | F2216-6 PTE | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403226935 | %.- K0403226935, ANIMAL TIPO AVE CHOCA CON LA LINEA, SE REPONE 1-10/3 AMP FASE A DE SECC PROVOCA CC; ATIENDE XM-85 LIC3027 RIM 424 CTO-VFD04010; UBICACION: 4A PTE NTE 79; VILLAFLORES.
DK | 04 | I | 0748 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.05 | 2018.04.05 | 11:49 | 19:46 | 80 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17172 | 477 | 0.032201 | 534186 | 0.032172 | 0.636 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403227555; AVE ROMPE DISTANCIA CON LA M.T.// 1-10/3 EN SECC. F-B; EJECUTA RIM.- 19:30 HRS /// LIC. 3079, 19:46 CIERRA CCF, H-79 R0107.- 19:52 H, AV. RIVERA NANDATIJU, COL. RIBERA CAHUARE, CHIAPA DE CORZO. POR EL TANQ DE AGUA POTIBILIZADORA
DK | 04 | I | 0713 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 12:57 | 16:50 | 44 | 89 | STA CRUZ NIP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20737 | 233 | 0.038886 | 534186 | 0.038851 | 0.171 | S | R | 0 | STA CRUZ NIP | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403228142 | %.- PAJARO PEGA EN M.T. OCASIONANDO LA OPERACION DE 2-12/3 AMP, XM-57 RETIRA AVE, REPONE 2F/12A/R3 SECC RIM-527 LIC-3111 GIA-4020, SICCOS K0403228142, QUEDA TODO CON POTENCIAL. CJON COVADONGA, CHIAPA DE CORZO, POR ATRAS DE OFICINAS DE CFE EN CDC.
DK | 04 | I | 1081 | 2018 | 4 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 18:50 | 23:09 | 3 | 12 | SINALOENSE | 100 | D-271 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3108 | 259 | 0.005828 | 534186 | 0.0058229 | 0.013 | S | R | 0 | SINALOENSE | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | - | POR EFECTO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SE REALIZA EL CAMBIO DE DOS AISLADORES 13A DAÑADOS Y SE RESTABLECE 3-10/3, SE LABOROR CON LA LIC 3128 POR LA CUADRILLA XM86
DK | 04 | I | 0705 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4060 | 2018.04.06 | 2018.04.06 | 10:12 | 12:10 | 106 | 145 | F0535-CTHIE1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17110 | 118 | 0.032085 | 534186 | 0.032056 | 0.208 | S | R | 0 | F0535-CTHIE1 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403228040 | %.-PAJARO CARPINTERO CHOCA EN LA M.T. OPERANDO UNA FASE DEL RAMAL, XM-201 REPONE 1F/65A/R3 FASE "A" LIC 3094, RIM-490, CTO. TGD-4060, SICCOS K0403228040, QUEDA TODO NORMALIZADO, CASTILLO TIELEMANS,
DK | 04 | I | 0775 | 2018 | 4 | F | * | RDB | 4045 | 2018.04.07 | 2018.04.07 | 16:45 | 19:49 | 48 | 67 | 6A OTE 2NTE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12328 | 184 | 0.023117 | 534186 | 0.023097 | 0.147 | S | R | 0 | 6A OTE 2NTE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403228434; PAJARAO PEGA CON M.T// RIM 18:55 // LIC. 3161; / SE BLOQ 79 R0104 19:05 /*/ 1-15/3 AMP FASE "C" SE CIERRA CCF 19:49// SE H 79 19:54; 1A AV NTE 648 Y 5 Y 6A OT; SUCHIAPA
DK | 04 | I | 0737 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.08 | 2018.04.08 | 18:42 | 21:00 | 10 | 13 | PAVAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1794 | 138 | 0.003364 | 534186 | 0.0033611 | 0.023 | S | R | 0 | PAVAS | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403228502, PAJARO ROMPE DISTANCIA // SE RESTABLECE 1-12/3 AMP. FASE B, RIM 20:40 HRS// BLOQ 79 R0119// NUM DE CAT DE MANIBRAS 708-1-3.5 // SE CIERRA CCF 21:00 // SE A 79 21:06, 20 DE NOVIEMBRE, ACALA
DK | 04 | I | 0821 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.08 | 2018.04.08 | 20:08 | 22:00 | 40 | 53 | PLANTA BOMBE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5936 | 112 | 0.011131 | 534186 | 0.011121 | 0.075 | S | R | 0 | PLANTA BOMBE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403228506 | %.- K0403228506; PAJARO ROMPE DISTANCIA // RIM 21:38// SE BLOQ 79 GIA N4010 231:41// NUM DE CAT DE MANIOBRAS 708-1-3.5 Y3.12 // SE CIERRA CCF 22:00 (2-12/3 AMP)/ SE H 79 22:07; RIBERA EL AMATAL; CHIAPA DE CORZO. **RIBERA CUPASMI**
DK | 04 | I | 0917 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4020 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 12:36 | 16:59 | 46 | 103 | F2225- 2 SUR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27089 | 263 | 0.050797 | 534186 | 0.050752 | 0.202 | S | R | 0 | F2225- 2 SUR | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | %K0403228936; LIC 3231 SE REALIZA REPOSICION DE 1-15/3 EN LA FASE C DE LA SECCIONADORA;PREDIO TOTONILCO A CAUSA DE NIDO QUE ROMPE DISTANCIA CON LA CRUCETA PROVOCANDO CC, ATIENDE XM56 CTO VFD4020 SE CIERRA CCF 16:59 HRS
DK | 04 | I | 1078 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 9:08 | 14:21 | 23 | 34 | JUY JUY | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10642 | 313 | 0.019956 | 534186 | 0.019938 | 0.12 | S | R | 0 | JUY JUY | 9B55X | N | -1 | N | -1 | - | POR EFECTO DE RAMA QUE HACE CONTACTO CON LA FASE CENTRAL SE RESTABLECE FUSIBLE 1-12/3 CON LA LIC 3226 POR LA CUADRILLA XM55
DK | 04 | I | 0747 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4010 | 2018.04.09 | 2018.04.09 | 10:11 | 11:43 | 33 | 73 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6716 | 92 | 0.012594 | 534186 | 0.012583 | 0.051 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | QU619 | N | -1 | N | -1 | K0403228789 | %.- K0403228789, SE ENCONTRO UN PAJARO QUEMADO EN LA FASE A SE REPONE 1-40/3 AMPS LIC 3215 RIM 519 DEL CTO TXN4010 QU619, COL. 24 JUNIO- AV RIO USUMACINTA 120 //11:43 CIERRAN CCF //FUSIBLE DE 40A. //SE H-11:46;
DK | 04 | I | 1077 | 2018 | 4 | H | * | IPD | 4030 | 2018.04.10 | 2018.04.10 | 9:47 | 14:22 | 2 | 4 | F2311 B AGUA | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1100 | 275 | 0.002063 | 534186 | 0.0020609 | 0.009 | S | R | 0 | F2311 B AGUA | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | - | POR FALSO CONTACTO EN PUENTE DE MEDIA TENSION SE DAÑA CONECTOR DE LINEA VIVA EN LA FASE B, ES ATENDIDO CON LA LIC 3271 POR LA CUADRILLA XM800
DK | 04 | I | 0884 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4030 | 2018.04.11 | 2018.04.11 | 11:53 | 14:26 | 73 | 121 | F2364-LA SIR | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18513 | 153 | 0.034716 | 534186 | 0.034685 | 0.186 | S | R | 0 | F2364-LA SIR | 9FB79 | N | -1 | N | -1 | - | % AVE (PAJARO) HACE CORTO CIRCUITO OPERANDO M.T. UN FASE, XM-85 CON SICCOS K0403230437, LIC-3312, RIM-464 REPONE 1F/15A/R3, QUEDANDO TODO CON POTENCIAL
DK | 04 | I | 1072 | 2018 | 4 | J | * | SMJ | 4012 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 7:41 | 9:51 | 90 | 78 | MERCADO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10140 | 130 | 0.019015 | 534186 | 0.018998 | 0.195 | S | R | 0 | MERCADO | 9DY3X | N | -1 | N | -1 | - | POR AVES QUEE HACEN CORTO CIRCUITO ENTRE FASES, SE REPONEN 2-12/3 EN EL MERCADO DE SIMOJOVEL, QUEDA NORMALIZADO CON LA LIC 3332 POR CUADRILLA XM96
DK | 04 | I | 0841 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4020 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 15:50 | 17:07 | 40 | 90 | F0062-ESMER2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6930 | 77 | 0.012995 | 534186 | 0.012984 | 0.051 | S | R | 0 | F0062-ESMER2 | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403231083 | % A CAUSA DE ARDILLA OPERA SECC. DOS FASES, XM-207 REPONE 2F/12A/R3 SECC. CON LIC-3361, RIM-544, CTO. TGU-4020, SICCOS K0403231083, QUEDA TODO CON POTENCIAL.
DK | 04 | I | 0840 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4090 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 7:26 | 13:42 | 110 | 3 | F0301-CERROH | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1128 | 376 | 0.002115 | 534186 | 0.0021133 | 0.689 | S | R | 0 | F0301-CERROH | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403230886 | % PAJARO HACE CORTO CIRCUITO EN M.T. ROMPIENDO DIST ENTRE CRUCETA Y M.T. XM-200 REPONE 1F/25A/R3RA. LIC 3353 RIM-543, CTO. TGD-4090, SICCOS K0403230732 DE ACUERDO ASICCOS ES UN SERVOICIO DEL OXXO.
DK | 04 | I | 0857 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4010 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 13:24 | 18:15 | 39 | 46 | MONTE RICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13386 | 291 | 0.025101 | 534186 | 0.025079 | 0.189 | S | R | 0 | MONTE RICO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403231435 | %.- K0403231435; C REPOSISION DE UN FUSIBLE DE 15A. EN SECCIONADORA FASE C A CAUSA DE PALOMA QUE PEGA EN MT, LIC:3401 RIM:DK04-TXF-0578 //EJECUTAN RIM HR17:40 //SE BLOQUEA 79 GIA 04010 HR 17:54 ///CIERRAN CCF 18:15//SE H-79 GIA 04010 HR 18:16
DK | 04 | I | 1075 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4020 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 11:04 | 13:40 | 125 | 13 | F0278-DOMINS | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2028 | 156 | 0.003803 | 534186 | 0.0037995 | 0.325 | S | R | 0 | F0278-DOMINS | J593M | N | -1 | N | -1 | - | POR AVE QUE HACE CONTACTO CON LAS FASES A Y B SE OPERA RAMAL QUE ALIMENTA LA PLAZA, SE REPONEN 2-12/3 CON LA LIC 3394 POR LA CUADRILLA XM202
DK | 04 | I | 0856 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.13 | 2018.04.13 | 14:49 | 16:35 | 60 | 99 | F9246-L.LOMA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10494 | 106 | 0.019678 | 534186 | 0.019661 | 0.106 | S | R | 0 | F9246-L.LOMA | K852R | N | -1 | N | -1 | K0403231482 | %.-AVE (PALOMA ROMPE DISTANCIA ENTRE FASE Y CRUCETA OPERANDO UNA FASE DE LA SECC, XM-207 REPONE 1F/25A/R3 SECC, LIC 3399, RIM-548, SICCOS K0403231482, CTO TGU- 4030
DK | 04 | I | 1030 | 2018 | 4 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.04.16 | 2018.04.16 | 10:58 | 13:53 | 20 | 35 | SOMBRA SELVA | 100 | D-281 | D-151A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6125 | 175 | 0.011486 | 534186 | 0.011475 | 0.058 | S | R | 0 | SOMBRA SELVA | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | - | LIBRANZA PROGRAMADA EN CIRCUITO, REGISTRO DK042018001700, LIC 3475, CTO LGZ4010, CAMBIO DE AISLAMIENTO ESPECIFICO EN CIRCUITO
DK | 04 | I | 0890 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4050 | 2018.04.17 | 2018.04.17 | 7:53 | 11:12 | 19 | 116 | F2255 S ANT | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23084 | 199 | 0.043287 | 534186 | 0.043248 | 0.063 | S | R | 0 | F2255 S ANT | 9FEA3 | N | -1 | N | -1 | K0403232348 | % AVE (PALOMA) HACE CONTACTO M.T. K0403232348 ,LICENCIA 3507 RIM 941 FUSIBLES EN TRES SECIONAMIENTOS 1F-40A/R3, 1F-15A/R3, 1F-10A/R3 COL:VILLACORZO CIRCUITO VFD4050 XM-82, SE CIERRA CCF 11:12
DK | 04 | I | 0916 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.17 | 2018.04.17 | 8:42 | 14:15 | 44 | 89 | STA CRUZ NIP | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 29637 | 333 | 0.055575 | 534186 | 0.055526 | 0.244 | S | R | 0 | STA CRUZ NIP | 9FA6H | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403232357 LIC:3519 SE REALIZA EN CIRCUITO GIA4020 SE REPONE 3F-5A/R3 Y 2F-8A/R3 EN LA SECC YA QUE UN PAJARO PEGO CON LA MEDIA TENCIONDEL TRANSFORMADOR PARTICULAR:AV CHIAPA DE CORZO /SE CIERRA CCF 14:15
DK | 04 | I | 0894 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4010 | 2018.04.18 | 2018.04.18 | 8:29 | 9:59 | 90 | 89 | F0332-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8010 | 90 | 0.01502 | 534186 | 0.015007 | 0.135 | S | R | 0 | F0332-ROSARI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403232885 | % ORDEN K0403232885 EN COL: ROSARIO UNA PAJARO (PALOMA) PROVOCA FALLA EN SECCIONADORA SE REPONE 1-40/3 EN LA FASE A; LIC 3534 RIM 571 CIERRAN CCF 10:14
DK | 04 | I | 0899 | 2018 | 4 | F | * | COP | 4032 | 2018.04.18 | 2018.04.18 | 17:34 | 19:50 | 20 | 25 | RANCHO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3400 | 136 | 0.006376 | 534186 | 0.00637 | 0.045 | S | R | 0 | RANCHO | 9FEA2 | N | -1 | N | -1 | K0403233331 | % PAJARO PEGA EN LINEA M.T. Y CRUCETA HACIENDO CORTO CTO. OPERA FASE "A", XM-501 RETIRA AVE CON ORDEN SICCOS K0403233331, RIM-615, LIC.3557, COP 4032 SE REPONE 1F/12A/R3 FASE "A". QUEDA TODO NORMAL.
DK | 04 | I | 1070 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.19 | 2018.04.19 | 0:22 | 1:29 | 40 | 92 | F0255-REMEDI | 0 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6164 | 67 | 0.011559 | 534186 | 0.011548 | 0.045 | S | R | 0 | F0255-REMEDI | J593M | N | -1 | N | -1 | - | POR RAMA EN CONTACTO CON LA FASE C SE OPERA EL FUSIBLE DE UN RAMAL, ES ATENDIDO POR XM209, SE LABORO CON LA LIC 3560, SE REPONE 1-8/3 QUEDA NORMAL
DK | 04 | I | 0923 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.20 | 2018.04.20 | 12:04 | 16:58 | 132 | 70 | REFUGIO 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20580 | 294 | 0.038592 | 534186 | 0.038557 | 0.647 | S | R | 0 | REFUGIO 2 | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403234397 | %AVE (PAJARO) COMPE DISTANCIA CRUCETA-CCF HACIENDO CORTO FASE "C", XM 57 RETIRA AVE Y REPONE 1F/25A/R3 SECC. FACE "C" DEL CTO. GIA-4020 CON LA RIM-625, LIC. 3614, SICCOS K0403234397 QUEDA TODO N ORMAL.
DK | 04 | I | 0970 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.21 | 2018.04.21 | 13:28 | 17:15 | 69 | 100 | TSITZUN | 100 | D-309 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 22700 | 227 | 0.042567 | 534186 | 0.042529 | 0.261 | S | R | 0 | TSITZUN | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403234698; LIC: 3632 RIM: 629; (1-8/3) FASE A; PUNTO CALIENTE EN SECCIONADORA POR FALSO CONTACTO, EN 4A PTE NTE 49 SN FERNANDO.
DK | 04 | I | 0929 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4060 | 2018.04.22 | 2018.04.22 | 9:57 | 11:30 | 80 | 92 | F0398-VISHER | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8556 | 93 | 0.016044 | 534186 | 0.01603 | 0.124 | S | R | 0 | F0398-VISHER | K860R | N | -1 | N | -1 | K0403234774 | %.-PAJARO HACE CORTO CIRCUITO EN M.T. OPERANDO 1 FASE EN M.T. Y DE UN TRANSF. XM-205 CON SICCOS K0403234774; LIC:3648 , REPORTA XM 205 SE REPONE 1F-3A EN TD DE 35 KVA 3F Y 1F/25A/R3 SECC. CTO TGU 4060 CON LA RIM-595, LIC. 3648, QUED ATODO NORMAL
DK | 04 | I | 0928 | 2018 | 4 | F | * | TXS | 4030 | 2018.04.23 | 2018.04.23 | 11:51 | 20:06 | 12 | 18 | CHININAL | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8910 | 495 | 0.016708 | 534186 | 0.016693 | 0.099 | S | R | 0 | CHININAL | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403235008 | % FALSO CONTACTO EN CONECTOR DE L.V. (PUNTO CALIENTE) DE PUENTE DAÑA ÑA FASE, XM-56 CORRIGE PUENTE DANADO EN MT FASE "A" EN SECC., LIC 3693 RIM-643 CTO TXS-4030, SICCOS K0403235008, QUEDA TODO NORMALIZADO.
DK | 04 | I | 1062 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4050 | 2018.04.23 | 2018.04.23 | 13:04 | 14:10 | 40 | 56 | F0526-S.6JUN | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3696 | 66 | 0.006931 | 534186 | 0.0069245 | 0.044 | S | R | 0 | F0526-S.6JUN | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | - | %K0403235055, LIC-3864, (1-12/3), ANDAMIO PEGA CON LINEA DE MT/ POR DESCUIDO DE TRABAJADOR AL ESTAR LABORANDO, SE REVISA SIN DAÑO CONDUCTOR, ESQ. CUAHUTEMOC, COL. AZTECA JUAN CRISPIN.
DK | 04 | I | 0952 | 2018 | 4 | G | G | TGD | 4070 | 2018.04.24 | 2018.04.25 | 21:38 | 7:56 | 59 | 99 | F0499- BRAVO | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 61182 | 618 | 0.11473 | 534186 | 0.11463 | 0.608 | S | R | 0 | F0499- BRAVO | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403235987 | %K0403235987 LIC: 3749, RIM: 617 (1-10/3) FASE A, UN PAJARO PROVOCA FALLA EN ESTA SECC, SE CAMBIA CCF EN AV LAS CASAS 7 CP.00000 SANTAMARIA DE LA RIVERA
DK | 04 | I | 0960 | 2018 | 4 | I | * | CIT | 4010 | 2018.04.25 | 2018.04.25 | 10:14 | 20:28 | 32 | 18 | FCO I MADERO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11052 | 614 | 0.020725 | 534186 | 0.020706 | 0.328 | S | R | 0 | FCO I MADERO | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403236309 | %K0403236309 LIC:3789 RIM:712 SE RESTABLECE 2-10/3 EN SECC. FASE A Y C. CAUSA DE PALOMA QUE PEGA EN LA MT COL:EJIDO FRANCISCO I MADERO ,
DK | 04 | I | 0956 | 2018 | 4 | F | * | JUY | 4010 | 2018.04.25 | 2018.04.25 | 14:11 | 21:05 | 115 | 167 | MARUSIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 69138 | 414 | 0.12965 | 534186 | 0.12953 | 0.793 | S | R | 0 | MARUSIA | 9M96L | N | -1 | N | -1 | K0403236553 | %-K0403236553; LIC:3792; RIM: 656 SE RESTABLECE (1-12 /3) EN SECC FASE A,CAUSA PALOMA QUE PEGA EN LA LINEA, SE SUSTITUYE FUSIBLE VOLADO EN EDIF A DEPTO 201 TANKA PAKBAL
DK | 04 | I | 0961 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4030 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 8:39 | 11:00 | 86 | 92 | SAN JUDAS TA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12972 | 141 | 0.024325 | 534186 | 0.024303 | 0.202 | S | R | 0 | SAN JUDAS TA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403236963 | %K0403236963 LIC-3812 RIM; 0661; SE REPONE 1-25 AMP EN FASE A A CAUSA DE AVE QUE PEGA EN LINEA DE MT. EN ESQ LUIS VIDAL Y MORELO CHIAPA DE CORZO.
DK | 04 | I | 0986 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4070 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 16:10 | 18:23 | 70 | 86 | F0151-JARDPE | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11438 | 133 | 0.021449 | 534186 | 0.021429 | 0.155 | S | R | 0 | F0151-JARDPE | K853R | N | -1 | N | -1 | K0403237681 | % K0403237681 Y K0403237483 LIC: 3844 RIM: 634 SE REPONE (1-40/3) FASE B, SE ORIGINA FALSO CONTACTO EN EL AILADOR Y LA LINEA DE MT SE RELAIZA REAPRIETE DE AMARRE EN CALLE ALEJANDRINA COL JARDINES DEL PEDREGAL.
DK | 04 | I | 0967 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4080 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 10:10 | 12:45 | 60 | 33 | F_F0214_3D | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5115 | 155 | 0.009592 | 534186 | 0.0095831 | 0.155 | S | R | 0 | F_F0214_3D | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403237212 | %K0403237212 LIC: 3816 RIM: 628 POR FALSO CONTACTO LINEAS DE M TENSION SALE DEL ASILAMIENTO SE ROMPIO; SE REPONE DOS MTS DE ALUMINIO SUA AS4 (1-65/3) Y (1-3/3) BCO 25 KVAYT L3816 EN CJON PRIV M37 L21
DK | 04 | I | 0965 | 2018 | 4 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 6:30 | 13:20 | 42 | 80 | BOMBANO2 | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 32800 | 410 | 0.061506 | 534186 | 0.061452 | 0.287 | S | R | 0 | BOMBANO2 | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403236842 | % K0403236842, LIC: 3805 RIM: 719 SE REPONEN (3-15/3) SE RETIRAN PUNTES PROVISIONAL INST. X TERCEROS Y EQUIPO MED DANADO (PROT CIVIL); EN SN. ANTONIO BOMBANO
DK | 04 | I | 0993 | 2018 | 4 | G | G | TXN | 4060 | 2018.04.27 | 2018.04.27 | 10:52 | 12:06 | 59 | 73 | F0698-S.TORR | 0 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5402 | 74 | 0.01013 | 534186 | 0.010121 | 0.073 | S | R | 0 | F0698-S.TORR | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403238074 | % K0403238074, LIC:3873(1-65/3) FASE B, UN ALBANIL HIZO CONTACTO CON LA CABEZA EN PUNETES DEL TRANSF OPERANDO LA SECCIONADORA ,VERIFICANDO YA NO ENCONTRARON A NADIE EL ACCIDENTADO LO TRASLADARON AL HOSPITAL, SE CAMBIA CCF EN C ARRIAGA COL LAS TORRES
DK | 04 | I | 1035 | 2018 | 4 | F | * | GIA | 4020 | 2018.04.28 | 2018.04.28 | 13:59 | 16:20 | 79 | 36 | NANDAMBUA | 100 | D-233 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5076 | 141 | 0.009519 | 534186 | 0.00951 | 0.186 | S | R | 0 | NANDAMBUA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403238522, LIC:3915, RIM:677, SE REPONE (1-8/3) PUNTO CALIENTE EN LA ARGOLLA DE FUSIBLE VOLADO CAUSA DE SOBRECARGA, SE CORRIGE Y SE CAMBIA CCF, EN PRIV LOMA LARGA COL MORELOS NANDANBUA 2A SECC
DK | 04 | I | 1074 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4030 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 10:52 | 16:39 | 121 | 135 | F2366 FLORES | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 46845 | 347 | 0.087844 | 534186 | 0.087765 | 0.7 | S | R | 0 | F2366 FLORES | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | - | % K0403239093, LIC:3965, RIM:559, SE REPONE (1-12/3) FASE B, FALSO CONTACTO EN FUSIBLE VOLADO ; SE REALIZA CAMBIO DE CCF, RANCHERIAS LAS FLORES , TAPACHULITA, VILLACORZO.
DK | 04 | I | 1049 | 2018 | 4 | G | G | TGU | 4030 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 8:17 | 10:03 | 65 | 145 | F0113-CANT2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15370 | 106 | 0.028822 | 534186 | 0.028796 | 0.115 | S | R | 0 | F0113-CANT2 | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403238863 | % PAJAROS OCASIOANANCORTO DAÑANDO APARTARRAYO EXPLOTADO, XM-209 RETIRA PAJARO REPONE 1F/40A/R3, LIC 3954,RIM-633, CTO TGU-4030, SE DEJA CON POTENCIAL SICCOS K0403238863
DK | 04 | I | 1082 | 2018 | 4 | H | * | VFD | 4020 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | 17:21 | 18:01 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2560 | 40 | 0.004801 | 534186 | 0.0047962 | 0.011 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | 9FGCU | N | -1 | N | -1 | - | % K0403239391, LIC:3972, RIM: 562, SE REPONE (1-12/3) FASE B POR AVE QUE PEGA EN LA LINEA DE MT, SE REALIZA CAMBIO DE CCF, EN AV GARDENIAS SAN JUAN
DK | 04 | I | 1086 | 2018 | 5 | F | * | TGD | 4090 | 2018.05.01 | 2018.05.02 | 20:16 | 10:09 | 90 | 120 | F_F1280_3D | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 99960 | 833 | 0.18728 | 534186 | 0.18728 | 1.25 | S | R | 0 | F_F1280_3D | 9DW0G | N | -1 | N | -1 | - | %.-K0403239663, LIC:4017, RIM:692, (1-40/3) FASE A ; CAUSA DE CHOQUE DE PAJARO SOBRE LA LINEA DE MT; SE REALIZA EL CAMBIO DEL CCF; EN 8A OTE SUR COL. EL JOBO.
DK | 04 | I | 1098 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4010 | 2018.05.01 | 2018.05.02 | 20:45 | 1:26 | 50 | 72 | F0330-ROSARI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 20232 | 281 | 0.037905 | 534186 | 0.037905 | 0.234 | S | R | 0 | F0330-ROSARI | 9B57E | N | -1 | N | -1 | K0403239670 | % k0403239670, LIC:4009. RIM:666 (1-25/3) FASE A, CAUSA ARDILLA ELECTROCUTADA , SE REALIZA CAMBIO DEL CCF EN PROL A CD DEPORTIVA
DK | 04 | I | 1301 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4050 | 2018.05.01 | 2018.05.01 | 17:25 | 22:01 | 90 | 99 | F0508-MISIO1 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27324 | 276 | 0.051192 | 534186 | 0.051192 | 0.414 | S | R | 0 | F0508-MISIO1 | 9FPKY | N | -1 | N | -1 | - | % K0403239639, LIC-3995, (1-40/3) FASE B, OPERA POR FALSO CONTACTO EN CONECTOR , SE RESTABLECE EN AV. COVADONGA 383 FRACC. LA MISION
DK | 04 | I | 1130 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 19:50 | 22:00 | 54 | 88 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11440 | 130 | 0.021433 | 534186 | 0.021433 | 0.117 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403240161 | %.K0403240161, LIC:4055, RIM.697, SE REPONE (2-12/3) RAMAL Y (1-2/3) EN TD 30KVA 3F, CAUSA ZANATE (AVE) QUE PEGA EN RED DE MT, BARRION SAN JACINTO DE CHIAPA DE CORZO.
DK | 04 | I | 1107 | 2018 | 5 | I | * | MPE | 4025 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 10:38 | 11:10 | 200 | 257 | RAMAL CASETA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8224 | 32 | 0.015408 | 534186 | 0.015408 | 0.107 | S | R | 0 | RAMAL CASETA | 9M9C4 | N | -1 | N | -1 | K0403239799 | %K0403239799, LIC:4025 RIM: SE REPONE (1-65/3) A CAUSA DE ARDILLA QUE PEGA EN LAS LINEAS D MT; SE CAMBIA EL CCF EN COL ROMULO CALZADA CUARTEL DE LOS SOLDADOS
DK | 04 | I | 1126 | 2018 | 5 | G | G | RDB | 4015 | 2018.05.03 | 2018.05.03 | 8:29 | 14:15 | 59 | 137 | F0843 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 47402 | 346 | 0.088809 | 534186 | 0.088809 | 0.34 | S | R | 0 | F0843 | 9DY7T | N | -1 | N | -1 | K0403240343 | %. k04043240343, LIC-4084, RIM-679,(1-65/3), FALSO CONTACTO PUENTES SUELTOS DEL LADO CARGA LE FALTA COBRE COLILLAS SE HACEN CONEXIONES DE LAS TRES FASE SE REPONE CCF, CARR E ZAPATA KM8
DK | 04 | I | 1458 | 2018 | 5 | G | * | RDB | 4045 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 7:25 | 11:09 | 317 | 429 | ***** | 100 | D-252 | D-125J | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 96096 | 224 | 0.18004 | 534186 | 0.18004 | 1.184 | S | T | JARDINES | 0 | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | - | %K0403241208, LIC-4081 DERIVADO DE FALLA DE UN DIA ANTERIOR CTO RDB-4045, SE DEJA TRASFERIDA LA CARGA AL TGD-4090, POR PROBLEMA SOCIAL, NO SE NORMALIZA LA CARGA DEJANDO AFECTADO CENTROS DE CARGA. YA QUE EL RESTAURADOR NO RESPONDIO QUEDANDO BLOQUEADO.
DK | 04 | I | 1143 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 14:27 | 20:36 | 86 | 43 | STA CECILIA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15867 | 369 | 0.029727 | 534186 | 0.029727 | 0.529 | S | R | 0 | STA CECILIA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241791 | %K0403241791 , LIC:4133, (1-10/3) POR FALSO CONTACTO PROVOCA PUNTO CALIENTE EN ARGOLLA DE FUS VOLADO, AMINO VEC NUCATILI COL. CHIAPA DE CORZO,
DK | 04 | I | 1451 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.04 | 2018.05.04 | 14:09 | 14:21 | 1592 | 2953 | ***** | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 35436 | 12 | 0.06639 | 534186 | 0.06639 | 0.318 | S | T | LA BODEGONA | 0 | 9MNTT | N | -1 | N | -1 | - | % SCADA, LIC. 4117, 3 PZAS APARTARRAYO DE DISTRIBUCION DAÑADO; SE REALIZA CAMBIO DE APARTARRAYOS, R0308 OBREGON; C POR SUPERVISORIO.
DK | 04 | I | 1172 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 16:11 | 18:30 | 120 | 138 | F2467 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 19182 | 139 | 0.035938 | 534186 | 0.035938 | 0.278 | S | R | 0 | F2467 | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | K0403242005 | %.- K043242005, LIC:4160, RIM:602, (1-25/3) FASE A, OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA , EN 2SUR COL NVO MEXICO.
DK | 04 | I | 1159 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 11:18 | 17:00 | 27 | 25 | BUENA VISTA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8550 | 342 | 0.016019 | 534186 | 0.016019 | 0.154 | S | R | 0 | BUENA VISTA | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241955 | % K04043241955, LIC:4157, RIM:721, SE REPONE (1-12/3), AVE PEGA EN LAS LINEAS DE MT, FRACC LOS ARBOLITOS, EN 4 NTE Y 8 OTE , SUCHIAPA
DK | 04 | I | 1170 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 21:49 | 21:55 | 12 | 30 | RIA ROSENDO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 180 | 6 | 0.000337 | 534186 | 0.00033723 | 0.001 | S | R | 0 | RIA ROSENDO | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403242043 | %- K0403242043, LIC:4166, RIM:791, (2-40/3) FASE A, OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICAS. EN COL ROSENDO ZALASAR
DK | 04 | I | 1155 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.05 | 2018.05.05 | 10:36 | 15:19 | 69 | 66 | VCENTE G | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18678 | 283 | 0.034994 | 534186 | 0.034994 | 0.326 | S | R | 0 | VCENTE G | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403241951 | % K0403241951, LIC:4153, RIM:719,(1-2/3) EN TD 45KVA (2-8/3) SEC 2SUR Y 1PTE (2-10/3)SEC 2PTE Y 1 SUR CHOQUE DE ZANATE (AVE) EN LINEA D MT, EN CARR HACIA SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 1181 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4030 | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 10:48 | 18:35 | 54 | 58 | C MIGUEL HGO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 27086 | 467 | 0.050746 | 534186 | 0.050746 | 0.42 | S | R | 0 | C MIGUEL HGO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403242430 | % K0403242430 LIC:4214 (1-12/3) FASE A, CAUSA PAJAROS CHOCAN CON LINEAS DE MT, EN PLAYA GRANDE CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 1182 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 11:15 | 18:40 | 48 | 65 | TIA AMELIA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28925 | 445 | 0.054192 | 534186 | 0.054192 | 0.356 | S | R | 0 | TIA AMELIA | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403242462 | % K0403242462 LIC:4215 (1-12/3) FASE B, CAUSA PAJAROS ROMPEN DISTANCIA AL CHOCAR CON LINEAS DE M T, EN RIVERA CUSPASMI
DK | 04 | I | 1201 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4020 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 14:50 | 16:40 | 70 | 145 | FLECHAS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15950 | 110 | 0.029883 | 534186 | 0.029883 | 0.128 | S | R | 0 | FLECHAS | 9MNT1 | N | -1 | N | -1 | K0403243836 | % K0403243836, LIC:4249. (1-10/3) FASE B: CAUSA DE AVE QUE PEGA EN LA RED DE MT; EN CJON SANTA ROSA RIVERA LAS FLECHAS,
DK | 04 | I | 1202 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 19:31 | 21:02 | 69 | 100 | TSITZUN | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9100 | 91 | 0.017049 | 534186 | 0.017049 | 0.105 | S | R | 0 | TSITZUN | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403243982 | % K0403243982, LIC:4261. (1-12/3) FASE A; CAUSA DE AVE PEGA CON LAS LINEAS DE MT, EN 4AV NTE PTE 55 BARRIO GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 1199 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 12:01 | 12:55 | 30 | 67 | KINDER | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3618 | 54 | 0.006778 | 534186 | 0.0067784 | 0.027 | S | R | 0 | KINDER | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | K0403243696 | %.- K0403243696, LIC:4143. (1-25/3) FASE A , FALLA APARTARRAYO AL GENERARSE UNA DESCARGA ATMOSFERICA EN CALLE 15 COL BENITO JUAREZ
DK | 04 | I | 1198 | 2018 | 5 | F | * | COP | 4032 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 12:50 | 16:25 | 32 | 35 | TOMBAK | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7525 | 215 | 0.014098 | 534186 | 0.014098 | 0.115 | S | R | 0 | TOMBAK | 9DY6U | N | -1 | N | -1 | K0403243734 | % K0403243734 LIC:4248 (1-8/3) CAUSA AVE PEGA EN LA RED D MT, CARR MALPASO MUNICIPIO DE TECPATAN
DK | 04 | I | 1261 | 2018 | 5 | G | G | MAA | 4020 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 10:35 | 11:31 | 100 | 80 | F0437 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4480 | 56 | 0.008393 | 534186 | 0.0083934 | 0.093 | S | R | 0 | F0437 | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | - | % K0403244425 LIC4278 (1-8/3) FASE B, SE TIENE FALSO CONTACTO EN TERMINAL DE UNA DE LAS FASES, SE REAJUSTA EN CALLE LUIS ESPINOZA 1574 COL. XAMAIPAK
DK | 04 | I | 1200 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4040 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 1:21 | 2:22 | 115 | 157 | F0662-1A SUR | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9577 | 61 | 0.017943 | 534186 | 0.017943 | 0.117 | S | R | 0 | F0662-1A SUR | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403244046 | %K0403244046, LIC:4264, (2-40/3), FASE A Y C, CAUSA GATO CHOCA CON LA LINEA DE MT OCASIONA CC, SE REALIZA EL RETIRO DE LAS RAMAS EN 2.SUR Y 7A OTE. COL CTO, SUR OTE U.
DK | 04 | I | 1246 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.09 | 2018.05.10 | 18:49 | 15:15 | 11 | 11 | FELIPE ANGE | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13486 | 1226 | 0.025266 | 534186 | 0.025266 | 0.225 | S | R | 0 | FELIPE ANGE | K395R | N | -1 | N | -1 | - | %.- K0403244710;LIC-4299; (1-8/3) FASE B, SE ENCUENTRA SECC ALAMBRADA AFECTA RAMAL, SE DESCONECTA Y SE AISLA FALLA EN RANCHO EL BALAZO.
DK | 04 | I | 1304 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.05.10 | 2018.05.10 | 13:28 | 17:34 | 65 | 75 | F2520-PROGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18450 | 246 | 0.034566 | 534186 | 0.034566 | 0.267 | S | R | 0 | F2520-PROGRE | K746R | N | -1 | N | -1 | - | % K0403244896 LIC-4301 (1-8/3) FASE C, OPERA POR FALSO CONTACTO EN TERMINALES DE CONECTOR, SE RESTABLECE EN COL: UNION Y PROGRESO
DK | 04 | I | 1207 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.10 | 2018.05.10 | 8:40 | 16:54 | 23 | 34 | JUY JUY | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16796 | 494 | 0.031468 | 534186 | 0.031468 | 0.189 | S | R | 0 | JUY JUY | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403244780 | %K0403244780, LIC:43000, (1-12/3) FASE C; A CAUSA DE FALSO CONTACTO EN UNO DE LOS CONECTORES, SE REALIZA REAJUSTE DEL CONECTOR, EN EDIF TANKA PAKBAL CAMPAMENTO MILITAR.
DK | 04 | I | 1216 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.10 | 2018.05.11 | 16:03 | 11:16 | 27 | 25 | F1108_PACU2 | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28825 | 1153 | 0.054004 | 534186 | 0.054004 | 0.519 | S | R | 0 | F1108_PACU2 | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403244954 | %.- K0403244954, LIC:4321, (1-25/3) FASE A, AISLADOR FLAMEADO A CAUSA DE DESCARGA ATMOSFERICA EN COL: PACU SUCHIAPA
DK | 04 | I | 1223 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 5010 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 12:37 | 16:36 | 126 | 118 | COPANO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 28202 | 239 | 0.052837 | 534186 | 0.052837 | 0.502 | S | R | 0 | COPANO | 9FLGU | N | -1 | N | -1 | K0403245236 | %.- K0403245236, LIC:4333, (2-25/3) Y (1-10/3) FASE B; AISLADOR FLAMIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, EN CARRT CHIC-MALPASO KM 24+800
DK | 04 | I | 1220 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4070 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 8:36 | 12:32 | 65 | 59 | F0495-S.MAGI | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13924 | 236 | 0.026087 | 534186 | 0.026087 | 0.256 | S | R | 0 | F0495-S.MAGI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403245054 | % K0403245054, LIC:4326, (1-25/3) Y (1-5/3) FASE B; A CAUSA DE FALSO CONTACTO, EN AV. INFERNILLO, AV PRESA MALPASO, COL LAS PALMAS
DK | 04 | I | 1217 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 9:26 | 12:55 | 27 | 25 | F1113_RANCHO | 100 | D-319 | D-125E | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5225 | 209 | 0.009789 | 534186 | 0.0097892 | 0.094 | S | R | 0 | F1113_RANCHO | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403245082 | %.- K0403245082, LIC:4327, (1-12/3) FASE A, OPERO POR APARTARRAYO EXPLOTADO A CAUSA DE DESCARGA ATMOSFERICA, EN RCHO SAN JOSE DEL CARMEN, PAC
DK | 04 | I | 1238 | 2018 | 5 | F | * | TGD | 4090 | 2018.05.11 | 2018.05.12 | 16:30 | 11:00 | 90 | 49 | F0564-P.BOSQ | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 54390 | 1110 | 0.1019 | 534186 | 0.1019 | 1.665 | S | R | 0 | F0564-P.BOSQ | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245440 | %.- K0403245440, LIC:4354, (1-10/3), OPERA POR FALSO CONTACTO EL FUSIBLE, EN AV JUAN PABLO II EL JOBO
DK | 04 | I | 1306 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.11 | 2018.05.12 | 9:05 | 0:01 | 15 | 13 | 2OTE 2SUR | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11648 | 896 | 0.021823 | 534186 | 0.021823 | 0.224 | S | R | 0 | 2OTE 2SUR | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403245065 LIC-4345 (1-25/3) OPERA POR PROPAGACION DE LA FALLA DE INSTALCION DE USUARIO, SE RESTABLECE EN C AURORA BUENA VISTA
DK | 04 | I | 1225 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.11 | 2018.05.11 | 9:47 | 19:00 | 11 | 11 | JERUSALEM | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6083 | 553 | 0.011397 | 534186 | 0.011397 | 0.101 | S | R | 0 | JERUSALEM | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245107 | %.- K0403245107. LIC:4337, (1-10/3) EN FASE C Y (1-8/3) B, AISLADOR FLAMIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, EN CARRETERA PANAMERICANA KM 142.
DK | 04 | I | 1230 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 10:30 | 13:00 | 28 | 29 | TRANS HOSPIT | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4350 | 150 | 0.00815 | 534186 | 0.0081498 | 0.07 | S | R | 0 | TRANS HOSPIT | 9FLGD | N | -1 | N | -1 | K0403245606 | %.- K0403245606, LIC:4356. SE REPONE (1-25/3) FASE C, CAIDA DE RAMAS SOBRRE LA LINEA DE MT, A CAUSA DE LOS TORRENCIALES DE VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS DEL CANAL DE BAJA PRESION, SE RETIRAN RAMAS EN RANCHO LAS FLORES VISTA HERMOSA
DK | 04 | I | 1262 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.12 | 2018.05.13 | 16:49 | 15:30 | 171 | 31 | F_POMPOSO_3D | 100 | D-252 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 42191 | 1361 | 0.079046 | 534186 | 0.079046 | 3.879 | S | R | 0 | F_POMPOSO_3D | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | % K0403245658, LIC-4388, LINEA ROTA FASE C, POR FALSO CONTACTO, SE ABRE RAMAL CEGADO EN SECC DE POMPOSO PARA CERRAR REST, SE REPARA LINEA CON EMPALMES A COMPRESION EN ENTRONQUE A POMPOSO CASTELLANO
DK | 04 | I | 1245 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4050 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 20:50 | 22:43 | 22 | 125 | F2258 S ANT | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14125 | 113 | 0.026464 | 534186 | 0.026464 | 0.041 | S | R | 0 | F2258 S ANT | 9M9C7 | N | -1 | N | -1 | - | 3.- K0403245683; (1-40/3), (1-15/3), (1-12/3); OPERAN POR DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA RED DE MT, SE ATIENDE FALLA RANCHO RECUERDO DE ESQUIPULAS, SE OTORGA LICENCIA LOCAL NUM 17, RESTABLECE CUADRILLA XM86. VFD-4040 A UN COSTADO DE PARCELA CEBTA
DK | 04 | I | 1231 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 9:53 | 13:05 | 41 | 43 | TENEJAPA | 100 | D-228 | D-109 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8256 | 192 | 0.015468 | 534186 | 0.015468 | 0.131 | S | R | 0 | TENEJAPA | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403245600 | % K0403245600, LIC:4361, (1-12/3), OPERA POR CAPACIDAD INADECUADA , SE RALIZA EL CAMBIO DEL FUSIBLE A UNO ADECUADO EN COL. EMILIANO ZAPATA (RAMAL TENEJAPA)
DK | 04 | I | 1232 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4050 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 15:00 | 17:09 | 90 | 105 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13545 | 129 | 0.025377 | 534186 | 0.025377 | 0.194 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403245645 | % K0403245645, LIC-4365, (1-25/3) F-A, FALSO CONTACTO POR CHOQUE DE AVE CON LA RED DE MT EN 6A SUR PTE 1248 CENTRO DE TUXTLA
DK | 04 | I | 1233 | 2018 | 5 | F | * | AAA | 4015 | 2018.05.12 | 2018.05.12 | 19:25 | 20:05 | 28 | 115 | BAJIO | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 4600 | 40 | 0.008618 | 534186 | 0.0086182 | 0.019 | S | R | 0 | BAJIO | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403245666 | % K0403245666, LIC-4371 (3/25-3) SE TIENE UN FALSO CONTACTO EN LA LINEAS DE MT A CONSECUENCIA DE LUUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA EN CARR LA ANGOSTURA-ACALA
DK | 04 | I | 1282 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4022 | 2018.05.13 | 2018.05.13 | 17:12 | 20:03 | 411 | 193 | ***** | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 33003 | 171 | 0.061832 | 534186 | 0.061832 | 1.171 | S | T | REST TRIUNFO | 0 | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | - | % K0403245731 LIC- 4395 (1-45/3) FASE C, FALSO CONTACTO EN CCF LADO CARGA DEL R0204, EN COL: EL TRIUNFO CARRANZA
DK | 04 | I | 1242 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4020 | 2018.05.13 | 2018.05.13 | 18:02 | 21:31 | 30 | 60 | V.HGO.CAMINO | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12540 | 209 | 0.023494 | 534186 | 0.023494 | 0.104 | S | R | 0 | V.HGO.CAMINO | 9MNTA | N | -1 | N | -1 | K0403245734 | % K0403245734, LIC-4398 (1-25/3)FASE B, OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LAS LINEAS DE MT EN GRANJA NATALIA KM20 VILLAHIDALGO
DK | 04 | I | 1270 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4040 | 2018.05.14 | 2018.05.15 | 21:34 | 13:12 | 121 | 69 | EL GAVILAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 64722 | 938 | 0.12126 | 534186 | 0.12126 | 1.892 | S | R | 0 | EL GAVILAN | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | K0403246383 | % K0403246383 LIC-4455 (1-12/3) FASE C, SE TIENE UNA DESCARGA EN LA LINEA DE MT, SE CIERRA DE FORMA MANUAL CCF EN COL EL GAVILAN.
DK | 04 | I | 1287 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4030 | 2018.05.14 | 2018.05.14 | 8:15 | 13:46 | 10 | 1 | F2360 HVO | 100 | D-228 | D-149 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 331 | 331 | 0.00062 | 534186 | 0.00062014 | 0.055 | S | R | 0 | F2360 HVO | 9L0CA | N | 1997 | N | -1 | - | # K0403245844, LIC-4405, LINEA REVENTADAS EN LAS 3 FASES Y DAÑO DE ESTRUCTURA DE MADERA, A CAUSA DE QUEMA DE PASTIZAL, SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO D LAS LINEAS Y REMPLASO D ESTRUCTURA EN POZO DE COL PANCHO VILLA // RCHO SIMPRES.
DK | 04 | I | 1279 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.14 | 2018.05.15 | 12:38 | 9:18 | 45 | 46 | LINDA VISTA | 100 | D-242 | D-164 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 57040 | 1240 | 0.10687 | 534186 | 0.10687 | 0.93 | S | R | 0 | LINDA VISTA | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | - | % LIC-4431,FALLA CONDUCTOR FASE C, DESGASTE OCASIONADO POR FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE REPONE 15 MTS DE CABLE ACSR-266, 2 CONECTORES LV Y 2 MTS DE CABLE AL-ACSR 1/0, SE AISLA FALLA Y SE ENLAZA OCZ-4050 SE CORRIGE EN BARRIO LINDA V,
DK | 04 | I | 1263 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4020 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 9:36 | 10:59 | 40 | 48 | F0044-P.A.N3 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 3984 | 83 | 0.007464 | 534186 | 0.0074641 | 0.055 | S | R | 0 | F0044-P.A.N3 | K607R | N | -1 | N | -1 | K0403246638 | % K0403246638, LIC-4452 (1-8/3) FASE B, POR UN PAJARO GOLPEO EN LINEAS DE MT, EN CARRET TUXTLA-CHICOASEN KM 4.5
DK | 04 | I | 1273 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.05.15 | 2018.05.16 | 17:56 | 11:40 | 25 | 35 | NVO SIMOJOVE | 100 | D-228 | D-144 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 37240 | 1064 | 0.06977 | 534186 | 0.06977 | 0.443 | S | R | 0 | NVO SIMOJOVE | 9FEA1 | N | -1 | N | -1 | K0403246885 | % K0403246885, LIC-4487. (1-10 2) (1-20/39) (1-25/3) FASE A, SE ENCONTRARON SECC ALAMBRADAS A CAUSA DE VANDALISMO EN VARIOS SEC DE LA COL:HERMENEGILDO GALEANA OCZ.
DK | 04 | I | 1265 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4060 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 8:09 | 10:03 | 100 | 118 | F0404-7APONI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13452 | 114 | 0.025203 | 534186 | 0.025203 | 0.19 | S | R | 0 | F0404-7APONI | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403246496 | % K0403246496, LIC-4439 (1-40/3) FASE A OPERA POR CHOQUE DE AVE CON LA RED DE MT EN 7A NORTE PTE 930 COL.NTE PTE U
DK | 04 | I | 1268 | 2018 | 5 | F | * | TXS | 4030 | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 9:18 | 14:54 | 45 | 71 | LINDA VISTA | 100 | D-242 | D-164 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23856 | 336 | 0.044695 | 534186 | 0.044695 | 0.252 | S | R | 0 | LINDA VISTA | 9L0DA | N | -1 | N | -1 | K0403246624 | % SCADA EV-20-25 LIC4449, K0403246624, FALLA CONDUCTOR FASE C, DESGASTE OCASIONADO POR FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE REPONE 15 MTS DE CABLE ACSR-266, 2 CONECTORES LV Y 2 MTS DE CABLE AL-ACSR 1/0, SE ENLAZA OCZ 4050, SE AISLA FALLA RAMAL LINDA VISTA
DK | 04 | I | 1281 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4030 | 2018.05.16 | 2018.05.16 | 8:25 | 10:15 | 35 | 157 | CENTR JIQ 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17270 | 110 | 0.032356 | 534186 | 0.032356 | 0.064 | S | R | 0 | CENTR JIQ 2 | 9FHD0 | N | -1 | N | -1 | K0403246959 | % K0403246959, LIC-4483,(1-8/3) FASE B, OPERA A CAUSA DE UN AVE QUE PEGA EN LA RED DE MT, SE RESTABLECE EN 3A OTE NTE NO. 24 CENTRO DE JIQUIPILAS
DK | 04 | I | 1313 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:49 | 21:34 | 45 | 100 | 16 DE SEP. S | 100 | D-228 | D-109 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 70500 | 705 | 0.13208 | 534186 | 0.13208 | 0.529 | S | R | 0 | 16 DE SEP. S | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403247950 | % K0403247950, 4A PTE NTE 13 SAN FDO LIC-4544 (1-25/3) FASE C, OPERA POR SOBRECARGA SE RESTABLECE EN 4PTE / 1A Y 2A NTE SAN FERNANDO
DK | 04 | I | 1314 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 12:01 | 21:13 | 58 | 56 | ZAPATA | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 30912 | 552 | 0.057914 | 534186 | 0.057914 | 0.534 | S | R | 0 | ZAPATA | 9MNTB | N | -1 | N | -1 | K0403248015 | % K0403248015, LIC-4536, (1- 8/3) FASE-A , FALLA PROVOCADA POR FALSO CONTACTO EN EL CONECTOR, SE RESTABLECE EN C.C PTE Y 1 NTE COL: EMILIANO ZAPATA
DK | 04 | I | 1294 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4040 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 13:20 | 15:09 | 32 | 23 | LOS POCITOS | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2507 | 109 | 0.004697 | 534186 | 0.0046969 | 0.058 | S | R | 0 | LOS POCITOS | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | K0403248076 | % K0403248076, LIC-4533 (1-10/3), OPERA POR AVE QUE ROMPE DISTANCIA CON UNA DE LAS FASES DE LA RED D MT, SE RESTABLECE EN RANCHO EL TOMATAL COL. EL POCITO
DK | 04 | I | 1302 | 2018 | 5 | J | * | SOY | 4035 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 8:49 | 10:58 | 75 | 39 | IXTAPA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5031 | 129 | 0.009426 | 534186 | 0.0094257 | 0.161 | S | R | 0 | IXTAPA | 9DP0K | N | -1 | N | -1 | K0403247682 | % K0403247682 LIC-4516, AISLAMIENTO AVERIADO FASE B, A CAUSA DE DESCARGA ELECTRICA EN LA RED D MT SE REALIZA LA INSTALACION DE AISLAMIENTO EN CENTRAL NTE IXTAPA
DK | 04 | I | 1578 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:32 | 9:33 | 5560 |  | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  |  | 1 |  | 534186 |  | 0.093 | S | T | ************ | 0 | J593M | N | -1 | N | -1 | - | ¿ SCADA 51ABN EV-8-9 LIC-4514, CCF DAÑADO Y PUENTE SUELTO EN CRUCETA A CAUSA DE AVE QUE ROMPE DISTANCIA , SE ABRE POR CONTROL D0021, SE CIERRA R0003 SE ENLAZA CON TXN-4030 EN 9A SUR, TUXTLA
DK | 04 | I | 1366 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 10:40 | 12:35 | 90 | 275 | F0603-PINO S | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31625 | 115 | 0.05925 | 534186 | 0.05925 | 0.172 | S | R | 0 | F0603-PINO S | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | ¿ LIC-4520, K0403247925, CCF DAÑADO Y PUENTE SUELTO EN CRUCETA A CAUSA DE AVE QUE ROMPE DISTANCIA , SE REALIZA EL CAMBIO DE CCF, APARTARRAYOS Y CONECTORES DE LV EN TD 75 KVA 3F, EN 9A SUR, TUXTLA
DK | 04 | I | 1205 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4050 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 8:32 | 10:10 | 59 | 65 | F0682-DELICI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6370 | 98 | 0.011934 | 534186 | 0.011934 | 0.096 | S | R | 0 | F0682-DELICI | 9B51C | N | -1 | N | -1 | K0403247971 | % K0403247971 Y K0403247673, LIC-4518 (1-25/3) FASE -B, OPERA POR PAJARO AL RONPER DISTACIA CON LA RED D MT , SE RESTABLECE EN 12 NTE / 5A Y 6A OTE COL. LAS DELICIAS
DK | 04 | I | 1365 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:57 | 10:40 | 430 | 790 | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 33970 | 43 | 0.063644 | 534186 | 0.063644 | 0.308 | S | T | T0105-GASOLI | 0 | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | ¿ LIC-4514, CCF DAÑADO Y PUENTE SUELTO EN CRUCETA A CAUSA DE AVE QUE ROMPE DISTANCIA , SE RETIRA CONECTORES DE LV EN SECC F0603 Y SE CIERRA POR CONTROL D0021, SE ABRE R0003 ENLACE CON TXN-4030 EN 9A SUR, TUXTLA
DK | 04 | I | 1364 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4100 | 2018.05.17 | 2018.05.17 | 9:33 | 9:57 | 995 | 2348 | ***** | 0 | D-255 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA |  | 56352 | 24 | 0.10558 | 534186 | 0.10558 | 0.398 | S | T | 4100 | 0 | 9DV0E | N | -1 | N | -1 | - | ¿ SCADA 51ABN EV-8-9 LIC-4514, CCF DAÑADO Y PUENTE SUELTO EN CRUCETA A CAUSA DE AVE QUE ROMPE DISTANCIA , SE ABRE POR CONTROL D0021, SE CIERRA R0003 SE ENLAZA CON TXN-4030 EN 9A SUR, TUXTLA
DK | 04 | I | 1317 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4090 | 2018.05.18 | 2018.05.18 | 17:37 | 19:48 | 95 | 65 | F0573-COQUEL | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8515 | 131 | 0.015953 | 534186 | 0.015953 | 0.207 | S | R | 0 | F0573-COQUEL | 9FB76 | N | -1 | N | -1 | K0403248676 | % K0403248676, LIC-4587 (2-8/3) FASE A Y B , OPERA A CAUSA DE UN FALSO CONTACTO EN CONECTOR, SE RESTABLECE EN C ZIQUETE 106, AV. LAURELES Y MISION COL:COQUELEQUIXTAN
DK | 04 | I | 1320 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.19 | 2018.05.19 | 9:35 | 11:14 | 55 | 54 | LIMONES | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5346 | 99 | 0.010016 | 534186 | 0.010016 | 0.091 | S | R | 0 | LIMONES | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403248725 | % K0403248725, LIC-4597 (1-20/3), OPERA POR FALSO CONTACTO CANILLA EN PRIV FLANBOYANT MZ1 LT6 CP.291, PRINCIPAL RIBERA LOS LIMONES XM 56
DK | 04 | I | 1322 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4020 | 2018.05.19 | 2018.05.19 | 2:32 | 13:23 | 120 | 36 | F0288-PEÑITA | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 23436 | 651 | 0.043908 | 534186 | 0.043908 | 1.302 | S | R | 0 | F0288-PEÑITA | 9DY7V | N | -1 | N | -1 | K0403248715 | % K0403248715, LIC-4602, (1-10/3) Y (1-25/3) OPERA POR FALSO CONTACTO EN TERMINAL DE CONECTOR, SE RESTABLECE EN AV PALMA PARAISO, CAMP LAS PALMAS U
DK | 04 | I | 1338 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4010 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 14:14 | 20:50 | 5 | 15 | F2449-VALLE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 5940 | 396 | 0.011129 | 534186 | 0.011129 | 0.033 | S | R | 0 | F2449-VALLE | 9FRLT | N | -1 | N | -1 | K0403248851 | % K0403248851, LIC-4649 (2-15/3) (1-1/3) EN TD 25 KVA YT, OPERA POR FALSO CONTACTO EN TERMINALES DEL CONECTOR, SE RESTABLECE CON 6 MTS D ACSR 1 0 EN AG EJIDO URSULO GALVAN
DK | 04 | I | 1324 | 2018 | 5 | J | * | SOY | 4035 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 10:41 | 11:41 | 45 | 36 | F2863IGLESIA | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2160 | 60 | 0.004047 | 534186 | 0.0040468 | 0.045 | S | R | 0 | F2863IGLESIA | 9FKFE | N | -1 | N | -1 | K0403248831 | % K0403248831, LIC:4628, (2-25/3) Y (2-15/3); OPERA POR DESCARGA ATMOSFERICA SOBRE LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN COL IGLESIA VIEJA.
DK | 04 | I | 1333 | 2018 | 5 | G | G | RDB | 4015 | 2018.05.20 | 2018.05.20 | 12:18 | 14:25 | 60 | 130 | F0842 | 0 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 16510 | 127 | 0.030932 | 534186 | 0.030932 | 0.127 | S | R | 0 | F0842 | QU169 | N | -1 | N | -1 | K0403248839 | % K0403248839 LIC-4637 (1-65/3) OPERA POR SOBRECRGA EN CCF, SE RESTABLECE EN CARR A EMILIANO ZAPATA N 3840
DK | 04 | I | 1360 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 10:29 | 18:50 | 40 | 34 | CUPASMI | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17034 | 501 | 0.031914 | 534186 | 0.031914 | 0.334 | S | R | 0 | CUPASMI | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403248993 | % K0403248993, LIC-4700, (1-12/3) FASE A EN SECC PAJARO ROMPE DISTANCIA CON PUENTE DE MT DE UN TD 15 KVA CONV, SE RESTABLECE EN EL JICAMAL Y CUPASMIN
DK | 04 | I | 1344 | 2018 | 5 | H | * | LGZ | 4040 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 7:52 | 11:05 | 65 | 75 | F2520-PROGRE | 100 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 14475 | 193 | 0.027119 | 534186 | 0.027119 | 0.209 | S | R | 0 | F2520-PROGRE | 9B4YM | N | -1 | N | -1 | K0403248910 | 4.- K0403248910, LIC-4667 (1-40/3) EN FASE C, OPERA POR FALSO CONTACTO EN CONECTORES, SE RESTABLECE EN GRANJA O M C PANTEON DE LA GARZA
DK | 04 | I | 1343 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4020 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 8:55 | 11:13 | 80 | 75 | F0647-13MAY | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 10350 | 138 | 0.019391 | 534186 | 0.019391 | 0.184 | S | R | 0 | F0647-13MAY | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403248927 | % K0403248927, LIC-4671 (1-25/3) FASE A , OPERA POR PAJARO GOLPEO EN LOS PUENTES DEL TRANSF, SE RESTABLECE EN AND 16 DE SEPT. MZ 2 LT 5
DK | 04 | I | 1347 | 2018 | 5 | F | * | RDB | 4045 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 8:36 | 14:00 | 73 | 66 | 3A SUR 1PTE | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 21384 | 324 | 0.040063 | 534186 | 0.040063 | 0.394 | S | R | 0 | 3A SUR 1PTE | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403248920 | % K0403248920, LIC-4685 (1-8/3) OPERA POR CAUSA DESCARGA ATMOSFERICA , SE RESTABLECE EN 4A PTE SUR BARRIO 18 MARZO
DK | 04 | I | 1351 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4030 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 12:07 | 15:13 | 34 | 63 | F_CTHIEL_3D | 100 | D-228 | D-153 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 11718 | 186 | 0.021954 | 534186 | 0.021954 | 0.105 | S | R | 0 | F_CTHIEL_3D | 9FD9J | N | -1 | N | -1 | K0403249134 | % K0403249168, LIC-4689, (1-25/3) SECC, OPERO POR CARGA FUSIBLE INADECUADO, SE RESTABLECE EN KM 21 CARRET OCOZ VILLAFLORES RANCHO LAUREL
DK | 04 | I | 1389 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.22 | 19:41 | 13:40 | 40 | 34 | CUPASMI | 100 | D-242 | D-125A | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 36686 | 1079 | 0.068732 | 534186 | 0.068732 | 0.719 | S | R | 0 | CUPASMI | 9B57L | N | -1 | N | -1 | - | % LIC 4704 Y 4742, (1-12/3) LINEA ROTA, DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE LEVANTA LINEA, CONDUCTOR ACSR 3/0, RIBERA CUPASMI
DK | 04 | I | 1359 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.21 | 2018.05.21 | 11:40 | 17:58 | 40 | 34 | AMATAL | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 12852 | 378 | 0.024079 | 534186 | 0.024079 | 0.252 | S | R | 0 | AMATAL | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | K0403249154 | % K0403249154, LIC-4697 (1-12/3) EN SECCIONADORA. CAUSA DE PAJARO ROMPE DISTANCIA CON EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN CALLE PRINCIPAL Y DEL PTE COL: RIBERA EL AMATAL
DK | 04 | I | 1370 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4060 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 13:12 | 14:45 | 160 | 145 | F0535-CTHIE1 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13485 | 93 | 0.025264 | 534186 | 0.025264 | 0.248 | S | R | 0 | F0535-CTHIE1 | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403249773 | % K0403249773, LIC-4754 (1-40/3) FASE A, OPERA POR AVE QUE PIERDE DISTANCIA CON LA RED DE MT, SE RESTABLECE EN LIBRAMIENTO SUR ORIENTE COL CASTILLO TIELEMANS
DK | 04 | I | 1398 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4032 | 2018.05.22 | 2018.05.23 | 16:45 | 19:35 | 10 | 1 | TILTEPEC 2 | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 1610 | 1610 | 0.003016 | 534186 | 0.0030164 | 0.268 | S | R | 0 | TILTEPEC 2 | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403249896 | % K0403249896, LIC-4812 (1-8/3). EN SECCIONADORA A CAUSA D AVE PEGA EN EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN RANCHO EL MIRADOR COL: TILTEPEC, SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, USUARIO REPORTA COMO UN SOLO USUARIO.
DK | 04 | I | 1387 | 2018 | 5 | I | * | OCZ | 4050 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 16:50 | 20:30 | 75 | 85 | OJO DE AGUA | 100 | D-228 | D-134 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 18700 | 220 | 0.035035 | 534186 | 0.035035 | 0.275 | S | R | 0 | OJO DE AGUA | 9L0AR | N | -1 | N | -1 | K0403249900 | 4.-K0403249900 LIC.-4764, (1F/10A-R3) RAMAS SOBRE LA LINEA, POR FUERTES VIENTOS, ORIGINADOS POR CANAL DE BAJA PRESION, SE RETIRA RAMAS DE LA LINEAS, ENTRADA COLONIA OJO DE AGUA (RAMAL GALEANA)
DK | 04 | I | 1377 | 2018 | 5 | I | * | CIT | 4010 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 8:26 | 9:35 | 32 | 12 | CACAHUATERA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 828 | 69 | 0.001551 | 534186 | 0.0015513 | 0.037 | S | R | 0 | CACAHUATERA | 9FHD0 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403249494, LIC-4728 FASE B, (1-15/3), OPERA A CAUSA DE CHOQUE DE AVE CON LA RED DE MT, SE RESTABLECE EN CARR PANAM KM 93-250 LAS FLORES
DK | 04 | I | 1406 | 2018 | 5 | F | * | GIA | 4010 | 2018.05.23 | 2018.05.23 | 10:28 | 20:30 | 49 | 43 | MONTERRICO | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 25886 | 602 | 0.048498 | 534186 | 0.048498 | 0.492 | S | R | 0 | MONTERRICO | 9M933 | N | -1 | N | -1 | K0403250252 | % K0403250252, LIC-4813 (1-8/3) Y (1-2/3) CAUSA ARDILLA PEGA EL PUENTE DE MT, SE RESTABLECE EN RIBERA DE MONTERRICO, CHIAPA DE CORZO
DK | 04 | I | 1400 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.24 | 2018.05.24 | 8:34 | 13:51 | 62 | 49 | TEHUACAN | 100 | D-279 | D-125B | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15533 | 317 | 0.029101 | 534186 | 0.029101 | 0.328 | S | R | 0 | TEHUACAN | 9EX4B | N | -1 | N | -1 | K0403250820 | % K0403250820, LIC-4843 (1-12/3) FASE A, OPERA A CAUSA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SOBRE LA RED DE MT, SE RESTABLECE EN COL TEHUACAN CIT
DK | 04 | I | 1411 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4052 | 2018.05.24 | 2018.05.24 | 19:44 | 20:58 | 54 | 99 | F0862 | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 7326 | 74 | 0.013725 | 534186 | 0.013725 | 0.067 | S | R | 0 | F0862 | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403251382 | % K0403251382, LIC-4853, (1-25/3) FASE C, OPERA A CAUSA DE FALSO CONTACTO EN CONECTOR SE RESTABLECE EN COL JUAN CRISPIN
DK | 04 | I | 1399 | 2018 | 5 | F | * | JUY | 4010 | 2018.05.24 | 2018.05.25 | 21:42 | 17:27 | 65 | 27 | F3319A | 100 | D-233 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31995 | 1185 | 0.059943 | 534186 | 0.059943 | 1.284 | S | R | 0 | F3319A | 9L0D8 | N | -1 | N | -1 | - | % K0403251414, LIC.4885; 1/10-3; POR FALSO CONTACTO ARGOLLA RECIBIDOR DEL CCF, SE RESTABLECE FUSIBLE EN CALZADA HIDALGO RIB FRANCISCO I MADERO, MPIO. SAN FERNANDO.
DK | 04 | I | 1413 | 2018 | 5 | H | * | IPD | 4010 | 2018.05.25 | 2018.05.25 | 8:09 | 12:29 | 8 | 36 | F2246-SAN RA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 9360 | 260 | 0.017536 | 534186 | 0.017536 | 0.035 | S | R | 0 | F2246-SAN RA | 9MNTH | N | -1 | N | -1 | K0403251446 | % K0403251446, LIC-4879 (1-25/3) FASE C, OPERA A CAUSA DE AVE QUE PEGA EN PUENTES DE LA MT, SE RESTABLECE EN AV 1A SUR OTE ANGEL ALBINO JALTENAGO
DK | 04 | I | 1409 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4080 | 2018.05.25 | 2018.05.25 | 9:08 | 9:59 | 130 | 47 | BRISAS 2 | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 2397 | 51 | 0.004491 | 534186 | 0.0044908 | 0.111 | S | R | 0 | BRISAS 2 | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403251468 | % K0403251468, LIC-4868 (1-12/3) Y (2-5/3) OPERA A CAUSA DE PALOMA QUE ROMPE DISTANCIA CON LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN AV. AIRE AGUA 8.COL BRISAS
DK | 04 | I | 1502 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4020 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 8:34 | 11:42 | 233 | 166 | F0820-C.CAMP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 31208 | 188 | 0.058469 | 534186 | 0.058469 | 0.73 | S | R | 0 | F0820-C.CAMP | QU169 | N | -1 | N | -1 | - | 1. POR EFECTO DE CANAL DE BAJA PRESION, K0403251894, LIC. 4931, (1-40/3), POR VIENTOS FUERTES Y LLUVIA TORRENCIAL SE PRESENTA FALLA POR CAIDA DE RAMA, SE NORMALIZA CCF, ATRAS DEL CLUB CAMPESTRE, TUXTLA GUTIERREZ
DK | 04 | I | 1429 | 2018 | 5 | I | * | LMX | 4012 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 9:23 | 13:32 | 34 | 36 | LLANO GDE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8964 | 249 | 0.016794 | 534186 | 0.016794 | 0.141 | S | R | 0 | LLANO GDE | 9MNT4 | N | -1 | N | -1 | K0403251896 | % K0403251896 LIC-4935 (1-12/3) FASE C, OPERA POR AVE QUE ROMPE DISTANCIA CON LA RED D MT, SE RESTABLECE EN FCA LLANO GRANDE
DK | 04 | I | 1432 | 2018 | 5 | G | G | TGD | 4090 | 2018.05.27 | 2018.05.28 | 20:54 | 2:03 | 50 | 1 | F0575-OLAM | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 309 | 309 | 0.000579 | 534186 | 0.00057892 | 0.258 | S | R | 0 | F0575-OLAM | 9FD91 | N | -1 | N | -1 | K0403251939 | % K0403251939, LIC-4943 (1-10/9) FASE A, OPERA POR PAJARO QUE ROMPE DISTANCIA CON LA RED DE MT, SE RESTABLECE LIB SUR OTE COL- CERRO HUECO
DK | 04 | I | 1461 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4020 | 2018.05.27 | 2018.05.27 | 8:10 | 10:15 | 16 | 64 | F2229- 10 TE | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 8000 | 125 | 0.014988 | 534186 | 0.014988 | 0.033 | S | R | 0 | F2229- 10 TE | K188R | N | -1 | N | -1 | - | % K0403251892 LIC 4923 (1-15/3) FASE B, OPERA POR CAUSA DE ARDILLA HACE CONTACTO CON PUENTE DE MEDIA TENSION , SE RESTABLECE EN LA CALLE 5 SUR OTE VILLAFLORES
DK | 04 | I | 1433 | 2018 | 5 | G | G | TXN | 4020 | 2018.05.28 | 2018.05.28 | 12:25 | 13:33 | 125 | 99 | F0626-A.BAJA | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 6732 | 68 | 0.012613 | 534186 | 0.012613 | 0.142 | S | R | 0 | F0626-A.BAJA | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403252232 | % K0403252232 LIC-4964 (1-40/3) Y (1-5/3) OPERA POR PAJAROS QUE ROMPEN DISTANCIA CON LAS LINEAS D MT, SE RESTABLECE EN AV EL SABINO MZ-52 LTE-19 ALBANIA BAJA
DK | 04 | I | 1444 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4040 | 2018.05.29 | 2018.05.29 | 7:11 | 9:50 | 100 | 109 | F0220-B.AIRE | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 17331 | 159 | 0.03247 | 534186 | 0.03247 | 0.265 | S | R | 0 | F0220-B.AIRE | 9DY7X | N | -1 | N | -1 | K0403252605 | % K0403252605 LIC-4990 (1-10/3) FASE A, OPERA POR CHOQUE DE AVE EN LA LINEA DE MT, SE RESTABLECE EN AV. GOLONDRINAS COL BUENOS AIRES
DK | 04 | I | 1442 | 2018 | 5 | G | G | TGU | 4050 | 2018.05.29 | 2018.05.29 | 16:44 | 19:13 | 90 | 105 | F0366-4ASURP | 0 | D-228 | D-133 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 15645 | 149 | 0.029311 | 534186 | 0.029311 | 0.224 | S | R | 0 | F0366-4ASURP | 9DY7V | N | -1 | N | -1 | K0403253431 | % K0403253431 LIC-5016 (1-12/3) OPERA A CAUSA DE UN FALSO CONTACO EN PUENTE PROVOCADO POR EL CHOQUE D UN AVE , SE RESTABLECE EN C:10 PTE SUR COL LOMITA
DK | 04 | I | 1499 | 2018 | 5 | H | * | VFD | 4010 | 2018.05.31 | 2018.05.31 | 10:59 | 12:16 | 300 | 1 | PLAZA | 100 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 77 | 77 | 0.000144 | 534186 | 0.00014426 | 0.385 | S | R | 0 | PLAZA | G431N | N | -1 | N | -1 | - | K0403254459, LIC-5079 APERTURA DEL RESTAURADOR DE LA PLAZA VILLAFLORES, A CAUSA DE CHOQUE DE AVE CON LA RED DE MT,SE REALIZA CIERRE EN FORMA LOCAL Y SE NORMALIZA SUMINISTRO EN 6A SUR PTE VILLAFLORES
DK | 04 | I | 1475 | 2018 | 5 | G | G | TXS | 4020 | 2018.05.31 | 2018.05.31 | 8:33 | 11:22 | 90 | 82 | F0829-B.CALI | 0 | D-228 | D-145 | DISTRIBUCION | RED AEREA | N | 13858 | 169 | 0.025963 | 534186 | 0.025963 | 0.254 | S | R | 0 | F0829-B.CALI | 9DY7G | N | -1 | N | -1 | K0403254340 | % K0403254340, LIC-5078 (1-25/3), (1-10/3) (1-5/3) FASE C OPERA CAUSA DE UNA PALOMA QUE CHOCA CON LA RED DE MT, SE RESTABLECE EN COL. JUAN CRISPIN NTE